CÔNG TY CỔ PHẦN TEXO TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

ĐỀ CƯƠNG

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

| DỰ ÁN | : | TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN (VÍ DỤ) |
| --- | --- | --- |
| CÔNG TRÌNH | : | TRẠM XLNT CÔNG SUẤT 10.000 M³/NGÀY ĐÊM |
| GÓI THẦU | : | TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ |
| ĐỊA ĐIỂM | : | Tỉnh Bắc Ninh |
| CHỦ ĐẦU TƯ | : | Công ty Cổ phần Hạ tầng KCN (ví dụ) |
| HỢP ĐỒNG | : | Số …/2026/HĐTV |
| TƯ VẤN GIÁM SÁT | : | CÔNG TY CỔ PHẦN TEXO TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ |

HÀ NỘI, THÁNG 10/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TEXO TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

ĐỀ CƯƠNG

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

| DỰ ÁN | : | TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN (VÍ DỤ) |
| --- | --- | --- |
| CÔNG TRÌNH | : | TRẠM XLNT CÔNG SUẤT 10.000 M³/NGÀY ĐÊM |
| GÓI THẦU | : | TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ |
| ĐỊA ĐIỂM | : | Tỉnh Bắc Ninh |
| CHỦ ĐẦU TƯ | : | Công ty Cổ phần Hạ tầng KCN (ví dụ) |
| HỢP ĐỒNG | : | Số …/2026/HĐTV |
| TƯ VẤN GIÁM SÁT | : | CÔNG TY CỔ PHẦN TEXO TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ |

| CHỦ ĐẦU TƯ | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |
| --- | --- |
| PHÊ DUYỆT | CÔNG TY CỔ PHẦN TEXO TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ |
| (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |

HÀ NỘI, THÁNG 10/2026

MỤC LỤC

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VÀ CƠ SỞ THỰC HIỆN

1. Mục tiêu của đề cương

2. Thông tin dự án, gói thầu

3. Quy mô và giải pháp thiết kế chính

3.1. Các bên tham gia dự án

3.2. Hồ sơ và dữ liệu đầu vào phục vụ công tác giám sát

4. Phạm vi công việc của Tư vấn giám sát

4.1. Sản phẩm của gói thầu TVGS

5. Cơ sở thực hiện công tác giám sát

5.1. Văn bản quy phạm pháp luật

5.2. Hồ sơ pháp lý của gói thầu

5.3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

6. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của các bên

6.1. Chủ đầu tư

6.2. Tư vấn giám sát TEXO

6.3. Tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công

PHẦN II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC GIÁM SÁT

7. Giám sát chất lượng thi công xây dựng

7.1. Kiểm tra điều kiện khởi công, công tác chuẩn bị thi công

7.2. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công

7.3. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu

7.4. Kiểm tra phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất vật liệu

7.5. Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, thiết bị lắp đặt vào công trình

7.6. Kiểm tra biện pháp thi công và bản vẽ shopdrawing

7.7. Giám sát thường xuyên, nhật ký thi công

7.8. Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công

7.9. Tổ chức nghiệm thu

7.10. Hồ sơ nghiệm thu và hồ sơ hoàn thành công trình

7.11. Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế

7.12. Kiểm định lại chất lượng khi có nghi ngờ

7.13. Phối hợp giải quyết vướng mắc, phát sinh

7.14. Kế hoạch nghiệm thu và kiểm tra theo giai đoạn

7.15. Các quy trình nghiệm thu tiêu biểu và xử lý không phù hợp (NCR)

7.16. Quản lý thay đổi thiết kế, RFI và xung đột bộ môn

8. Giám sát khối lượng

8.1. Nguyên tắc, quy trình và thời hạn xác nhận khối lượng

8.2. Khối lượng phát sinh so với hồ sơ thiết kế

8.3. Khối lượng sửa đổi và khối lượng thi công khác

9. Giám sát tiến độ thi công

9.1. Kiểm soát tiến độ, cảnh báo sớm và biện pháp khắc phục chậm tiến độ

10. Giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy

10.1. Quy trình đình chỉ khẩn cấp và cho phép thi công lại

11. Chế độ báo cáo và tổ chức các cuộc họp

11.1. Chế độ báo cáo

11.2. Thời hạn nộp báo cáo

11.3. Tổ chức các cuộc họp

11.4. Trao đổi thông tin và quản lý hồ sơ, tài liệu

12. Tổ chức thực hiện của đoàn Tư vấn giám sát

12.1. Nguyên tắc chung

12.2. Mô hình đoàn Tư vấn giám sát và thành phần nhân sự

12.3. Nhiệm vụ của TVGS trưởng và các kỹ sư giám sát

12.4. Kế hoạch điều động, đánh giá và đào tạo nhân sự

12.5. Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty và các bên

12.6. Phân cấp trách nhiệm ký hồ sơ sản phẩm TVGS

12.7. Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên

12.8. Hệ thống đảm bảo chất lượng công tác giám sát và phòng ngừa sai sót

12.9. Kế hoạch quản lý an toàn của đoàn TVGS

PHẦN III. ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CHI TIẾT CÁC CÔNG TÁC

13. Nguyên tắc áp dụng

14. Kiểm tra đầu vào và công tác chung

14.1. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công

14.2. Giám sát vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn lắp đặt vào công trình

14.3. Giám sát công tác trắc địa

14.4. Giám sát an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường tại hiện trường

15. Giám sát phần nền móng, tầng hầm

15.1. Giám sát công tác đất: hố đào, hạ mực nước ngầm, đắp – lấp hoàn trả, san nền

15.2. Giám sát thi công ép cọc (đóng, ép cọc BTCT)

15.3. Giám sát công tác thí nghiệm cọc

15.4. Giám sát thi công phần móng (đào đất, bê tông lót, móng, lấp đất)

16. Giám sát bể, đường ống, thiết bị công nghệ và chạy thử

16.1. Giám sát kết cấu BTCT bể công nghệ (bể chứa, bể xử lý)

16.2. Giám sát chống thấm, khe – mạch ngừng và thử kín bể

16.3. Giám sát lắp đặt đường ống công nghệ (HDPE, uPVC, thép, inox), thử áp, súc rửa

16.4. Giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí – công nghệ (bơm, máy thổi khí, khuấy, hóa chất)

16.5. Giám sát điện động lực, điều khiển, đo lường (MCC, PLC/SCADA, loop test)

16.6. Giám sát an toàn hóa chất, không gian hạn chế, nâng hạ thiết bị

16.7. Giám sát chạy thử, commissioning và vận hành thử công nghệ

16.8. Kiểm tra theo ma trận điểm kiểm soát tối thiểu (ITP tóm tắt) công trình công nghệ

17. Giám sát phần hoàn thiện

17.1. Giám sát xây, trát, ốp, lát, láng

17.2. Giám sát thi công sơn, bả

17.3. Giám sát thi công chống thấm

18. Giám sát lắp đặt hệ thống cơ điện (MEP)

18.1. Giám sát lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa

18.2. Giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

18.3. Giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

19. Giám sát hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà

19.1. Giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, sân đường nội bộ

19.2. Giám sát thi công cảnh quan, cây xanh

PHẦN IV. BIỂU MẪU HỒ SƠ

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

| Viết tắt | Diễn giải |
| --- | --- |
| CĐT | Chủ đầu tư |
| BQLDA | Ban quản lý dự án / đại diện Chủ đầu tư |
| TVGS | Tư vấn giám sát |
| TVTK | Tư vấn thiết kế |
| NT | Nhà thầu thi công xây dựng |
| HSTK | Hồ sơ thiết kế |
| BPTC | Biện pháp thi công |
| ATLĐ, ATVSLĐ | An toàn lao động; an toàn, vệ sinh lao động |
| VSMT | Vệ sinh môi trường |
| PCCC và CNCH | Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ |
| ITP | Kế hoạch kiểm tra và thí nghiệm (Inspection and Test Plan) |
| MIR / WIR | Yêu cầu nghiệm thu vật liệu / công việc |
| NCR | Phiếu ghi nhận sự không phù hợp |
| RFI | Phiếu yêu cầu cung cấp, làm rõ thông tin |

# PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VÀ CƠ SỞ THỰC HIỆN

## 1. Mục tiêu của đề cương

- Đề cương được lập nhằm tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất và có kiểm soát công tác tư vấn giám sát thi công – nghiệm thu xây dựng và lắp đặt thiết bị của dự án theo hợp đồng, hồ sơ thiết kế được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

- Đề cương quy định phạm vi, trình tự, trách nhiệm, điểm kiểm soát, hồ sơ và quy trình phối hợp giữa TEXO với Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu và các bên liên quan.

- Tư vấn giám sát TEXO thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá và tham gia nghiệm thu công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị trong phạm vi hợp đồng và nhiệm vụ được giao. TVGS kiến nghị CĐT xử lý các nội dung vượt thẩm quyền; hoạt động giám sát không thay thế trách nhiệm tổ chức thi công, tự kiểm tra và bảo đảm chất lượng của Nhà thầu, trách nhiệm thiết kế của TVTK hoặc thẩm quyền quyết định của CĐT.

## 2. Thông tin dự án, gói thầu

| Tên dự án | Trạm xử lý nước thải KCN (ví dụ) |
| --- | --- |
| Công trình | Trạm XLNT công suất 10.000 m³/ngày đêm |
| Gói thầu | Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị |
| Địa điểm xây dựng | Tỉnh Bắc Ninh |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Hạ tầng KCN (ví dụ) |
| Loại, cấp công trình | Công trình xử lý nước thải, hạ tầng môi trường; cấp II |
| Hợp đồng TVGS | Số …/2026/HĐTV |
| Thời gian thực hiện | 18 tháng |
| Đơn vị TVGS | Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư |

## 3. Quy mô và giải pháp thiết kế chính

- Số tầng nổi: 2 tầng.

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.000 m².

- Giải pháp nền móng: cọc ép / cọc đóng btct.

- Giải pháp kết cấu: BTCT toàn khối.

### 3.1. Các bên tham gia dự án

| TT | Bên tham gia | Tên / thông tin |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Hạ tầng KCN (ví dụ) |
| 2 | Quản lý dự án / Đại diện CĐT | Theo quyết định hoặc văn bản ủy quyền của Chủ đầu tư |
| 3 | Tư vấn giám sát | Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư |
| 4 | Nhà thầu thi công | Theo hợp đồng / quyết định lựa chọn của Chủ đầu tư |
| 5 | Đơn vị thí nghiệm, quan trắc, kiểm định | Theo hồ sơ năng lực và chấp thuận của Chủ đầu tư |

### 3.2. Hồ sơ và dữ liệu đầu vào phục vụ công tác giám sát

CĐT/BQLDA cung cấp và phát hành bàn giao cho TVGS các tài liệu được phê duyệt, còn hiệu lực của dự án để làm căn cứ thực hiện, gồm:

- Hồ sơ pháp lý, quyết định phê duyệt dự án/quy hoạch và các chỉ tiêu chính thức về diện tích, tầng cao, cấp công trình, chiều cao, công năng; các số liệu trong Đề cương được đối chiếu theo hồ sơ này.

- Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và bản vẽ các giai đoạn tiếp theo khi được phát hành, gồm đào đất, hệ chống, kết cấu hầm/thân, MEP, kiến trúc hoàn thiện, nội thất, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan.

- Hồ sơ quan trắc: phương án, vị trí thiết bị, số liệu ban đầu, tần suất, ngưỡng cảnh báo/dừng, đầu mối nhận cảnh báo, biện pháp ứng phó; hồ sơ khảo sát hiện trạng, công trình lân cận và địa chất-thủy văn.

- Tiến độ tổng thể, các mốc bắt buộc, quy trình dự án và thời hạn phản hồi đối với từng nhóm hồ sơ.

- Quyết định thành lập BQLDA/văn bản ủy quyền, danh sách đầu mối và phân quyền đối với shopdrawing, biện pháp, thay đổi, phát sinh, khối lượng, tạm dừng và thi công lại; thông tin liên hệ khẩn cấp.

- Hồ sơ môi trường, điều kiện đấu nối/xả thải, giới hạn áp dụng; bản vẽ, ranh giới và yêu cầu phối hợp hạ tầng/cảnh quan.

- HSMT/HSDT, hợp đồng thi công và các phụ lục liên quan để đối chiếu phạm vi, nghiệm thu công việc và kiểm tra, xác nhận khối lượng thi công hoàn thành.

TVGS thực hiện kiểm tra, giám sát trên cơ sở hồ sơ được phát hành hợp lệ và phạm vi hợp đồng; các chỉ tiêu chưa có căn cứ được xác định theo hồ sơ thiết kế/chỉ dẫn được CĐT/TVTK phát hành, không tự đặt thông số thay thế.

## 4. Phạm vi công việc của Tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát thay mặt Chủ đầu tư thực hiện giám sát thi công xây dựng theo hợp đồng TVGS đã ký kết, hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy định pháp luật hiện hành, gồm:

- Giám sát thi công xây dựng công trình

- Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

- Giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công xây dựng;

- Giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trên công trường;

- Tham gia nghiệm thu công việc, giai đoạn, hạng mục và công trình hoàn thành theo quy định;

- Báo cáo định kỳ, đột xuất cho Chủ đầu tư và các công việc khác theo hợp đồng TVGS.

### 4.1. Sản phẩm của gói thầu TVGS

- Đề cương tư vấn giám sát được Chủ đầu tư phê duyệt;

- Nhật ký giám sát, biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu, xác nhận khối lượng theo phân cấp;

- Báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo giai đoạn và báo cáo đột xuất (nếu có);

- Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng theo mẫu quy định tại Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

(1) Giám sát chất lượng, kỹ thuật công trình xây dựng.

(2) Giám sát tiến độ thi công xây dựng của nhà thầu.

(3) Xác nhận khối lượng thi công hoàn thành của nhà thầu thi công.

(4) Giám sát, kiểm tra biện pháp an toàn lao động của nhà thầu thi công.

(5) Giám sát, kiểm tra biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường của nhà thầu thi công.

(6) Các công việc khác thuộc phạm vi hợp đồng TVGS và quy định pháp luật áp dụng.

(7) Quản lý tính pháp lý của bản vẽ thi công, bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công triển khai.

(8) Rà soát kiểm tra biện pháp thi công và kiến nghị CĐT/BQL chấp thuận theo thẩm quyền.

(9) Phát hiện, kiến nghị và phối hợp xử lý các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi giám sát; chuyển TVTK xem xét những nội dung thuộc trách nhiệm thiết kế và trình CĐT hoặc người được ủy quyền hợp pháp quyết định theo thẩm quyền.

(10) Tổ chức kiểm tra, kiểm nghiệm, nghiệm thu theo quy định.

## 5. Cơ sở thực hiện công tác giám sát

### 5.1. Văn bản quy phạm pháp luật

| TT | Văn bản | Nội dung áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 | Luật Xây dựng; hiệu lực từ 01/7/2026 |
| 2 | Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 | Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng |
| 3 | Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 | Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng |
| 4 | Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 | Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và quản lý thông tin năng lực |
| 5 | Nghị định số 209/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 | Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng |
| 6 | Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 | Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng |
| 7 | Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 | Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng |
| 8 | Thông tư số 32/2026/TT-BXD ngày 22/6/2026 | Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng |
| 9 | Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 | Quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng |
| 10 | Thông tư số 41/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 | Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng |
| 11 | Thông tư số 42/2026/TT-BXD ngày 29/6/2026 | Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; hiệu lực từ 15/8/2026 |
| 12 | Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 | Kiểm soát an toàn, vệ sinh lao động, huấn luyện, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt |
| 13 | QCVN 18:2021/BXD | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng |
| 14 | Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024 | Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ |
| 15 | Nghị định số 105/2025/NĐ-CP | Quy định chi tiết Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (và văn bản sửa đổi, bổ sung) |
| 16 | Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 | Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng |
| 17 | Nghị định số 347/2026/NĐ-CP | Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2025/NĐ-CP về PCCC và CNCH |
| 18 | Thông tư số 36/2025/TT-BCA | Hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ |
| 19 | Luật Điện lực số 61/2024/QH15 | Áp dụng cho công tác điện, trạm biến áp, an toàn điện (QCVN 25:2025/BCT, QCVN 26:2025/BCT) |
| 20 | QCVN 02:2019/BLĐTBXH (Thông tư số 42/2019/TT-BLĐTBXH) | An toàn lao động đối với thang máy – kiểm định, nghiệm thu thang máy |
| 21 | Các văn bản quy phạm pháp luật khác | Có liên quan, còn hiệu lực tại thời điểm thực hiện công việc |

### 5.2. Hồ sơ pháp lý của gói thầu

- Hợp đồng tư vấn giám sát Số …/2026/HĐTV giữa Công ty Cổ phần Hạ tầng KCN (ví dụ) và Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư, các phụ lục kèm theo;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt và được Chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ; chỉ dẫn kỹ thuật, thuyết minh thiết kế;

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng thi công xây dựng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu thi công; hợp đồng với nhà thầu phụ (nếu có);

- Quyết định thành lập đoàn Tư vấn giám sát của Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư;

- Những yêu cầu riêng của Chủ đầu tư quy định cho công trình.

### 5.3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

Áp dụng danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn được phê duyệt cùng hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật của dự án; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là bắt buộc trong phạm vi điều chỉnh. Tiêu chuẩn được dùng đúng phiên bản còn hiệu lực tại thời điểm áp dụng, trừ trường hợp hồ sơ thiết kế, hợp đồng quy định khác phù hợp pháp luật. Các tiêu chuẩn tham chiếu chính cho từng công tác như sau:

| TT | Công tác | Quy chuẩn, tiêu chuẩn tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | An toàn trong thi công, PCCC | QCVN 18:2021/BXD; QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi (nếu áp dụng) |
| 2 | Vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn lắp đặt vào công trình | QCVN 16:2019; TCVN 1651:2018; QCVN 07; TCVN 4453:1995; TCVN 9345:2012; TCVN 9343:2012; TCVN 9395:2012 |
| 3 | Công tác đất: hố đào, hạ mực nước ngầm, đắp – lấp hoàn trả, san nền | TCVN 4447:2012 và hồ sơ thiết kế; TCVN 4447:2012 |
| 4 | Thi công ép cọc (đóng, ép cọc BTCT) | TCVN 9114:2019; TCVN 7888:2014; TCVN 9394:2012; TCVN 9398:2012 |
| 5 | Công tác thí nghiệm cọc | TCVN 9363:2012 |
| 6 | Thi công phần móng (đào đất, bê tông lót, móng, lấp đất) | TCVN 9394: 2012 “ Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu” TCVN 9394: 2012; TCVN 4085:2011 |
| 7 | Kết cấu BTCT bể công nghệ (bể chứa, bể xử lý) | TCVN 4453:1995 khi dự án áp dụng |
| 8 | Xây, trát, ốp, lát, láng | TCVN 7570:2006; TCVN 7572:2006; TCVN 6260:2020; TCVN 2682:2020; TCVN 6477:2016; TCVN 13113:2020; TCVN 4314:2022; TCVN 3121:2022 |
| 9 | Thi công sơn, bả | TCVN 8652:2012; TCVN 8653:2012; TCVN 5730:2008; TCVN 9404:2012 |
| 10 | Thi công chống thấm | TCVN 9065: 2012; TCVN 9067-2:2012; TCVN 9239:2014 |
| 11 | Lắp đặt đường ống công nghệ (HDPE, uPVC, thép, inox), thử áp, súc rửa | TCVN 7305:2008, TCVN 8491-1:2011 khi áp dụng |
| 12 | Lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa | TCVN 9385:2012, Chống sét cho công trình xây dựng-Hương dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống; TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng-Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống |
| 13 | Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước | TCXDVN 33:2006; TCXDVN 51:2008; TCVN 4519:1988 |
| 14 | Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy | TCVN 5760:1993; TCVN 2622:1995 TCVN 5308:2021; TCXD 232:1999; TCVN -5687:2010; TCVN 3288:1979; ASTM C 518 và ASTM C 177; ASTM C534 |
| 15 | Thi công hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, sân đường nội bộ | TCVN 8859:2011; ASTM A416; TCVN 8819:2011; TCVN 4447: 2012; TCVN 8819 :2011; TCVN 8859:2023; TCVN 13567-1:2022; TCVN 13567-2:2022 |
| 16 | An toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường tại hiện trường | TCVN 7027:2013; TCVN 7568-4:2013 |

## 6. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của các bên

### 6.1. Chủ đầu tư

- Là bên quyết định cuối cùng về các vấn đề của dự án thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư;

- Quan hệ chính thức với các nhà thầu liên quan đến dự án bằng hợp đồng hoặc thỏa thuận trong khuôn khổ pháp luật;

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ thiết kế, hợp đồng, tài liệu liên quan cho TVGS; xử lý kịp thời đề xuất của TVGS;

- Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của kỹ sư TVGS;

- Yêu cầu TVGS thay đổi người giám sát khi không thực hiện đúng quy định; đình chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng theo hợp đồng và pháp luật;

- Không thông đồng hoặc dùng ảnh hưởng để làm sai lệch kết quả giám sát; lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng.

### 6.2. Tư vấn giám sát TEXO

- Thực hiện đầy đủ nội dung công việc theo hợp đồng TVGS, đề cương được phê duyệt và quy định của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP;

- Nghiệm thu, xác nhận khi công việc đã thi công đúng thiết kế, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn và bảo đảm chất lượng; từ chối nghiệm thu bằng văn bản khi không đạt yêu cầu;

- Phát hiện, đề xuất với Chủ đầu tư những bất hợp lý của thiết kế để kịp thời điều chỉnh;

- Yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng thi công; tạm dừng thi công khi phát hiện vi phạm nghiêm trọng về chất lượng, an toàn và báo cáo ngay Chủ đầu tư;

- Bảo lưu ý kiến đối với công việc giám sát do mình đảm nhận; từ chối yêu cầu bất hợp lý của các bên;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công tác giám sát của mình.

TVGS kiểm tra, rà soát, giám sát, ghi nhận và kiến nghị trong phạm vi hợp đồng; không tự ý quyết định thay đổi thiết kế, chi phí, nghiệm thu hoàn thành hoặc nội dung vượt thẩm quyền được giao. Nhà thầu chịu trách nhiệm tự kiểm tra chất lượng, biện pháp, tiến độ và an toàn thi công. TVTK chịu trách nhiệm giải thích, đánh giá và phát hành hồ sơ thiết kế thuộc nhiệm vụ. CĐT/BQLDA quyết định theo phân quyền và hợp đồng.

Hồ sơ shopdrawing, biện pháp, vật liệu/MIR, RFI, WIR, NCR, thay đổi và khối lượng được chuyển đúng đầu mối. TVGS kiểm tra, nêu ý kiến/điều kiện và kiến nghị; TVTK làm rõ vấn đề thiết kế; CĐT/BQLDA quyết định nội dung thuộc thẩm quyền. Nhà thầu chỉ triển khai trên cơ sở hồ sơ được chấp thuận theo quy định. Xác nhận khối lượng theo kỳ phục vụ xem xét thanh toán, không thay thế quyết toán cuối cùng.

Nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tư vấn giám sát

Căn cứ các điều khoản về nội dung, khối lượng công việc, quyền và nghĩa vụ của TVGS, các điều khoản, phụ lục và tài liệu thuộc hợp đồng TVGS đã ký kết giữa Chủ đầu tư và TEXO, cùng các quy định pháp luật có liên quan, TVGS thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm sau:

#### 6.2.1. Trách nhiệm thực hiện công tác giám sát

TVGS thực hiện kiểm tra, giám sát kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) theo phạm vi hợp đồng, hồ sơ thiết kế được phê duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng. TVGS chịu trách nhiệm về công việc và kết quả do mình thực hiện trong phạm vi hợp đồng và nhiệm vụ được giao; không thay thế trách nhiệm tổ chức thi công, tự kiểm tra và bảo đảm chất lượng công trình của Nhà thầu.

#### 6.2.2. Trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu

TVGS kiểm tra điều kiện nghiệm thu và xác nhận các công việc đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng, hồ sơ thiết kế và quy định áp dụng. Trường hợp công việc không đáp ứng điều kiện nghiệm thu, TVGS từ chối nghiệm thu, thông báo nội dung không phù hợp và yêu cầu Nhà thầu khắc phục. Việc nghiệm thu lại chỉ thực hiện sau khi có đủ căn cứ xác định công việc đáp ứng yêu cầu.

#### 6.2.3. Trách nhiệm phát hiện, xử lý sai sót và bất hợp lý kỹ thuật

Trong quá trình giám sát, khi phát hiện sai sót, vi phạm hoặc bất hợp lý về thiết kế, biện pháp thi công, chất lượng và an toàn, TVGS có trách nhiệm kịp thời ghi nhận, thông báo và yêu cầu Nhà thầu khắc phục trong phạm vi thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm thiết kế hoặc vượt thẩm quyền, TVGS báo cáo CĐT/BQLDA, đề xuất phương án xử lý và phối hợp với TVTK, các bên liên quan để làm rõ. Việc quyết định thay đổi thiết kế, phạm vi công việc hoặc các nội dung thuộc thẩm quyền Chủ đầu tư phải được thực hiện theo quy định.

d. Trách nhiệm giám sát ATVSLĐ, vệ sinh môi trường và PCCC, CNCH

TVGS kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường của Nhà thầu theo phạm vi hợp đồng. Khi phát hiện nguy cơ hoặc hành vi vi phạm, TVGS thực hiện quyền yêu cầu khắc phục, tạm dừng hoặc đình chỉ công việc theo thẩm quyền và quy trình đã quy định tại Đề cương; kịp thời báo cáo CĐT/BQLDA theo tính chất, mức độ sự việc.

#### 6.2.4. Quyền của TVGS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

TVGS có quyền yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin và hồ sơ liên quan đến phạm vi công việc; yêu cầu Nhà thầu phối hợp, giải trình và cung cấp hồ sơ phục vụ kiểm tra, giám sát. TVGS được bảo lưu ý kiến chuyên môn, kiến nghị xử lý những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng công trình và từ chối thực hiện các yêu cầu không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng hoặc trái quy định pháp luật. Các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng được các bên xem xét, thống nhất theo quy định của Hợp đồng TVGS.

#### 6.2.5. Trách nhiệm đối với sai sót do lỗi của TVGS

TVGS chịu trách nhiệm đối với các sai sót, thiếu sót do lỗi của mình trong phạm vi nghĩa vụ và thẩm quyền được giao theo Hợp đồng TVGS và quy định pháp luật áp dụng. Khi phát hiện sai sót thuộc trách nhiệm của mình, TVGS có trách nhiệm kịp thời thực hiện biện pháp khắc phục, phối hợp xử lý và báo cáo CĐT/BQLDA kịp thời theo quy định. Việc xác định trách nhiệm, xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có) phải căn cứ hợp đồng, quy định pháp luật, hành vi vi phạm, mức độ lỗi vi phạm, thiệt hại và mối quan hệ tương ứng. TVGS không chịu thay trách nhiệm thuộc phạm vi nghĩa vụ của Nhà thầu thi công, TVTK hoặc các bên liên quan, trừ trường hợp hợp đồng hoặc pháp luật có quy định khác.

#### 6.2.6. Nguyên tắc thực hiện và xác định trách nhiệm

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của TVGS được xác định theo Hợp đồng TVGS, các phụ lục, tài liệu hợp đồng có hiệu lực và quy định pháp luật bắt buộc áp dụng. Đề cương là tài liệu tổ chức thực hiện công tác giám sát, không mặc nhiên làm thay đổi hoặc mở rộng phạm vi công việc, nghĩa vụ và trách nhiệm của TEXO ngoài hợp đồng và pháp luật. Những nội dung phát sinh hoặc chưa được các bên thống nhất phải được xem xét, chấp thuận theo thẩm quyền và trình tự quy định trong hợp đồng trước khi áp dụng.

#### 6.2.7. Chế độ làm việc và báo cáo

Thời gian làm việc, trực hiện trường và ngoài giờ theo hợp đồng, tiến độ được duyệt và kế hoạch thi công công trường được Ban QLDA/CĐT thống nhất phê duyệt. TVGS dự họp giao ban định kỳ; họp đột xuất khi có nguy cơ ảnh hưởng chất lượng, tiến độ, an toàn, môi trường hoặc giao diện. Biên bản nêu nội dung, đầu mối, thời hạn và trạng thái; vấn đề khẩn cấp báo ngay, không chờ kỳ báo cáo.

### 6.3. Tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công

- Tư vấn thiết kế: giám sát tác giả; giải thích, làm rõ hồ sơ thiết kế; xử lý vướng mắc, điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư; tham gia nghiệm thu theo quy định;

- Nhà thầu thi công: tự tổ chức quản lý chất lượng, tự kiểm tra trước khi đề nghị nghiệm thu; thi công đúng thiết kế, biện pháp được duyệt; bảo đảm ATLĐ, VSMT, PCCC; lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng.

# PHẦN II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC GIÁM SÁT

## 7. Giám sát chất lượng thi công xây dựng

Trước khi nhà thầu thi công từng hạng mục chính, TVGS kiểm tra tại hiện trường các điều kiện thi công theo hồ sơ trúng thầu, hợp đồng thi công và hồ sơ được Chủ đầu tư phê duyệt; trong quá trình thi công, TVGS giám sát thường xuyên, liên tục, có hệ thống và tổ chức nghiệm thu theo quy định.

### 7.1. Kiểm tra điều kiện khởi công, công tác chuẩn bị thi công

- Kiểm tra việc bàn giao mặt bằng, mốc định vị, tim trục, cao độ giữa Chủ đầu tư và nhà thầu, có sự chứng kiến của TVGS;

- Kiểm tra giấy phép xây dựng (với công trình phải có giấy phép) hoặc văn bản thay thế theo Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế được phê duyệt, có dấu xác nhận của Chủ đầu tư trên bản vẽ; hợp đồng thi công xây dựng;

- Kiểm tra kế hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn công trình lân cận do nhà thầu lập.

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

- Tiến độ thi công được duyệt.

- Hợp đồng TVGS.

- Các hợp đồng thi công thuộc phạm vi TVGS.

- Hồ sơ thiết kế bao gồm: Bản vẽ thiết kế / Thuyết minh tính toán / Tiêu chí kỹ thuật của dự án.

- Sơ đồ tổ chức / các quyết định bổ nhiệm và điều động nhân sự.

Các nội dung cần phối hợp thực hiện, thống nhất giữa TVGS, Nhà thầu thi công, Ban QLDA/Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế: Trước khi thi công toàn bộ công trình cũng như trước khi thi công mỗi hạng mục công trình, TVGS, Nhà thầu thi công, Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế trên công trường phải phối hợp thực hiện và thống nhất theo ma trận trách nhiệm và quy trình phối hợp được ban hành bởi Ban Quản lý dự án và Chủ đầu tư.

#### 7.1.1. Các quy trình giai đoạn chuẩn bị thi công

#### 7.1.2. Quy trình xem xét vật liệu/nhà cung cấp

| Bước | Nội dung thực hiện | Đơn vị thực hiện | Kết quả/đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu lập hồ sơ đề nghị chấp thuận vật liệu/nhà cung cấp, kèm hồ sơ pháp lý, năng lực, catalogue, CO/CQ và mẫu (nếu yêu cầu). | Nhà thầu | Hồ sơ trình duyệt đầy đủ |
| 2 | Kiểm tra tính đầy đủ, nguồn gốc, tiêu chuẩn áp dụng, sự phù hợp thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. | Tư vấn giám sát TEXO | Phiếu nhận xét/ý kiến kỹ thuật |
| 3 | Kiểm tra mẫu, lấy mẫu thí nghiệm và chứng kiến thí nghiệm theo ITP/đề cương được duyệt. | Nhà thầu + Tư vấn giám sát TEXO + đơn vị thí nghiệm | Biên bản lấy mẫu/kết quả thí nghiệm |
| 4 | Tổng hợp đánh giá, ký xác nhận và trình Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án xem xét chấp thuận theo thẩm quyền. | Tư vấn giám sát TEXO | Hồ sơ được chấp thuận hoặc yêu cầu trình lại |
| 5 | Cập nhật danh mục vật liệu được chấp thuận; kiểm soát lô nhập thực tế trước khi sử dụng. | Tư vấn giám sát TEXO | Material approval/MIR và register |

### 7.2. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công

Nhân lực

- Đối chiếu nhân sự chủ chốt với hồ sơ trúng thầu/hợp đồng; mọi thay đổi phải được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản;

- Kiểm tra sơ đồ tổ chức, quyết định thành lập ban chỉ huy công trường, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, điều kiện năng lực theo Nghị định số 212/2026/NĐ-CP;

- Kiểm tra chứng chỉ thợ (hàn, vận hành máy), thẻ an toàn, hợp đồng lao động và trang bị bảo hộ lao động của công nhân.

Máy, thiết bị thi công

- Danh sách, số lượng, chủng loại thiết bị phù hợp hồ sơ trúng thầu và biện pháp thi công được duyệt;

- Catalogue, tình trạng kỹ thuật; kết quả kiểm định an toàn, giấy phép sử dụng đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

### 7.3. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu

- Sơ đồ tổ chức, quyền và nghĩa vụ của bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý chất lượng của nhà thầu;

- Kế hoạch và quy trình kiểm soát chất lượng vật liệu, thiết bị, công tác thi công; kế hoạch thí nghiệm, kiểm định, quan trắc;

- Quy trình lập và quản lý hồ sơ, nhật ký thi công, báo cáo nội bộ và báo cáo Chủ đầu tư.

### 7.4. Kiểm tra phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất vật liệu

- Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải đủ điều kiện năng lực theo quy định, phù hợp hồ sơ trúng thầu và được Chủ đầu tư chấp thuận;

- Cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, bê tông thương phẩm cung cấp cho công trình phải có giấy phép, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy theo quy định.

### 7.5. Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, thiết bị lắp đặt vào công trình

- Vật liệu, thiết bị phải được Chủ đầu tư phê duyệt chủng loại, nguồn gốc trước khi nhập về công trường;

- Kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng, CO/CQ, chứng nhận hợp quy theo Nghị định số 209/2026/NĐ-CP và Thông tư số 41/2026/TT-BXD; lấy mẫu thí nghiệm theo tần suất quy định;

- Khi nghi ngờ kết quả thí nghiệm, đề nghị Chủ đầu tư yêu cầu kiểm tra lại tại phòng thí nghiệm độc lập; không cho phép sử dụng vật liệu không đạt yêu cầu.

### 7.6. Kiểm tra biện pháp thi công và bản vẽ shopdrawing

- Kiểm tra biện pháp thi công chi tiết so với hồ sơ trúng thầu; biện pháp đặc biệt hoặc biện pháp đòi hỏi thiết kế về an toàn chịu lực phải được thiết kế, thẩm tra riêng;

- Kiểm tra bản vẽ triển khai thi công, chế tạo, lắp đặt (shopdrawing) trên cơ sở thiết kế được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật và vật liệu được duyệt trước khi trình Chủ đầu tư; khi có sai khác, thiết kế được duyệt là căn cứ thực hiện.

### 7.7. Giám sát thường xuyên, nhật ký thi công

- TVGS có mặt tại hiện trường theo tiến độ được duyệt; kiểm tra, giám sát liên tục, có hệ thống quá trình thi công; kết quả kiểm tra được ghi vào nhật ký hoặc biên bản kiểm tra;

- Nhật ký thi công được đánh số trang, đóng dấu giáp lai, cập nhật hằng ngày; là tài liệu gốc trao đổi thông tin giữa các bên.

### 7.8. Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công

- Nhà thầu lập bản vẽ hoàn công bộ phận, hạng mục, công trình trên cơ sở thiết kế được duyệt; bộ phận bị che khuất phải được nghiệm thu và vẽ hoàn công trước khi thi công tiếp;

- Kích thước, thông số thay đổi so với thiết kế được ghi bên cạnh trị số cũ và phải được Chủ đầu tư xác nhận; TVGS trưởng ký xác nhận bản vẽ hoàn công.

### 7.9. Tổ chức nghiệm thu

Nguyên tắc chung: Nhà thầu thi công tự kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng trước khi đề nghị nghiệm thu. TVGS kiểm tra theo hồ sơ thiết kế được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn/tiêu chuẩn áp dụng, hợp đồng, ITP và quy định hiện hành; ghi nhận kết quả, yêu cầu khắc phục và chỉ xác nhận trong phạm vi nhiệm vụ, ủy quyền.

Trình tự chung:

(1) Nhà thầu gửi yêu cầu và hồ sơ;

(2) TVGS rà soát căn cứ, điều kiện nghiệm thu và kế hoạch thí nghiệm;

(3) kiểm tra tại hiện trường, đo đạc/lấy mẫu hoặc chứng kiến thử nghiệm theo ITP;

(4) lập biên bản/kết luận đạt, không đạt hoặc yêu cầu bổ sung;

(5) chỉ chuyển bước hoặc che khuất sau khi đối tượng liên quan được nghiệm thu đạt.

#### 7.9.1. Công tác nghiệm thu vật liệu trên công trường

Tham chiếu: Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ.

#### 7.9.2. Trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đã là hàng hóa trên thị trường

Nhà thầu cung ứng có trách nhiệm theo khoản 1 Điều 14 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP: a) Tổ chức thí nghiệm kiểm tra chất lượng; cung cấp cho bên giao thầu (bên mua) các chứng chỉ, chứng nhận, thông tin và tài liệu liên quan theo hợp đồng xây dựng và quy định pháp luật. b) Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại sản phẩm, vật liệu theo yêu cầu hợp đồng trước khi bàn giao cho bên giao thầu. c) Thông báo cho bên giao thầu các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ và bảo quản sản phẩm, vật liệu. d) Sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng theo cam kết bảo hành và hợp đồng.

Nhà thầu cung ứng chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, vật liệu so với yêu cầu của bên giao thầu và về tính chính xác, trung thực của tài liệu đã cung cấp theo khoản 3 Điều 14 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

#### 7.9.3. Hồ sơ và phê duyệt trước khi đưa vật liệu vào sử dụng

Nhà thầu trình danh mục vật liệu/thiết bị, nhà sản xuất và nguồn cung, mẫu được duyệt, tài liệu kỹ thuật, chứng nhận/chứng chỉ chất lượng và xuất xứ theo yêu cầu hợp đồng, hồ sơ thiết kế và quy định áp dụng; kèm kế hoạch kiểm tra, lấy mẫu/thí nghiệm và tiêu chí chấp nhận. Vật liệu thuộc diện bắt buộc chứng nhận/công bố hợp quy phải có hồ sơ tương ứng.

#### 7.9.4. Kiểm tra khi vật liệu, thiết bị nhập công trường

Đối chiếu chủng loại, mã hiệu, quy cách, lô/số sê-ri, nhãn hàng, số lượng và tình trạng thực tế với hồ sơ đã duyệt; kiểm tra hư hỏng, hạn sử dụng (nếu có), điều kiện vận chuyển, bảo quản và khả năng truy xuất nguồn gốc. Việc kiểm tra bao gồm vật tư, thiết bị MEP và thiết bị lắp đặt vào công trình.

#### 7.9.5. Lấy mẫu, thí nghiệm và xử lý vật liệu không phù hợp

Thực hiện lấy mẫu, thí nghiệm/kiểm định theo tần suất, phương pháp và tiêu chí trong thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và ITP được duyệt; mẫu phải được nhận diện, niêm phong và truy xuất theo lô. Vật liệu thiếu hồ sơ hoặc đang chờ kết quả phải nhận diện, cách ly và chưa được phép sử dụng. Lô không đạt phải lập biên bản, tách riêng, xử lý/hoàn trả theo chấp thuận; kiểm tra lại trước khi đưa vào sử dụng.

#### 7.9.6. Hồ sơ nghiệm thu vật liệu tối thiểu

Phiếu yêu cầu/biên bản kiểm tra đầu vào; hồ sơ phê duyệt nguồn và mẫu; chứng từ giao nhận; chứng nhận/chứng chỉ và tài liệu xuất xứ/chất lượng theo yêu cầu; kết quả thí nghiệm/kiểm định; mã nhận diện lô; hồ sơ xử lý sai lệch và xác nhận chấp thuận sử dụng.

#### 7.9.7. Công tác nghiệm thu công việc xây dựng

#### 7.9.8. Điều kiện đề nghị nghiệm thu

Nhà thầu hoàn thành công việc theo bản vẽ thi công/shopdrawing được duyệt, đã tự kiểm tra, vệ sinh và chuẩn bị điều kiện tiếp cận; cung cấp yêu cầu nghiệm thu, nhật ký, checklist, hồ sơ vật liệu, kết quả thí nghiệm/đo đạc/quan trắc và bản vẽ hoàn công phần việc (nếu áp dụng). Công việc bị che khuất phải được nghiệm thu trước khi che phủ.

#### 7.9.9. Nội dung kiểm tra tại hiện trường

Đối chiếu vị trí, kích thước, cao độ, số lượng, cấu tạo, vật liệu, chất lượng bề mặt, dung sai và yêu cầu chức năng với hồ sơ được duyệt; kiểm tra kết quả thí nghiệm, kiểm tra và quan trắc liên quan. Thực hiện đo kiểm/chứng kiến thử nghiệm theo ITP; ghi nhận điều kiện, thiết bị đo và kết quả thực tế. Với công tác có điểm dừng hoặc yêu cầu giám sát liên tục, kiểm tra theo kế hoạch đã thống nhất.

#### 7.9.10. Kết luận, biên bản và xử lý không phù hợp

Biên bản ghi tên công việc, thời gian/địa điểm, thành phần ký, căn cứ và hồ sơ kèm theo, kết quả kiểm tra, kết luận chấp nhận/không chấp nhận, điều kiện chuyển bước và yêu cầu sửa chữa (nếu có). Thành phần ký thực hiện theo Nghị định số 207/2026/NĐ- CP và loại hợp đồng áp dụng. Nếu không đạt, ghi nhận/phiếu ghi nhận sự không phù hợp (NCR), xác định phạm vi và biện pháp khắc phục; nghiệm thu lại sau khi sửa chữa và kiểm tra lại đạt.

Theo Điều 22 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, Tư vấn giám sát thực hiện nghiệm thu công việc trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị của Nhà thầu; nếu không chấp thuận thì thông báo lý do bằng văn bản. Nhà thầu không được chuyển bước hoặc che khuất công việc khi chưa được nghiệm thu đạt.

#### 7.9.11. Công tác nghiệm thu giai đoạn

Tham chiếu: Điều 23 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ.

3.1 Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng công trình, chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan được tự thỏa thuận về việc tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng trong các trường hợp sau:

Các bên thống nhất danh mục điểm dừng và giai đoạn/bộ phận cần nghiệm thu trong kế hoạch chất lượng, tiến độ và ITP; xác định trước phạm vi, điều kiện, thời điểm, thành phần tham gia, hồ sơ và tiêu chí chấp nhận. Có thể tổ chức tại mốc hoàn thành cọc/móng, kết cấu hầm, từng phân khu/tầng kết cấu, hệ thống MEP trước khi đóng trần/che khuất, hoàn thành thử nghiệm hệ thống hoặc kết thúc gói thầu khi phù hợp với thiết kế và thỏa thuận.

Trước nghiệm thu giai đoạn/bộ phận, rà soát biên bản nghiệm thu công việc, hồ sơ hoàn công, kết quả thí nghiệm/kiểm định/quan trắc/thử nghiệm/chạy thử và văn bản pháp lý liên quan trong phạm vi đó; kiểm tra hiện trường và đánh giá điều kiện chuyển bước theo tiêu chí đã thỏa thuận. Ghi rõ phạm vi, phần chưa hoàn thành, tồn tại, biện pháp khắc phục và điều kiện cho phép chuyển bước.

Kết quả được xác nhận bằng biên bản nghiệm thu giai đoạn/bộ phận có chữ ký của giám sát trưởng và các thành phần đã thỏa thuận. Nghiệm thu giai đoạn không thay thế nghiệm thu hoàn thành hạng mục/công trình.

#### 7.9.12. Công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Tham chiếu: Điều 24 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; hồ sơ bàn giao tham chiếu Điều 30 Nghị định này.

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng: a) Các công việc xây dựng đã được thi công đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; b) Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận và giai đoạn đã thực hiện đầy đủ theo Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; c) Kết quả thí nghiệm, quan trắc, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và chạy thử đáp ứng yêu cầu thiết kế; d) Tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, môi trường và quy định chuyên ngành có liên quan.

#### 7.9.13. Chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành

Nhà thầu tổng hợp danh mục hoàn thành theo thiết kế và hợp đồng; hoàn tất nghiệm thu công việc/giai đoạn, khắc phục tồn tại, lập bản vẽ hoàn công và hồ sơ quản lý chất lượng. TVGS rà soát tính đầy đủ, tính thống nhất giữa hiện trường và hồ sơ; lập danh sách tồn tại, xác nhận hoàn thành sửa chữa và báo cáo Chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu.

Kiểm tra thực tế công trình; đối chiếu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng; rà soát kết quả thí nghiệm, quan trắc, kiểm định, hiệu chỉnh, thử nghiệm và chạy thử. Tổng hợp hồ sơ các hạng mục xây dựng, chống thấm, hoàn thiện và MEP; kết quả chạy thử/liên động hệ thống theo thiết kế; hồ sơ PCCC/cứu nạn cứu hộ và môi trường theo quy định áp dụng. Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền nếu công trình thuộc đối tượng phải kiểm tra.

Biên bản nghiệm thu hoàn thành nêu đối tượng, thời gian/địa điểm, thành phần, đánh giá điều kiện nghiệm thu và sự phù hợp thiết kế, kết quả và kết luận chấp thuận/không chấp thuận, yêu cầu bổ sung (nếu có), thời điểm và thời hạn bảo hành, chữ ký và phụ lục kèm theo; thành phần ký theo Điều 24 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

Nghiệm thu có điều kiện, nghiệm thu từng phần công trình xây dựng: a) Chủ đầu tư được quyết định tổ chức nghiệm thu có điều kiện đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác có điều kiện trong trường hợp việc thi công xây dựng cơ bản đã hoàn thành theo yêu cầu thiết kế, nhưng còn một số tồn tại về chất lượng mà không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và bảo đảm công trình đủ điều kiện khai thác an toàn và đáp ứng quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản theo các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP trong đó phải nêu rõ các tồn tại về chất lượng cần được khắc phục hoặc các công việc xây dựng cần được tiếp tục thực hiện và thời gian hoàn thành các nội dung này, yêu cầu về giới hạn phạm vi sử dụng công trình (nếu có). Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình sau khi các tồn tại về chất lượng đã được khắc phục hoặc các công việc xây dựng còn lại đã được hoàn thành; b) Trường hợp một phần công trình xây dựng đã được thi công hoàn thành và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, chủ đầu tư được quyết định việc tổ chức nghiệm thu phần công trình xây dựng này để đưa vào khai thác có điều kiện. Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản theo các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP trong đó phải nêu rõ về phần công trình được tổ chức nghiệm thu. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thi công và nghiệm thu đối với các phần công trình, hạng mục công trình xây dựng còn lại theo thiết kế; quá trình tiếp tục thi công phải bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến việc khai thác, vận hành bình thường của phần công trình xây dựng đã được nghiệm thu.

Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng: a) Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 24 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; b) Đối với công trình thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, phải được cơ quan có thẩm quyền theo khoản 4 Điều 57 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 kiểm tra công tác nghiệm thu và có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Đối với công trình thuộc dự án PPP, văn bản chấp thuận này là căn cứ để doanh nghiệp dự án lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình theo quy định pháp luật về PPP.

#### 7.9.14. Bàn giao và đưa công trình vào sử dụng

Sau khi nghiệm thu hoàn thành và đáp ứng điều kiện đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư tổ chức bàn giao cho chủ sở hữu/đơn vị quản lý sử dụng. Kiểm tra và bàn giao tối thiểu: bản vẽ hoàn công; hồ sơ chất lượng, kết quả thí nghiệm/kiểm định và biên bản nghiệm thu; quy trình vận hành, quy trình bảo trì; danh mục thiết bị, thông số và hướng dẫn sử dụng; phụ tùng/vật tư dự phòng theo hợp đồng; hồ sơ bảo hành, đầu mối xử lý sự cố; tài liệu đào tạo/hướng dẫn vận hành và tài sản bàn giao theo phạm vi hợp đồng.

Biên bản bàn giao ghi phạm vi, hiện trạng, tài liệu/thiết bị đã bàn giao, các tồn tại được phép theo biên bản nghiệm thu có điều kiện, trách nhiệm và thời hạn khắc phục, thời điểm bắt đầu bảo hành và chữ ký các bên. Việc lập và bàn giao hồ sơ phục vụ quản lý, sử dụng thực hiện theo Điều 30 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

#### 7.9.15. Xử lý khi chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu chưa đáp ứng yêu cầu

Nếu phát hiện chỉ tiêu hoặc thông số kỹ thuật chủ yếu không đạt thiết kế, không chấp thuận nghiệm thu và không đưa công trình vào sử dụng. Nhà thầu phải làm rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lý; Tư vấn giám sát ghi nhận sai lệch, báo cáo Chủ đầu tư và lấy ý kiến Tư vấn thiết kế khi cần. Chỉ nghiệm thu lại sau khi biện pháp được chấp thuận, việc khắc phục hoàn tất và kết quả kiểm tra/thí nghiệm xác nhận đạt yêu cầu.

### 7.10. Hồ sơ nghiệm thu và hồ sơ hoàn thành công trình

- Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn, hạng mục và công trình;

- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình lập theo Phụ lục của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP: phần hồ sơ pháp lý do Chủ đầu tư thực hiện, TVGS phối hợp nhắc nhở; phần hồ sơ quản lý chất lượng do nhà thầu lập, TVGS kiểm tra, xác nhận;

- Hồ sơ được số hóa và lưu trữ trên hệ thống quản lý hồ sơ điện tử của Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư.

### 7.11. Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế

Khi phát hiện sai sót, bất hợp lý của hồ sơ thiết kế, TVGS báo cáo Chủ đầu tư để yêu cầu tư vấn thiết kế xem xét, điều chỉnh; TVGS không tự ý thay đổi thiết kế.

### 7.12. Kiểm định lại chất lượng khi có nghi ngờ

Khi nghi ngờ chất lượng vật liệu, bộ phận, hạng mục công trình, TVGS đề nghị Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu kiểm định lại dưới sự chứng kiến của TVGS tại đơn vị thí nghiệm, kiểm định đủ điều kiện năng lực.

### 7.13. Phối hợp giải quyết vướng mắc, phát sinh

Chủ đầu tư chủ trì giải quyết vướng mắc, phát sinh; các bên đưa ra ý kiến; Chủ đầu tư quyết định cuối cùng trong thẩm quyền. TVGS chủ động đề xuất giải pháp kỹ thuật để không làm gián đoạn thi công.

### 7.14. Kế hoạch nghiệm thu và kiểm tra theo giai đoạn

| TT | Nội dung công việc | Kế hoạch thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xem xét, đánh giá tiến độ thi công từng hạng mục công trình | Trước ngày bắt đầu thi công hạng mục |  |
| 2 | Xem xét, đánh giá tiến độ thi công hàng tháng của Nhà thầu,và các vấn đề xử lý kỹ thuật tại công trường. | Chậm nhất là ngày 03 mỗi tháng | Nhà thầu lập tiến độ trình TVGS xem xét, đánh giá |
| 3 | Xem xét/chấp thuận biện pháp thi công hạng mục công trình theo thẩm quyền | Trước ngày bắt đầu thi công hạng mục công trình | biện pháp thi công tầng hầm phải được thẩm tra. |
| 4 | Kiểm tra, đánh giá hồ sơ nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đơn vị thí nghiệm vật liệu, v.v… | Theo tiến độ thi công, nhưng không trễ hơn thời gian bắt đầu của công việc tương ứng. | TVGS có trách nhiệm yêu cầu Nhà thầu thi công thực hiện đúng quy định. |
| 5 | Xem xét, đánh giá mẫu vật tư theo danh mục vật tư trong hợp đồng | Nhà thầu phải trình kế hoạch duyệt mẫu vật tư theo tiến độ thi công | Bảo đảm tất cả vật tư phải được duyệt mẫu trước khi nhập chính thức về công trường |
| 6 | Họp giao ban công trường | Thời gian do Ban QLDA/CĐT quy định | CĐT/QLDA, TVGS, Nhà thầu |
| 7 | Hội ý đánh giá KQ công việc trong ngày và kế hoạch thi công ngày tiếp theo | 16h mỗi ngày | Ghi chép nhật ký công trình, nhật ký giám sát, ký shopdrawing. |
| 8 | Nghiệm thu vật liệu đầu vào | Nhà thầu phải gửi Phiếu yêu cầu nghiệm thu tối thiểu 2h trước thời điểm nghiệm thu. | Hồ sơ chất lượng vật liệu nhập về công trường |
| 9 | Nghiệm thu công việc xây dựng | Nhà thầu phải gửi Phiếu yêu cầu nghiệm thu tối thiểu 2h trước thời điểm nghiệm thu. | Trừ một số công việc phải giám sát liên tục như thi công cọc, v.v… |
| 10 | Nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng | Nhà thầu phải gửi Phiếu yêu cầu nghiệm thu tối thiểu 03 ngày trước thời điểm nghiệm thu. | Thành phần tham gia theo Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 |
| 11 | Nghiệm thu toàn bộ công trình đưa vào sử dụng | Nhà thầu phải gửi Phiếu yêu cầu nghiệm thu tối thiểu 01 tuần trước thời điểm nghiệm thu. | Thành phần tham gia theo Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 |
| 12 | Xác nhận khối lượng hoàn thành theo tháng, theo giai đoạn thi công hoặc theo từng hạng mục | Theo các điều khoản hợp đồng thi công. | CĐT/QLDA, TVGS, Nhà thầu |

#### 7.14.1. Công tác kiểm tra và nghiệm thu

| Giai đoạn | Nội dung TVGS kiểm tra | Căn cứ kiểm soát | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước thi công | Điều kiện khởi công phần việc; hồ sơ thiết kế, shopdrawing; biện pháp; ITP/checklist; vật liệu; nhân lực, thiết bị; ATLĐ. | Thiết kế được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình, biện pháp/ITP và quy định hiện hành. | Đủ điều kiện triển khai hoặc yêu cầu hoàn thiện. |
| Trong thi công | Kiểm tra trình tự, kích thước, cao độ, vật liệu, thông số kỹ thuật, thí nghiệm, công tác che khuất và an toàn. | ITP/checklist; tiêu chuẩn; hồ sơ được chấp thuận. | Biên bản kiểm tra/witness/phiếu ghi nhận sự không phù hợp (NCR) khi cần. |
| Sau thi công | Kiểm tra kết quả, dung sai, thí nghiệm, hoàn công, vệ sinh và điều kiện chuyển bước. | Tiêu chí nghiệm thu; bản vẽ hoàn công; kết quả thử. | Nghiệm thu hoặc yêu cầu khắc phục. |

### 7.15. Các quy trình nghiệm thu tiêu biểu và xử lý không phù hợp (NCR)

#### 7.15.1. Quy trình xem xét vật liệu/nhà cung cấp

| Bước | Nội dung kiểm tra/thực hiện | Đơn vị thực hiện | Hồ sơ/Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu lập hồ sơ vật liệu/nhà cung cấp theo danh mục trình duyệt. | Nhà thầu | Hồ sơ trình duyệt |
| 2 | TVGS kiểm tra nguồn gốc, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, hồ sơ pháp lý/năng lực và sự phù hợp thiết kế, cam kết sử dụng vật tư, vật liệu theo hợp đồng. | Tư vấn giám sát TEXO | Phiếu nhận xét |
| 3 | Kiểm tra mẫu, lấy mẫu/thí nghiệm theo ITP và đề cương được duyệt. | Nhà thầu + Tư vấn giám sát TEXO + LAS | Biên bản/kết quả thí nghiệm |
| 4 | TVGS tổng hợp đánh giá và trình CĐT/Ban Quản lý dự án xem xét chấp thuận theo thẩm quyền. | Tư vấn giám sát TEXO | Kết quả trình duyệt |
| 5 | Kiểm soát lô vật liệu nhập thực tế, truy xuất và bảo quản trước sử dụng. | Tư vấn giám sát TEXO | MIR/Register vật liệu |

#### 7.15.2. Quy trình nghiệm thu cốt thép nhập về công trường

| Bước | Nội dung kiểm tra/thực hiện | Đơn vị thực hiện | Hồ sơ/Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đối chiếu nhà sản xuất, mác thép, đường kính, số heat/lô và số lượng với hồ sơ đã chấp thuận và cam kết sử dụng vật tư, vật liệu theo hợp đồng. | Nhà thầu + Tư vấn giám sát TEXO | MIR/CO/CQ |
| 2 | Kiểm tra ngoại quan, nhãn bó, tình trạng bảo quản và truy xuất lô. | Tư vấn giám sát TEXO | Checklist/biên bản |
| 3 | Lấy mẫu, niêm phong và chứng kiến thí nghiệm theo ITP. | Tư vấn giám sát TEXO + LAS | Biên bản lấy mẫu |
| 4 | Đối chiếu kết quả với yêu cầu thiết kế/tiêu chuẩn; chỉ cho sử dụng lô đạt yêu cầu. | Tư vấn giám sát TEXO | Kết quả thí nghiệm/chấp thuận |

#### 7.15.3. Quy trình nghiệm thu vật liệu nhập về công trường

| Bước | Nội dung kiểm tra/thực hiện | Đơn vị thực hiện | Hồ sơ/Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu gửi yêu cầu nghiệm thu kèm chứng từ lô hàng, hồ sơ vật liệu đã được chấp thuận. | Nhà thầu | MIR và hồ sơ lô |
| 2 | TVGS kiểm tra chủng loại, quy cách, số lượng, nhãn, chứng từ và tình trạng thực tế, cam kết sử dụng vật tư, vật liệu theo hợp đồng. | Tư vấn giám sát TEXO | Biên bản kiểm tra |
| 3 | Lấy mẫu/thí nghiệm khi ITP hoặc chỉ dẫn kỹ thuật yêu cầu; cách ly lô chờ kết quả. | Tư vấn giám sát TEXO + LAS | Kết quả thí nghiệm |
| 4 | Chấp nhận sử dụng khi đủ căn cứ; vật liệu không phù hợp phải cách ly và xử lý theo phiếu ghi nhận sự không phù hợp (NCR). | Tư vấn giám sát TEXO | MIR/phiếu ghi nhận sự không phù hợp (NCR) |

#### 7.15.4. Quy trình nghiệm thu bê tông tại công trường

| Bước | Nội dung kiểm tra/thực hiện | Đơn vị thực hiện | Hồ sơ/Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra phiếu giao bê tông, cấp phối được duyệt, thời gian xuất trạm/đến công trường và nhận dạng xe. | Tư vấn giám sát TEXO | Phiếu giao hàng |
| 2 | Kiểm tra độ sụt và các chỉ tiêu bê tông tươi theo thiết kế/chỉ dẫn kỹ thuật. | Tư vấn giám sát TEXO + Nhà thầu | Phiếu kiểm tra bê tông tươi |
| 3 | Lấy mẫu, đúc mẫu, đánh mã và bảo dưỡng mẫu theo kế hoạch thí nghiệm. | Tư vấn giám sát TEXO + LAS | Biên bản lấy mẫu/mẫu thử |
| 4 | Giám sát đổ, đầm, mạch ngừng, hoàn thiện bề mặt và bảo dưỡng. | Tư vấn giám sát TEXO | Nhật ký/biên bản |
| 5 | Đối chiếu kết quả cường độ; xử lý trường hợp không phù hợp theo quy trình phiếu ghi nhận sự không phù hợp (NCR)/kiểm định khi cần. | Tư vấn giám sát TEXO + CĐT/TVTK | Kết quả đánh giá/xử lý |

#### 7.15.5. Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng

| Bước | Nội dung kiểm tra/thực hiện | Đơn vị thực hiện | Hồ sơ/Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu tự kiểm tra, hoàn thành checklist và gửi yêu cầu nghiệm thu kèm hồ sơ. | Nhà thầu | Yêu cầu nghiệm thu |
| 2 | TVGS kiểm tra bản vẽ hiệu lực, vật liệu, kết quả thí nghiệm và hiện trạng thực tế. | Tư vấn giám sát TEXO | Kết quả kiểm tra |
| 3 | Đo kiểm các thông số trọng yếu; kiểm tra giao diện và công tác che khuất. | Tư vấn giám sát TEXO + Nhà thầu | Checklist/phiếu đo/ảnh |
| 4 | Nếu không đạt: nêu rõ lý do, yêu cầu khắc phục/phiếu ghi nhận sự không phù hợp (NCR) và nghiệm thu lại. | Tư vấn giám sát TEXO | phiếu ghi nhận sự không phù hợp (NCR)/Punch list |
| 5 | Nếu đạt: ký biên bản nghiệm thu và cho phép chuyển bước theo ITP. | Tư vấn giám sát TEXO + các bên theo quy định | Biên bản nghiệm thu |

#### 7.15.6. Quy trình xử lý không phù hợp chất lượng

Nhà thầu dừng phần việc không phù hợp, xác định nguyên nhân và trình biện pháp khắc phục. TVGS kiểm tra hiện trường, hồ sơ và kết quả sau khắc phục; nếu chưa đạt, yêu cầu tiếp tục xử lý. Khi đạt, TVGS xác nhận đóng NCR và kiến nghị chuyển bước hoặc thi công lại theo thẩm quyền.

### 7.16. Quản lý thay đổi thiết kế, RFI và xung đột bộ môn

#### 7.16.1. Thay đổi thiết kế do Chủ đầu tư

| TT | Hạng mục/vị trí | Nội dung thay đổi | Căn cứ/Lý do | Văn bản chấp thuận | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

- Thay đổi thiết kế là những thay đổi so với Hồ sơ thiết kế đã được Chủ đầu tư phê duyệt (riêng các ý kiến của các bên liên quan về hồ sơ thiết kế trong giai đoạn triển khai công tác thiết kế không được gọi là các thay đổi thiết kế). Những thay đổi thiết kế do Chủ đầu tư là những thay đổi theo yêu cầu của Chủ đầu tư, xuất phát từ nhu cầu sử dụng hoặc nhu cầu phải thay đổi để nâng cao hiệu quả sử dụng của sản phẩm hay hiệu quả kinh doanh của dự án. Ví dụ:

- Thay đổi thiết kế bản vẽ thi công so với kỹ thuật, thiết kế cơ sở hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt, theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Chủ đầu tư yêu cầu thi công khác với Thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt,

- Với các hợp đồng Tổng thầu: Thiết kế và thi công, các thay đổi thiết kế có vai trò và trách nhiệm của tổng thầu.

- Tất cả các thay đổi phải được Chủ đầu tư yêu cầu bằng văn bản, Quản lý dự án xem xét và làm việc với Tư vấn thiết kế xem xét ảnh hưởng của sự thay đổi đến kết cấu và khả năng an toàn, chịu lực của công trình. Tư vấn thiết kế có trách nhiệm thiết kế bản vẽ thay đổi và QLDA thực hiện các thủ tục theo quy định để đơn vị thi công triển khai thực hiện.

- TVGS xem xét, đóng góp ý kiến, cảnh báo đến chủ đầu tư về các ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ, chi phí và các yếu tố khác do thay đổi thiết kế gây ra (nếu có).

- TVGS có trách nhiệm tập hợp, lập danh mục các thay đổi và các văn bản pháp lý liên quan cho từng hạng mục và cho toàn bộ công trình. Các thay đổi sẽ được báo cáo kịp thời trong các báo cáo tháng của QLDA. Danh mục thay đổi thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư

#### 7.16.2. Thay đổi thiết kế do nhà thầu thi công

| TT | Hạng mục/vị trí | Nội dung thay đổi | Căn cứ/Lý do | Văn bản chấp thuận | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

- Những thay đổi thiết kế so với Hồ sơ thiết kế được duyệt có nguyên nhân từ Nhà thầu thi công có thể là:

- Nhà thầu yêu cầu thay đổi thiết kế trước hoặc trong quá trình thi công để phù hợp với tình hình thực tế trên công trường, được Tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư chấp thuận.

- Nhà thầu sai sót trong quá trình thi công bắt buộc phải điều chỉnh thiết kế cho phù hợp, Ví dụ: như sai lệch vị trí cọc buộc phải mở rộng đài móng, v.v…

- Các lỗi thi công của Nhà thầu làm sai lệch giữa thực tế so với thiết kế nhưng không bắt buộc phải có biện pháp điều chỉnh thiết kế, được tư vấn thiết kế và chủ đầu tư chấp thuận.

- Tất cả các thay đổi phải được lập biên bản hiện trường, Nhà thầu thi công lập phương án điều chỉnh thiết kế trình TVGS xem xét kiểm tra, đề xuất tới Tư vấn thiết kế tính toán và kiểm tra. Sau đó trình Chủ đầu tư/ Ban Quản lý dự án xem xét phê duyệt.

- TVGS có trách nhiệm tập hợp, lập danh mục các thay đổi và các văn bản pháp lý liên quan cho từng hạng mục và cho toàn bộ công trình. Các thay đổi sẽ được báo cáo kịp thời trong các báo cáo tháng đến BQLDA. Danh mục thay đổi thiết kế có nguyên nhân từ Nhà thầu thi công.

#### 7.16.3. Quản lý xung đột bộ môn, RFI và khối lượng

Xung đột giữa kết cấu, kiến trúc, nội thất, MEP, PCCC, hạ tầng hoặc cảnh quan được ghi nhận theo vị trí và phiên bản bản vẽ; phát hành RFI và chuyển TVTK/bộ môn liên quan. Thay đổi phải nêu căn cứ, nguyên nhân, phạm vi, giải pháp và ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng, công năng, tiến độ, khối lượng/chi phí. TVGS rà soát và kiến nghị; TVTK đánh giá/phát hành hồ sơ thiết kế điều chỉnh; CĐT/BQLDA quyết định theo phân quyền. Nhà thầu không thi công phần thay đổi trước khi có chấp thuận đúng thẩm quyền.

#### 7.16.4. Luồng xử lý xung đột/thay đổi

Phần thay đổi chỉ được triển khai sau khi TVTK đánh giá, TVGS rà soát và CĐT/BQLDA chấp thuận theo thẩm quyền; hồ sơ được phát hành và cập nhật trước khi thi công.

Khối lượng xác nhận theo kỳ đối chiếu hợp đồng, hồ sơ thiết kế/shopdrawing được chấp thuận, nghiệm thu, bản vẽ hoàn công và số liệu đo kiểm thực tế. Khối lượng phát sinh cần có chỉ thị/chấp thuận bằng văn bản đúng thẩm quyền; TVGS xác nhận phần thực tế, đủ căn cứ và nêu rõ căn cứ kèm theo. Xác nhận theo kỳ là cơ sở xem xét thanh toán theo hợp đồng, không phải quyết toán cuối cùng.

Việc kiểm tra, xác nhận khối lượng phát sinh thực hiện theo nguyên tắc và quy trình xác nhận khối lượng nêu trên. TVGS ghi rõ căn cứ chỉ thị/chấp thuận, hồ sơ kỹ thuật, nghiệm thu và số liệu thực tế kèm theo hồ sơ xác nhận.

## 8. Giám sát khối lượng

### 8.1. Nguyên tắc, quy trình và thời hạn xác nhận khối lượng

#### 8.1.1. Nguyên tắc xác nhận khối lượng hoàn thành

- Phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý và hồ sơ kỹ thuật theo quy định hiện hành.

- Khối lượng thực tế đã hoàn thành và là khối lượng thành phẩm.

- Việc kiểm tra, xác nhận khối lượng trước hết căn cứ hợp đồng thi công xây dựng và các phụ lục hợp đồng đã ký kết, có hiệu lực giữa CĐT và Nhà thầu; bao gồm phạm vi, bảng khối lượng, nguyên tắc đo bóc, nghiệm thu, xác nhận và thanh toán cùng các thỏa thuận điều chỉnh hợp lệ.

- Khối lượng thi công phải phù hợp phạm vi hợp đồng, hồ sơ thiết kế được phê duyệt, shopdrawing được chấp thuận theo thẩm quyền, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng; được đối chiếu với thực tế thi công và hồ sơ nghiệm thu. Shopdrawing không mặc nhiên làm thay đổi thiết kế, phạm vi hay giá trị hợp đồng.

- Trước khi thực hiện công việc phát sinh, Nhà thầu phải có chỉ thị/chấp thuận đúng thẩm quyền và hồ sơ kỹ thuật đủ điều kiện thi công. TVGS kiểm tra, xác nhận khối lượng theo nguyên tắc nêu trên; hồ sơ đơn giá, giá trị và thanh toán được xử lý theo hợp đồng.

- Đối với khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng, chỉ thị công trường không tự xác lập đơn giá, giá trị thanh toán hoặc thay thế phụ lục hợp đồng. Việc triển khai và thanh toán thực hiện theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng có hiệu lực và đúng thẩm quyền. Nhà thầu lập hồ sơ phát sinh; TVGS kiểm tra, ghi nhận khối lượng thực tế theo hồ sơ kỹ thuật hợp lệ, tài liệu đo đạc và hồ sơ nghiệm thu. Việc kiểm tra, ghi nhận không đồng nghĩa xác nhận đủ điều kiện thanh toán. CĐT hoặc người được ủy quyền hợp lệ xem xét, quyết định giá trị và ký phụ lục hợp đồng theo thẩm quyền; BQLDA kiểm tra, tổng hợp và tham mưu.

- Khối lượng phát sinh được TVGS kiểm tra, xác nhận trên cơ sở chỉ thị hoặc văn bản chấp thuận của CĐT/BQLDA đúng thẩm quyền, hồ sơ kỹ thuật hợp lệ, kết quả nghiệm thu và số liệu thực tế. Trường hợp thay đổi thiết kế, phải hoàn thành thủ tục điều chỉnh thiết kế theo quy định trước khi thi công. Việc xác nhận khối lượng thực tế không đồng nghĩa với chấp thuận đơn giá, giá trị phát sinh hoặc điều kiện thanh toán; các nội dung này thực hiện theo hợp đồng và quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Khối lượng thi công hoàn thành được nghiệm thu và xác nhận theo kỳ làm cơ sở xem xét thanh toán theo hợp đồng, không phải quyết toán cuối cùng.

- Giám sát viên phụ trách trực tiếp phải cập nhật khối lượng thực hiện trên công trường để làm cơ sở xác nhận khối lượng đợt, thi công nghiệm thu hoàn thành.

#### 8.1.2. Tiến độ xác nhận khối lượng

- Tiến độ xác nhận khối lượng phụ thuộc nhiều vào việc lập hồ sơ khối lượng của nhà thầu (độ chính xác của số liệu, sự phù hợp thực tế, không trùng lặp khối lượng…).

- Tư vấn giám sát sẽ thực hiện công tác kiểm tra khối lượng thông qua các phiếu giao nhận hồ sơ với nhà thầu. Nếu hồ sơ có những sai sót, Tư vấn giám sát sẽ giao trả lại cho nhà thầu và ghi rõ các nội dung yêu cầu chỉnh sửa vào phiếu theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ trong vòng từ 04 ngày theo mẫu CĐT ban hành.

- Tiến độ xác nhận khối lượng được tính từ khi TVGS chính thức ký nhận hồ sơ để kiểm tra. Đối với công việc phát sinh, TVGS kiểm tra, ghi nhận khối lượng thực tế để đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ. Việc xác nhận khối lượng phục vụ thanh toán chỉ thực hiện khi có đủ căn cứ theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng có hiệu lực và hồ sơ nghiệm thu. CĐT hoặc người được ủy quyền hợp lệ quyết định đơn giá, giá trị phát sinh và ký phụ lục hợp đồng theo thẩm quyền; BQLDA kiểm tra, tham mưu và trình CĐT.

#### 8.1.3. Quy trình kiểm tra và phê duyệt hồ sơ khối lượng

#### 8.1.4. Mục đích

Thiết lập cách thức thống nhất để tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu và xác nhận khối lượng hoàn thành; bảo đảm số liệu có căn cứ, phản ánh đúng hiện trường, thiết kế và hợp đồng, không tính trùng hoặc xác nhận phần chưa đủ điều kiện. Hồ sơ được kiểm tra có thể làm căn cứ cho nghiệm thu, thanh toán theo kỳ và quyết toán khi đáp ứng điều kiện hợp đồng. Việc TVGS kiểm tra hoặc xác nhận khối lượng không thay thế quyền phê duyệt thanh toán của Chủ đầu tư và không mở rộng thẩm quyền đã giao.

#### 8.1.5. Phạm vi – đối tượng

Áp dụng đối với hồ sơ khối lượng do nhà thầu lập cho các công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc phạm vi hợp đồng, theo kỳ, giai đoạn, hạng mục hoặc hoàn thành; gồm khối lượng theo hợp đồng và khối lượng phát sinh được kiểm tra, ghi nhận theo căn cứ thực hiện hợp lệ; việc xác nhận khối lượng phát sinh phục vụ thanh toán phải đáp ứng điều kiện tại Mục G.1. Đối tượng kiểm tra gồm số liệu đo bóc/tính toán, xác nhận hiện trường, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu, nhật ký, phiếu giao nhận, kết quả thí nghiệm/kiểm tra và hồ sơ thay đổi có liên quan.

Các bên tham gia gồm Nhà thầu lập và chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ của hồ sơ; TVGS kiểm tra căn cứ, hiện trạng và xác nhận/kiến nghị trong phạm vi được giao; Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án xem xét, quyết định hoặc phê duyệt theo hợp đồng và thẩm quyền. Tư vấn thiết kế, nhà thầu phụ hoặc đơn vị đo đạc/thí nghiệm phối hợp khi nội dung cần làm rõ.

#### 8.1.6. Giải thích và thuật ngữ

#### 8.1.7. CĐT: Là tất cả các phòng ban của {CDT} được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến {DU_AN}

#### 8.1.8. TEXO: Đoàn Tư vấn Giám sát TEXO.

#### 8.1.9. NT: Là đơn vị được Chủ đầu tư lựa chọn để thực hiện công việc theo hợp đồng (nhà thầu).

#### 8.1.10. Ngày: Ngày làm việc theo hợp đồng.

#### 8.1.11. Nội dung a. Trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ khối lượng

| Nội dung công việc | Nhà thầu/Tư vấn giám sát TEXO | CĐT/Ban Quản lý |
| --- | --- | --- |
| Lập hồ sơ khối lượng | Nhà thầu: Lập, tự kiểm tra và cung cấp hồ sơ chứng minh. TVGS TEXO: Kiểm tra tính phù hợp với thiết kế, nghiệm thu và hiện trạng. | Xem xét/phê duyệt theo hợp đồng và thẩm quyền. |
| Làm rõ sai khác | Nhà thầu: Giải trình, bổ sung đo đạc/hồ sơ. TVGS TEXO: Đối chiếu, yêu cầu làm rõ, xác nhận phần đủ điều kiện. | Quyết định nội dung vượt thẩm quyền TVGS. |
| Khối lượng phát sinh | Nhà thầu: Lập hồ sơ phát sinh, xác định khối lượng, đề xuất đơn giá/giá trị và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phụ lục hợp đồng trình Chủ đầu tư xem xét, ký kết theo quy định; cung cấp hồ sơ kỹ thuật, nghiệm thu và tài liệu chứng minh khối lượng thực tế. TVGS TEXO: Kiểm tra, xác nhận khối lượng thực tế trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật và nghiệm thu; chỉ xác nhận khối lượng phát sinh phục vụ thanh toán khi có đủ căn cứ theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng có hiệu lực và hồ sơ nghiệm thu, trình Ban QLDA | Kiểm tra, tổng hợp, tham mưu, trình Chủ đầu tư; Chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ xem xét, phê duyệt giá trị phát sinh và ký phụ lục hợp đồng theo thẩm quyền. |

- (Có quyết định bổ nhiệm, ủy quyền hợp lệ - đại diện Pháp luật)

b. Lưu đồ phê duyệt hồ sơ khối lượng.

c. Mô tả các bước thực hiện trong lưu đồ.

| Bước | Công việc | Trách nhiệm | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu lập hồ sơ xác nhận khối lượng theo kỳ, kèm biên bản nghiệm thu và bản vẽ liên quan. | Nhà thầu | Hồ sơ khối lượng |
| 2 | TVGS đối chiếu khối lượng với hợp đồng, phụ lục hợp đồng có hiệu lực, hồ sơ thiết kế, shopdrawing được chấp thuận, hồ sơ nghiệm thu và khối lượng thực tế. Đối với phát sinh, phân biệt ghi nhận khối lượng thi công với xác nhận khối lượng đủ điều kiện thanh toán theo Mục G.1. | Tư vấn giám sát TEXO | Bảng kiểm tra/ý kiến |
| 3 | Các bên làm rõ phần sai khác; nhà thầu sửa và hoàn thiện hồ sơ. | Nhà thầu + Tư vấn giám sát TEXO | Hồ sơ hoàn chỉnh |
| 4 | TVGS ký xác nhận phần đủ điều kiện và trình CĐT/Ban Quản lý dự án theo quy trình hợp đồng. | Tư vấn giám sát TEXO | Hồ sơ trình xác nhận/thanh toán |
| 5 | CĐT/Ban Quản lý dự án xem xét và xử lý theo thẩm quyền. | CĐT/Ban Quản lý dự án | Kết quả phê duyệt/xác nhận |

### 8.2. Khối lượng phát sinh so với hồ sơ thiết kế

- Khối lượng phát sinh tăng, giảm phải có thiết kế bổ sung hoặc chỉ thị được Chủ đầu tư phê duyệt đúng thẩm quyền; TVGS xác nhận trên cơ sở thực tế thi công;

- Chỉ thị công trường không tự xác lập đơn giá, giá trị thanh toán; việc thanh toán thực hiện theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng.

### 8.3. Khối lượng sửa đổi và khối lượng thi công khác

- Sửa đổi do thiết kế hoặc do Chủ đầu tư thay đổi chủng loại vật liệu được xác nhận theo nguyên tắc như khối lượng phát sinh;

- Khối lượng lán trại, văn phòng công trường, biện pháp thi công đặc biệt: TVGS chỉ xác nhận khi có văn bản phê duyệt thiết kế, dự toán của Chủ đầu tư;

- Khối lượng thuộc chi phí trực tiếp khác, phục vụ thi công: TVGS không xác nhận.

## 9. Giám sát tiến độ thi công

### 9.1. Kiểm soát tiến độ, cảnh báo sớm và biện pháp khắc phục chậm tiến độ

#### 9.1.1. Tiến độ tổng thể được phê duyệt

Trước khi khởi công, Nhà thầu trình tiến độ thi công tổng thể và chi tiết. TVGS kiểm tra sự phù hợp với hợp đồng, trình tự thi công, nguồn lực và các mốc hoàn thành; tổng hợp ý kiến, kiến nghị CĐT/BQLDA xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền. Tiến độ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đúng với thời hạn hoàn thành theo hợp đồng và tổng tiến độ được duyệt.

- Theo mẫu biểu của dự án.

- Phân chia và nhóm các hạng mục thi công khác nhau một cách phù hợp để có thể theo dõi tiến độ thi công hằng ngày được hiệu quả.

- Cần thể hiện rõ ràng những hạng mục sau:

- Hạng mục / công việc tạm - kết cấu tạm, những công việc phụ trợ từ khi huy động cho đến khi rời đi.

- Quản lý và bảo đảm chất lượng - những quy định / điều kiện về công tác đệ trình để phê duyệt.

- Đơn đặt hàng/giao hàng - quy định/điều kiện của tất cả các phân bổ vật tư được đặt hàng và giao hàng tới công trường.

- Hạng mục thi công.

- Nghiệm thu bàn giao, chỉnh sửa, thí nghiệm và giai đoạn đóng hồ sơ.

#### 9.1.2. Tiến độ cập nhật hằng tuần

Như là một phần trong báo cáo tuần của nhà thầu, những hạng mục sau sẽ được nhà thầu đệ trình trên quan điểm để theo dõi tiến độ và kế hoạch:

- Đường diễn biến được thể hiện trên tiến độ thi công đã được duyệt.

- Danh sách những hạng mục công việc cần đạt được (kế hoạch tiếp theo) trong thời gian tới kèm theo phân bổ các nguồn lực (phản ánh những nhiệm vụ trong bản tiến độ ban đầu hoặc bất kỳ hạng mục nào cần phải bắt kịp trong trường hợp bị chậm trễ).

- Báo cáo về kế hoạch đạt được của tuần trước. Những hạng mục bị chậm trễ sẽ được TVGS trực tiếp theo dõi, nhắc nhở và những chỉ dẫn yêu cầu nhà thầu có biện pháp về nguồn lực, máy móc thiết bị và có thể sẽ được phát hành thư cảnh báo đến nhà thầu và báo cáo đến chủ đầu tư.

#### 9.1.3. Kế hoạch thi công cuốn chiếu 3–4 tuần

Nhà thầu lập kế hoạch cuốn chiếu 3–4 tuần và cập nhật hàng tuần, gắn với tiến độ tổng thể/mốc hợp đồng. Thể hiện khu vực, công việc, trình tự/giao diện, khối lượng, nhân lực, thiết bị, vật tư, bản vẽ/shopdrawing, biện pháp, nghiệm thu, ràng buộc và ngày cần quyết định. TVGS rà soát tính khả thi, nhận diện đường găng/rủi ro, cảnh báo sớm, yêu cầu người phụ trách và thời hạn xử lý vướng mắc; công việc chậm phải có biện pháp khôi phục, nguồn lực và mốc kiểm tra hiệu quả.

Khi có nguy cơ hoặc phát sinh chậm trễ, Nhà thầu phân tích nguyên nhân, trình biện pháp và nguồn lực khôi phục. TVGS kiểm tra tính khả thi, theo dõi thực hiện và báo cáo CĐT/BQLDA để xem xét theo thẩm quyền. Kế hoạch cuốn chiếu/khôi phục phục vụ điều hành, không tự thay đổi tiến độ hợp đồng hoặc phân định trách nhiệm chậm trễ.

#### 9.1.4. Chu kỳ lập và kiểm soát kế hoạch

Nhà thầu cập nhật kế hoạch cuốn chiếu theo tuần. TVGS so sánh với thực tế thi công ngoài hiện trường và mốc hợp đồng, cảnh báo sớm nguy cơ chậm; khi cần, rà soát biện pháp khắc phục để bù tiến độ bị chậm trễ và theo dõi hiệu quả. Kế hoạch điều hành không tự sửa tiến độ hợp đồng.

Giám sát quá trình thi công của nhà thầu phải đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt và quản lý khối lượng thi công của nhà thầu theo hợp đồng.

#### 9.1.5. Cơ chế cảnh báo sớm nguy cơ chậm tiến độ

- Căn cứ theo dõi: tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết đã được phê duyệt, đường găng, các mốc hợp đồng/mốc bàn giao, quan hệ giữa các công tác, khối lượng kế hoạch và thực hiện, nguồn lực, tình trạng hồ sơ/vật tư/thiết bị và các điểm nghẽn giao diện. Nhà thầu cập nhật dự báo hoàn thành theo dữ liệu thực tế; TVGS đối chiếu tại hiện trường và trong báo cáo định kỳ.

- Kích hoạt cảnh báo khi công việc thực tế hoặc dự báo có nguy cơ làm chậm đường găng, mốc hợp đồng/mốc bàn giao hay công việc kế tiếp; khi tiến độ thực hiện lệch ngưỡng cảnh báo đã quy định trong tiến độ/kế hoạch quản lý tiến độ được duyệt; hoặc khi thiếu nhân lực, thiết bị, vật tư, hồ sơ, mặt bằng hay quyết định cần thiết có thể ảnh hưởng đến các mốc. Không áp dụng một tỷ lệ cảnh báo cố định nếu hợp đồng/kế hoạch được duyệt chưa quy định.

- Phân loại và thông tin: ghi nhận nguy cơ ở mức cảnh báo sớm khi còn khả năng xử lý trong phạm vi kế hoạch hiện hành; nâng mức cảnh báo khi dự báo ảnh hưởng đường găng hoặc mốc cam kết, hoặc khi biện pháp ban đầu không hiệu quả. Nhà thầu phải thông báo ngay khi nhận diện nguy cơ ảnh hưởng mốc trọng yếu và cập nhật trong kỳ báo cáo gần nhất đối với các nguy cơ khác; TVGS kiểm tra, lập nhật ký/danh mục cảnh báo và báo cáo Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án theo quy trình dự án.

- Mỗi cảnh báo phải nêu rõ công việc/mốc bị ảnh hưởng, tiến độ kế hoạch và dự báo, nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng, bên chịu trách nhiệm xử lý, hành động cần thực hiện, người phụ trách và thời hạn. TVGS phối hợp các bên họp xử lý khi cần; yêu cầu nhà thầu phân tích nguyên nhân và trình kế hoạch phòng ngừa/khắc phục hoặc tiến độ khôi phục trong thời hạn do hợp đồng, Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án hoặc quy trình dự án quy định.

- Biện pháp xử lý có thể gồm điều chỉnh trình tự/biện pháp thi công, bổ sung hoặc điều chuyển nhân lực và thiết bị, tổ chức thêm ca khi được phép, ưu tiên mua sắm/giao hàng, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng/hồ sơ/giao diện và tăng cường kiểm soát năng suất. Mọi giải pháp phải bảo đảm chất lượng, an toàn, môi trường và tuân thủ hợp đồng; thay đổi phạm vi, thiết kế, chi phí hoặc mốc hợp đồng phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận trước khi thực hiện.

- Theo dõi trên danh mục cảnh báo và báo cáo tuần: cập nhật trạng thái, bằng chứng thực hiện, mức độ cải thiện và dự báo mốc sau mỗi kỳ; chỉ đóng cảnh báo khi nguyên nhân đã được xử lý, hành động hoàn tất và dự báo tiến độ không còn nguy cơ tương ứng. Nếu không đạt thời hạn hoặc nguy cơ tiếp tục tăng, TVGS kiến nghị Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án xem xét biện pháp xử lý theo hợp đồng và thẩm quyền.

#### 9.1.6. Tiến độ khôi phục

Trong trường hợp xảy ra sự chậm trễ đáng kể so với tiến độ tổng thể được phê duyệt;

- Giám sát, đánh giá tình hình điều động trang thiết bị, nhân công, khối lượng công việc hoàn tất trong tuần và tháng.

- Đánh giá Khối lượng công việc bị trễ, các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, các mối đe dọa tiềm năng cũng như các đề xuất khắc phục đến Quản lý dự án, Chủ đầu tư.

- Yêu cầu nhà thầu đệ trình tiến độ khắc phục bù tiến độ bị chậm trễ/Kế hoạch cam kết để bắt kịp tiến độ được duyệt, với những nội dung sau:

- Trình bày tất cả những nguyên nhân chậm trễ tiến độ và đề ra kế hoạch bắt kịp tiến độ.

- Với mỗi công tác / hạng mục đẩy nhanh tiến độ cần thể hiện và trình bày rõ biện pháp thực hiện.

- Theo dõi, đốc thúc quá trình thực hiện tiến độ khôi phục của nhà thầu.

- Ghi chú: Tiến độ khôi phục là để kiểm soát các công việc thi công trên công trường để bắt kịp tiến độ thực tế, nhưng không hề có nghĩa là để xác định trách nhiệm đối với những chậm trễ. Tiến độ khôi phục được duyệt sẽ không mang bất kỳ ý nghĩa nào để làm miễn giảm trách nhiệm của bất kỳ bên nào đối với những chậm trễ so với tiến độ tổng thể được phê duyệt.

## 10. Giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy

- Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm chính về ATLĐ, VSMT, PCCC trên công trường; TVGS kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo Chủ đầu tư;

- Kiểm tra kế hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp an toàn chung và biện pháp an toàn cho công việc có nguy cơ cao theo QCVN 18:2021/BXD;

- Kiểm tra hồ sơ huấn luyện ATVSLĐ, thẻ an toàn, hợp đồng lao động; kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;

- Kiểm tra trang bị bảo hộ lao động, hệ thống biển báo, rào chắn, lưới chống rơi, điện thi công, phương tiện PCCC;

- Kiểm tra biện pháp bảo vệ môi trường: bụi, tiếng ồn, nước thải, chất thải rắn; biện pháp bảo vệ công trình lân cận;

- Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, TVGS yêu cầu dừng ngay phần việc liên quan và báo cáo Chủ đầu tư.

- Giám sát công trường thực hiện một cách thường xuyên và liên tục vấn đề kiểm tra an toàn liên quan đến các hoạt động thi công ở công trường và các khu vực xung quanh công trường và lập báo cáo đề xuất đến Chủ đầu tư và Quản lý dự án. Chủ đầu tư/ QLDA là người cuối cùng đưa ra Quyết định đúng và phù hợp từng thời điểm tại công trường, theo hợp đồng và quy định hiện hành.

- Giám sát công trường thực hiện một cách thường xuyên và liên tục vấn đề kiểm tra môi trường liên quan đến các hoạt động thi công ở công trường và các khu vực xung quanh công trường và lập báo cáo đề xuất đến Chủ đầu tư và Ban QLDA. Chủ đầu tư/ BQLDA là người cuối cùng đưa ra Quyết định đúng và phù hợp từng thời điểm tại công trường, theo hợp đồng và quy định hiện hành

- TVGS phải yêu cầu Nhà thầu thi công trình “Kế hoạch bảo đảm An toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường và PCCC và CNCH” cho toàn bộ dự án. Bảng kế hoạch này phải phù hợp với các quy định hiện hành và là cơ sở để TVGS giám sát tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, VSMT và PCCC và CNCH của nhà thầu thi công. TVGS có thể cung cấp biểu mẫu để nhà thầu lập kế hoạch.

- Trách nhiệm chính trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường và PCCC và CNCH trên công trường xây dựng là của Nhà thầu thi công xây dựng. TVGS chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát, theo dõi, đôn đốc nhắc nhở và lập biên bản vi phạm cũng như tạm dừng yêu cầu khắc phục nếu nhà thầu thi công không thực hiện đầy đủ bảo đảm các quy định về quản lý an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường và PCCC và CNCH theo Quy định hiện hành.

Quản lý rủi ro và kiểm soát môi trường:

TVGS phối hợp Nhà thầu lập và duy trì sổ đăng ký rủi ro theo giai đoạn, khu vực và công việc. Sổ theo dõi mã rủi ro, mối nguy/nguyên nhân, hậu quả, mức độ theo ma trận của dự án, biện pháp phòng ngừa/ứng cứu, đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn, dấu hiệu cảnh báo và trạng thái xử lý. Rà soát trước công việc nguy hiểm; cập nhật khi thay đổi thiết kế, biện pháp, trình tự hoặc điều kiện hiện trường và sau sự cố.

Giám sát môi trường theo hồ sơ môi trường được duyệt, điều kiện pháp lý và quy chuẩn áp dụng cho đúng nguồn thải, vị trí và đối tượng. Kiểm soát bụi tại nơi làm việc theo QCVN 02:2019/BYT khi thuộc phạm vi điều chỉnh; quy chuẩn này không thay thế yêu cầu kiểm soát chất lượng môi trường xung quanh. Các giới hạn bụi, tiếng ồn/rung, nước thải và chất thải thực hiện theo hồ sơ môi trường và yêu cầu được CĐT/BQLDA phát hành.

Trình tự nhận diện và kiểm soát rủi ro:

Nhận diện đánh giá nguy cơ rủi ro xảy ra theo khu vực, giai đoạn thi công, có biện pháp phòng ngừa kịp thời, không để nguy cơ rủi ro xảy ra.

Sổ rủi ro được cập nhật theo khu vực, giai đoạn và công việc. Khi biện pháp chưa hiệu lực, Nhà thầu điều chỉnh; TVGS kiểm tra lại và theo dõi đến khi rủi ro được kiểm soát.

### 10.1. Quy trình đình chỉ khẩn cấp và cho phép thi công lại

Trong tình huống khẩn cấp, việc đình chỉ tại hiện trường được thực hiện ngay, không chờ ý kiến trước của CĐT; TVGS báo cáo trong 24 giờ. Đối với vi phạm chất lượng, an toàn hoặc cháy nổ không khẩn cấp, TVGS yêu cầu dừng/khoanh vùng phần việc không phù hợp, theo dõi khắc phục và kiểm tra lại trước khi chuyển bước.

## 11. Chế độ báo cáo và tổ chức các cuộc họp

### 11.1. Chế độ báo cáo

- Báo cáo tuần, báo cáo tháng về tình hình chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn và kiến nghị;

- Báo cáo giai đoạn, báo cáo hoàn thành hạng mục; báo cáo đột xuất khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh;

- Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng theo mẫu quy định tại Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

### 11.2. Thời hạn nộp báo cáo

#### 11.2.1. Báo cáo của Đơn vị thi công

| TT | Tên báo cáo | Nội dung | Thời điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo ngày gửi TVGS, CĐT | Đầy đủ tình hình thi công trong ngày | Trước 09h mỗi ngày | Biểu mẫu |
| 2 | Báo cáo tuần gửi TVGS, CĐT | Đầy đủ tình hình thi công trong tuần, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần trước và kế hoạch thi công tuần tiếp theo. | Trước 17h ngày thứ năm hằng tuần | Biểu mẫu |
| 3 | Báo cáo tháng gửi TVGS, CĐT | Đầy đủ tình hình thi công trong tháng, kế hoạch triển khai tháng tiếp theo,khối lượng hoàn thành và hồ sơ nghiệm thu | Chậm nhất ngày 05 tháng tiếp theo | Biểu mẫu |
| 4 | Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình gửi TVGS, CĐT | Đầy đủ nội dung theo quy định | Chậm nhất 07 ngày sau ngày nghiệm thu hạng mục | Biểu mẫu |
| 5 | Báo cáo hoàn thành toàn bộ công trình gửi TVGS, CĐT | Đầy đủ nội dung theo quy định | Chậm nhất 15 ngày sau ngày nghiệm thu bàn giao toàn bộ công trình | Nhà thầu tự thiết kế biểu mẫu theo quy định |

#### 11.2.2. Báo cáo của TVGS

| TT | Tên báo cáo | Nội dung | Thời điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo tuần TVGS gửi CĐT | Theo các nội dung giám sát, đính kèm BC tuần của nhà thầu | Trước 17h thứ năm hằng tuần | Biểu mẫu |
| 2 | Báo cáo tháng TVGS gửi CĐT | Tình hình giám sát trong tháng, kế hoạch tháng tiếp theo | Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng tiếp theo | Biểu mẫu |
| 3 | Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình của TVGS gửi CĐT | Đầy đủ nội dung theo quy định | Chậm nhất 05 ngày sau ngày nhận được báo cáo của Nhà thầu thi công | Theo biểu mẫu được Chủ đầu tư chấp thuận |
| 4 | Báo cáo hoàn thành toàn bộ công trình của TVGS | Đầy đủ nội dung theo quy định | Chậm nhất 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo của Nhà thầu | Theo biểu mẫu được Chủ đầu tư chấp thuận |

### 11.3. Tổ chức các cuộc họp

- Các cuộc họp do Chủ đầu tư tổ chức; TVGS và các nhà thầu tham dự, cho ý kiến;

- Họp giao ban định kỳ hằng tuần/tháng tại công trường do TVGS trưởng tham dự; lãnh đạo Công ty tham dự khi Chủ đầu tư yêu cầu;

- Họp đột xuất khi có nguy cơ ảnh hưởng chất lượng, tiến độ, an toàn; giấy mời gửi trước ít nhất 03 ngày (trừ trường hợp khẩn cấp).

### 11.4. Trao đổi thông tin và quản lý hồ sơ, tài liệu

Việc trao đổi thông tin giữa các bên được thực hiện bằng văn bản thông qua hình thức giao nhận trực tiếp, bưu điện, fax hoặc phương thức khác được các bên thống nhất. Trình tự trao đổi và xử lý thông tin thực hiện theo các quy định sau:

#### 11.4.1. Thông tin từ nhà thầu

- Tất cả những vướng mắc, yêu cầu cung cấp thông tin của nhà thầu sẽ được gửi song song tới TVGS và Ban Quản lý dự án.

- TVGS có trách nhiệm xử lý vấn đề theo sơ đồ ở các cấp, mức độ khác nhau.

- Các vấn đề về kỹ thuật, không ảnh hưởng đến giá cả, Tư vấn giám sát sẽ báo cáo Ban Quản lý dự án phối hợp các bộ phận chuyên môn của đại diện Chủ đầu tư để xử lý gửi báo cáo đến CĐT nắm sự việc theo dõi quá trình.

- Đối với các vấn đề có ảnh hưởng đến chi phí hoặc giá trị hợp đồng, Nhà thầu lập hồ sơ đề xuất và gửi BQLDA để kiểm tra, tổng hợp, trình CĐT xem xét, quyết định theo thẩm quyền. TVGS phối hợp kiểm tra, xác nhận các nội dung kỹ thuật và khối lượng thuộc phạm vi giám sát; việc triển khai thực hiện phải căn cứ hồ sơ được chấp thuận hợp lệ và các điều kiện hợp đồng có liên quan.

#### 11.4.2. Thông tin từ TVGS

- Chỉ thị công trường: Tư vấn giám sát sẽ gửi trực tiếp tới nhà thầu theo quy định hiện hành và sẽ gửi 01 bản sao cho Chủ đầu tư.

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin: Tư vấn giám sát sẽ gửi trực tiếp tới Ban Quản lý dự án và sẽ gửi 01 bản sao cho Chủ đầu tư.

#### 11.4.3. Thông tin từ thiết kế

- Những phản hồi từ bên thiết kế sẽ được gửi cho Ban Quản lý dự án và chuyển đến TVGS và cho nhà thầu, gửi 01 bản sao cho Chủ đầu tư.

#### 11.4.4. Thông tin từ Đại diện Chủ đầu tư

- Thông tin sẽ được gửi tới TVGS để TVGS phân phối tới những đơn vị liên quan.

- Những vấn đề cần gấp có thể được xử lý thực hiện trong trường hợp Đại diện Chủ đầu tư thông tin bằng miệng, thư điện tử hoặc điện thoại, nhưng sau đó cần được bổ sung và xác nhận bằng văn bản.

#### 11.4.5. Quản lý hồ sơ trên công trường

- TVGS quản lý, theo dõi và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi công việc giám sát theo hợp đồng TVGS và quy trình quản lý hồ sơ của dự án. TVGS trưởng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo CĐT/BQLDA các văn bản, vấn đề liên quan đến công tác giám sát theo quy định.

- TVGS có trách nhiệm lập danh mục hồ sơ công trình theo đúng quy định.

- Định kỳ mỗi tháng một lần, Giám đốc dự án sẽ kiểm tra hồ sơ chất lượng công trình xây dựng tại công trường và TVGS phải yêu cầu nhà thầu thi công cùng phối hợp hoàn thiện hồ sơ chất lượng công trình theo quy định.

#### 11.4.6. Công tác kiểm tra của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư có thể kiểm tra công việc thực hiện giám sát thi công, quản lý hồ sơ của TVGS định kỳ trong suốt quá trình triển khai dự án. TVGS có trách nhiệm trình Chủ đầu tư các hồ sơ được yêu cầu gồm:

- Cách thức lưu trữ hồ sơ, cách thức truy xuất hồ sơ khi cần thiết.

- Hồ sơ đã được gửi đến các bên liên quan theo đúng yêu cầu hay chưa?

- Hồ sơ được lưu trữ theo danh mục (file mềm, bản in) theo đúng quy định?

- Tính đầy đủ của hồ sơ theo từng giai đoạn của dự án.

#### 11.4.7. Quy trình tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ

TVGS đăng ký và kiểm tra hồ sơ khi tiếp nhận. Hồ sơ thiếu được trả/yêu cầu bổ sung và chưa tính thời hạn xem xét; hồ sơ đủ được phân loại, chuyển đúng đầu mối, theo dõi phản hồi và lưu trạng thái đóng.

Nếu hợp đồng/quy trình dự án được CĐT/BQLDA ban hành quy định thời hạn khác thì áp dụng thời hạn đã thống nhất.

#### 11.4.8. Thời hạn xử lý hồ sơ, quản lý lưu trữ.

Thời hạn xử lý được tính từ khi TVGS nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ chưa đầy đủ phải được thông báo rõ nội dung cần bổ sung và ghi nhận ngày tiếp nhận lại. Thời hạn dưới đây áp dụng cho phần công việc thuộc trách nhiệm của TVGS; trường hợp hợp đồng hoặc quy trình dự án quy định khác thì thực hiện theo thời hạn đã thống nhất.

| Hồ sơ | Mốc phản hồi TVGS | Theo dõi/điều kiện |
| --- | --- | --- |
| RFI / làm rõ kỹ thuật | Chuyển đúng đầu mối trong 01 ngày làm việc; mục tiêu phản hồi tổng thể từ 01- 03 ngày làm việc, tùy theo mức độ kỹ thuật. | Nếu cần TVTK/CĐT trả lời, báo trạng thái và hạn dự kiến; không tự kết luận thay thiết kế. |
| Shopdrawing | Từ 02–05 ngày làm việc theo độ phức tạp/số bộ môn và mức độ kỹ thuật. | Kiểm tra revision, giao diện, căn cứ thiết kế; ghi ý kiến rõ để trình lại. |
| Biện pháp thi công / ITP | Tối đa từ 02-05 ngày làm việc cho vòng rà soát TVGS, tùy theo mức độ kỹ thuật. | Theo dõi điểm dừng/điểm chứng kiến;không triển khai khi chưa chấp thuận đúng thẩm quyền. |
| Material submittal / MIR | Material submittal: tối đa từ 03-05 ngày làm việc; MIR: tối đa từ 01- 02 ngày làm việc để rà soát và bố trí kiểm tra khi nhập, tùy theo mức độ kỹ thuật. | Đối chiếu nguồn gốc, chứng chỉ, mẫu và phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng. |
| WIR / nghiệm thu công việc | Bố trí nghiệm thu trong 24 giờ từ khi nhận đề nghị yêu cầu đầy đủ. | Nếu chưa đạt, trả lời lý do/yêu cầu khắc phục; không chuyển bước. |
| NCR | Phát hành ngay khi xác định; rà soát phương án khắc phục trong từ 01- 03 ngày làm việc; kiểm tra lại trong 24 giờ từ khi nhận đề nghị đầy đủ và tùy theo mức độ kỹ thuật. | Theo dõi thời hạn, bằng chứng khắc phục, kiểm tra lại và xác nhận đóng. |

Khi cần ý kiến TVTK/CĐT/BQLDA, TVGS phải thông báo cho Nhà thầu nội dung đang chờ xử lý, ngày chuyển, đầu mối và thời hạn phản hồi dự kiến. Thời gian chờ được theo dõi riêng, không làm mất trách nhiệm chuyển hồ sơ, đôn đốc và báo cáo của TVGS. Khi quá hạn, TVGS báo cáo CĐT/BQLDA để xử lý.

Quá thời hạn phản hồi không được hiểu là mặc nhiên chấp thuận. Nhà thầu chỉ triển khai hoặc chuyển bước khi hồ sơ và điều kiện thi công đã được chấp thuận, nghiệm thu theo đúng thẩm quyền.

#### 11.4.9. Nguyên tắc xác định thời hạn xử lý hồ sơ

Thời hạn phản hồi 02–05 ngày làm việc trong bảng được xác định theo từng hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và mức độ kỹ thuật phức tạp của hồ sơ. TEXO đề nghị CĐT/BQLDA thống nhất cách áp dụng thời hạn này đối với trường hợp nhiều hồ sơ được trình cùng một thời điểm, vì khối lượng kiểm tra, đối chiếu kỹ thuật và phối hợp liên bộ môn có thể không thể hoàn thành đồng thời trong cùng khoảng thời gian.

TEXO đề xuất cộng thêm từ 01 - 02 ngày làm việc cho mỗi hồ sơ tiếp theo trong cùng đợt tiếp nhận, căn cứ khối lượng, tính chất và mức độ kỹ thuật phức tạp của hồ sơ, thứ tự ưu tiên theo tiến độ thi công. TEXO lập danh mục hồ sơ tiếp nhận, đề xuất thứ tự kiểm tra và thời hạn phản hồi cho từng hồ sơ, gửi CĐT/BQLDA xem xét, thống nhất.

Các nội dung nêu trên là đề xuất của TEXO, không mặc nhiên điều chỉnh thời hạn hoặc nghĩa vụ theo hợp đồng. Thời hạn điều chỉnh chỉ áp dụng khi được các bên thống nhất, chấp thuận theo thẩm quyền; cách tính ngày làm việc căn cứ hợp đồng TVGS.

b. Trường hợp chưa thống nhất và các nguyên nhân ảnh hưởng đến thời hạn

Trong thời gian chờ thống nhất, TEXO chủ động kiểm tra, phản hồi theo thứ tự ưu tiên và kịp thời thông báo bằng văn bản về hồ sơ có nguy cơ quá hạn, nêu rõ số lượng hồ sơ tiếp nhận đồng thời, nội dung cần kiểm tra, nguyên nhân và thời gian phản hồi đề xuất để CĐT/BQLDA xem xét. Khi thời gian xử lý bị ảnh hưởng bởi việc hồ sơ chưa đầy đủ, phải làm rõ thông tin, chờ ý kiến TVTK/CĐT hoặc các nguyên nhân khách quan không do lỗi TVGS, TEXO cung cấp căn cứ và đề nghị CĐT/BQLDA xem xét thời hạn, trách nhiệm tương ứng theo hợp đồng và pháp luật; việc điều chỉnh hoặc miễn trừ (nếu có) không tự động phát sinh.

#### 11.4.10. Trách nhiệm đối với việc chậm phản hồi

Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ nhưng TVGS chậm phản hồi do lỗi chủ quan, TVGS giải trình, thực hiện biện pháp khắc phục và chịu trách nhiệm theo hợp đồng và quy định pháp luật. TEXO đề nghị việc đánh giá trách nhiệm và chế tài (nếu có) căn cứ thời hạn có hiệu lực, thời điểm nhận đủ hồ sơ, khối lượng hồ sơ trình đồng thời, mức độ phức tạp, các vướng mắc khách quan và lỗi thực tế của từng bên; không mặc nhiên quy toàn bộ thời gian chậm cho TVGS. Việc quá hạn không có nghĩa hồ sơ được chấp thuận.

#### 11.4.11. Kiểm soát hồ sơ đi/đến

Đăng ký số/mã, ngày nhận/phát hành, đơn vị gửi/nhận, tiêu đề, bộ môn, revision, mức độ ưu tiên, đầu mối xử lý, hạn phản hồi và trạng thái. Lưu bản gốc/bản phát hành cùng ý kiến rà soát, RFI, NCR, shopdrawing, vật liệu, thí nghiệm, WIR/MIR, chỉ thị hiện trường, nhật ký, nghiệm thu và hoàn công. Báo cáo tuần danh mục thiếu/quá hạn; báo cáo tháng tổng hợp tồn đọng, nguyên nhân, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Nhật ký công trình ghi diễn biến, nhân lực/thiết bị, thời tiết, công việc/vị trí, vật liệu, nghiệm thu/thí nghiệm, chỉ đạo, sự cố và các bên xác nhận theo biểu mẫu/quy định áp dụng.

#### 11.4.12. Quy trình xem xét biện pháp thi công/shopdrawing

| Bước | Nội dung thực hiện | Đơn vị thực hiện | Kết quả/đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu lập biện pháp thi công/shopdrawing, tự kiểm tra và trình theo quy định quản lý hồ sơ dự án. | Nhà thầu | Hồ sơ trình duyệt |
| 2 | Kiểm tra sự phù hợp với thiết kế được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện hiện trường, tiêu chuẩn và quy định an toàn. | Tư vấn giám sát TEXO | Ý kiến kỹ thuật/phiếu nhận xét |
| 3 | Trường hợp nội dung làm thay đổi thiết kế hoặc cần làm rõ cơ sở thiết kế, phát hành RFI và chuyển TVTK/CĐT giải quyết theo thẩm quyền. | Tư vấn giám sát TEXO + TVTK + CĐT/Ban Quản lý dự án | RFI/phản hồi/thiết kế điều chỉnh khi cần |
| 4 | Nhà thầu sửa đổi, phản hồi từng ý kiến và trình lại; TVGS kiểm tra việc hoàn tất xử lý ý kiến. | Nhà thầu + Tư vấn giám sát TEXO | Bản sửa đổi phù hợp |
| 5 | Chỉ triển khai sau khi hồ sơ được chấp thuận đúng thẩm quyền; quản lý đúng phiên bản tại hiện trường. | Tư vấn giám sát TEXO + CĐT/Ban Quản lý dự án | Bản được phép sử dụng thi công |

Ngoài hệ thống hồ sơ pháp lý dự án, TVGS cần phải lập và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin đầy đủ, liên tục, có hệ thống vào các tài liệu sau:

| TT | Tên tài liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhật ký công trình (theo mẫu quy định) | Nhà thầu thi công ghi chép, TVGS ký xác nhận từng ngày và ghi ý kiến của TVGS về các vấn đề liên quan dự án. |
| 2 | Nhật ký duyệt mẫu vật tư và lấy mẫu thí nghiệm | Ghi chép quá trình duyệt mẫu vật tư, lấy mẫu thí nghiệm vật liệu trên công trường, người duyệt mẫu, người lấy mẫu, ngày thí nghiệm, người chứng kiến thí nghiệm, đã có kết quả thí nghiệm hay chưa, v.v… Trong nhật ký này nên đính kèm danh mục vật tư sử dụng cho công trình và tình trạng duyệt mẫu vật tư. |
| 3 | Danh mục hồ sơ dự án | Được lập bằng file mềm để dễ dàng truy xuất khi cần thiết, ghi chép đầy đủ danh mục hồ sơ - tài liệu liên quan đến dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án. |
| 4 | Sổ theo dõi các thay đổi thiết kế | Ghi chép đầy đủ các thay đổi thiết kế trước và trong quá trình thi công, văn bản chấp thuận của các bên liên quan, Bản vẽ minh họa, v.v… |

## 12. Tổ chức thực hiện của đoàn Tư vấn giám sát

### 12.1. Nguyên tắc chung

- Đề cương sau khi được Chủ đầu tư phê duyệt là tài liệu điều chỉnh việc thực hiện hợp đồng TVGS giữa các bên liên quan;

- Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư thành lập đoàn TVGS bằng quyết định sau khi hợp đồng được ký kết; tiến độ huy động nhân sự theo tiến độ thi công chi tiết.

### 12.2. Mô hình đoàn Tư vấn giám sát và thành phần nhân sự

| TT | Chức danh | Họ và tên | Chuyên môn, nhiệm vụ chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn giám sát trưởng |  | Kỹ sư xây dựng; chứng chỉ hành nghề giám sát phù hợp hạng công trình. Điều hành đoàn TVGS; đầu mối làm việc với CĐT; ký biên bản nghiệm thu giai đoạn, hoàn công, xác nhận khối lượng, báo cáo |
| 2 | Kỹ sư giám sát xây dựng 1 |  | Kỹ sư xây dựng DD&CN; chứng chỉ giám sát lĩnh vực dân dụng – công nghiệp. Giám sát nền móng, kết cấu, hoàn thiện theo phân công; nghiệm thu công việc; nhật ký |
| 3 | Kỹ sư giám sát xây dựng 2 |  | Kỹ sư xây dựng DD&CN; chứng chỉ giám sát lĩnh vực dân dụng – công nghiệp. Giám sát nền móng, kết cấu, hoàn thiện theo phân công; nghiệm thu công việc; nhật ký |
| 4 | Kỹ sư giám sát cơ điện (MEP) |  | Kỹ sư điện / cấp thoát nước / nhiệt; chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị. Giám sát lắp đặt điện, nước, PCCC, ĐHKK, thang máy; chứng kiến thử nghiệm, chạy thử |
| 5 | Kỹ sư giám sát hạ tầng |  | Kỹ sư cầu đường / cấp thoát nước. Giám sát hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, đường nội bộ, cảnh quan |
| 6 | Kỹ sư QA-QC / quản lý hồ sơ, khối lượng |  | Kỹ sư xây dựng / kinh tế xây dựng. Quản lý hồ sơ, danh mục trình duyệt, NCR/RFI; kiểm tra hồ sơ khối lượng |
| 7 | Giám sát trắc đạc |  | Kỹ sư trắc địa. Kiểm tra mốc, tọa độ, cao độ, độ thẳng đứng, hoàn công, quan trắc |
| 8 | Giám sát an toàn lao động |  | Chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ phù hợp. Giám sát ATLĐ, VSMT, PCCC tại công trường; kiểm tra hồ sơ an toàn của nhà thầu |

### 12.3. Nhiệm vụ của TVGS trưởng và các kỹ sư giám sát

- TVGS trưởng: thay mặt Tổng Giám đốc quản lý toàn diện công tác giám sát của đoàn; điều phối, phân công kỹ sư; trực tiếp làm việc với Chủ đầu tư;

- Kỹ sư TVGS: chịu sự phân công của TVGS trưởng; có mặt tại hiện trường theo giai đoạn thi công; báo cáo ngay TVGS trưởng khi phát hiện chất lượng không đạt.

### 12.4. Kế hoạch điều động, đánh giá và đào tạo nhân sự

Thời gian thực hiện dịch vụ theo Hợp đồng là 18 tháng. Kế hoạch huy động nhân sự thể hiện đúng phân bổ nhân lực theo lịch công tác của hợp đồng cho từng vị trí được tính theo tiến độ hợp đồng.

Kế hoạch điều động nhân sự để triển khai thực hiện hợp đồng TVGS Trạm xử lý nước thải KCN (ví dụ) phụ thuộc vào tiến độ triển khai từng công việc của dự án. Nhân sự tham gia có thể thay đổi (tăng, giảm, thay thế, v.v…) so với đề xuất trong hợp đồng tùy thuộc vào tình hình thực tế trong quá trình triển khai thực hiện.

Các nhân sự được điều động tham gia dự án, Tư vấn giám sát sẽ thực hiện các công tác đánh giá như sau:

- Bằng cấp, chứng chỉ giám sát phù hợp chuyên môn và quy mô của dự án.

- Kiểm tra năng lực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm.

TVGS cam kết nhân sự tham gia dự án có năng lực phù hợp với công việc được giao, phù hợp với các quy định hiện hành.

Nhân sự được bố trí theo tiến độ và giai đoạn thi công, phù hợp phạm vi công việc, khối lượng tại hiện trường và phân bổ trong hợp đồng/Phụ lục hợp đồng.

- Kế hoạch bố trí nhân sự Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị tương ứng với từng hạng mục công trình sẽ được Tư vấn giám sát thực hiện theo đúng thành phần nhân sự đã cam kết trong hợp đồng, phù hợp với tiến độ thi công thực tế trên công trường. Trường hợp có thay đổi về nhân sự, Tư vấn giám sát sẽ thông báo CĐT và các bên liên quan bằng văn bản. Nhân sự thay thế phải có năng lực phù hợp với công việc được giao.

Trước khi huy động, TEXO đối chiếu bằng cấp, chuyên môn, kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề phù hợp lĩnh vực, hạng công trình/công việc; chứng chỉ phải còn hiệu lực tại thời điểm thực hiện. Hồ sơ nhân sự được lưu và sẵn sàng cung cấp cho CĐT/BQLDA khi yêu cầu.

Việc thay đổi nhân sự chủ chốt phải được thông báo bằng văn bản và được CĐT/BQLDA chấp thuận trước khi nhân sự thay thế thực hiện nhiệm vụ. Nhân sự thay thế phải có năng lực, chuyên môn và chứng chỉ phù hợp, tương đương hoặc cao hơn vị trí được thay. Văn bản đề xuất nêu lý do, nhân sự thay thế, hồ sơ đối chiếu năng lực, thời điểm bố trí và kế hoạch tiếp nhận công việc để bảo đảm không gián đoạn giám sát.

#### 12.4.1. Trình tự thay đổi nhân sự

TEXO lập hồ sơ nhân sự thay thế và gửi CĐT/BQLDA xem xét trước khi huy động. Chỉ bố trí nhân sự sau khi có chấp thuận bằng văn bản; sau bàn giao, cập nhật danh sách và hồ sơ dự án.

#### 12.4.2. Kế hoạch đào tạo nhân sự trên công trường

Để bảo đảm công tác giám sát đạt chất lượng, Tư vấn giám sát sẽ tổ chức 01 buổi đào tạo nội bộ 01 tháng/lần tại dự án bao gồm các nội dung chính sau:

- Thông báo chủ đề đào tạo trong tuần.

- Hướng dẫn, trao đổi và điều chỉnh công tác giám sát thi công trên công trường để bảo đảm chất lượng.

- Thảo luận phương pháp giám sát các công tác thi công trước khi bắt đầu thi công hạng mục mới.

- Phương thức giao tiếp và trao đổi thông tin giữa các đơn vị tham gia dự án.

- Giải đáp và thảo luận các vướng mắc liên quan.

### 12.5. Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty và các bên

- Công ty bố trí bộ phận văn phòng theo dõi thường xuyên diễn biến công trường, hỗ trợ kỹ thuật cho đoàn;

- Bộ phận quản lý kỹ thuật của Công ty hỗ trợ, kiểm soát việc thực hiện hợp đồng giám sát theo hệ thống quản lý chất lượng của Công ty;

- Với Chủ đầu tư: TVGS trưởng là đầu mối; kỹ sư TVGS là thành viên nghiệm thu theo phân công;

- Với nhà thầu thi công: giám sát chặt chẽ, đôn đốc báo cáo; có quyền yêu cầu tạm dừng khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng (sau khi báo cáo Chủ đầu tư);

- Với tư vấn thiết kế: phối hợp thông qua Chủ đầu tư để hiểu đúng thiết kế, đề nghị làm rõ, ghi nhận thay đổi thiết kế vào nhật ký hoặc văn bản.

### 12.6. Phân cấp trách nhiệm ký hồ sơ sản phẩm TVGS

| TT | Hồ sơ, tài liệu | Người ký phía TVGS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu | Kỹ sư TVGS |
| 2 | Biên bản bàn giao mặt bằng, mốc, công tác chuẩn bị khởi công | TVGS trưởng |
| 3 | Biện pháp thi công, shopdrawing của nhà thầu (xác nhận đã kiểm tra) | TVGS trưởng |
| 4 | Biên bản nghiệm thu vật liệu, công việc xây dựng | Kỹ sư TVGS được phân công |
| 5 | Biên bản nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công | TVGS trưởng |
| 6 | Bản vẽ hoàn công | TVGS trưởng |
| 7 | Xác nhận khối lượng thanh toán các giai đoạn | TVGS trưởng |
| 8 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng | Lãnh đạo Công ty/ người được ủy quyền (TVGS trưởng tham gia) |
| 9 | Xác nhận khối lượng quyết toán | Lãnh đạo Công ty/ người được ủy quyền (TVGS trưởng tham gia) |
| 10 | Chỉ thị công trường, thư báo kỹ thuật, văn bản công trường | TVGS trưởng / Kỹ sư TVGS |
| 11 | Báo cáo tuần, tháng, giai đoạn; báo cáo sự cố | TVGS trưởng |
| 12 | Báo cáo hoàn thành công tác giám sát | TVGS trưởng lập, lãnh đạo Công ty ký |

### 12.7. Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên

Ma trận dưới đây xác định vai trò kiểm tra, kiến nghị và quyết định. Phân quyền cụ thể thực hiện theo hợp đồng, văn bản ủy quyền và quy trình chính thức của CĐT/BQLDA.

#### 12.7.1. Diễn giải nội dung ma trận phối hợp

Nhà thầu có trách nhiệm lập, tự kiểm tra và trình các hồ sơ liên quan như shopdrawing, biện pháp thi công/ITP, vật liệu/MIR, RFI, NCR, thay đổi/phát sinh, hồ sơ khối lượng và các hồ sơ liên quan. Khi có yêu cầu sửa đổi hoặc khắc phục, Nhà thầu phải thực hiện và trình lại để kiểm tra.

TVGS là đầu mối kiểm tra, rà soát và điều phối hồ sơ/công việc; đánh giá sự phù hợp với thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, hợp đồng và quy định áp dụng; ghi ý kiến, kiến nghị, yêu cầu chỉnh sửa hoặc khắc phục và ký xác nhận chuyển trình qua Ban QLDA/CĐT xem xét căn cứ phê duyệt; kiểm tra hiện trường và theo dõi việc thực hiện.

TVTK tham gia đối với các nội dung liên quan đến thiết kế; thực hiện làm rõ, xác nhận, giải thích hoặc phát hành điều chỉnh bổ sung thiết kế khi cần thiết.

CĐT quyết định hoặc phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền. BQLDA thực hiện xem xét, chấp thuận hoặc quyết định trong phạm vi được CĐT ủy quyền. Các nội dung vượt thẩm quyền của TVGS được tổng hợp, kiến nghị CĐT/BQLDA xử lý.

Đối với hồ sơ trình duyệt, trình tự phối hợp thực hiện theo nguyên tắc: Nhà thầu lập và trình → TVGS kiểm tra, rà soát ký xác nhận→ TVTK tham gia khi liên quan thiết kế và ký xác nhận → CĐT/BQLDA xem xét theo thẩm quyền → TVGS thông báo kết quả → Nhà thầu thực hiện.

Đối với công tác thi công, Nhà thầu chỉ được triển khai khi hồ sơ liên quan đã được chấp thuận. TVGS thực hiện kiểm tra, giám sát theo ITP và hồ sơ được duyệt; TVTK và CĐT/BQLDA tham gia theo phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền.

Khi phát hiện nội dung không phù hợp hoặc không đạt yêu cầu, Nhà thầu phải dừng hoặc khắc phục phần công việc liên quan theo yêu cầu của TVGS; thực hiện sửa chữa, bổ sung và trình kiểm tra lại trước khi tiếp tục thi công.

Khi hồ sơ hoặc công việc đạt yêu cầu và được chấp thuận đúng thẩm quyền, các bên thực hiện nghiệm thu, xác nhận, hoàn thiện hồ sơ và chuyển bước công việc tiếp theo.

Hồ sơ hoàn công, báo cáo và số liệu liên quan do Nhà thầu lập; TVGS kiểm tra, xác nhận; TVTK tham gia đối với nội dung liên quan thiết kế; CĐT/BQLDA tiếp nhận, phê duyệt và lưu trữ theo quy định.

Việc phối hợp giữa các bên được thực hiện theo hợp đồng, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình quản lý của dự án và phân quyền của CĐT/BQLDA.

Shopdrawing, biện pháp thi công và vật liệu: Nhà thầu lập, tự kiểm tra và trình hồ sơ. TVGS rà soát sự phù hợp với thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng; TVTK làm rõ các nội dung liên quan thiết kế khi cần. Hồ sơ được chấp thuận/phê duyệt theo phân quyền của dự án trước khi triển khai.

Xử lý RFI: TVGS tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và chuyển yêu cầu đến đúng đầu mối; theo dõi phản hồi đến khi hoàn tất. TVTK giải thích, làm rõ hoặc xử lý nội dung liên quan thiết kế. Các vấn đề vượt thẩm quyền của TVGS được báo cáo CĐT/BQLDA xem xét, quyết định.

Xử lý NCR: Nhà thầu xác định nguyên nhân, lập phương án khắc phục và tổ chức thực hiện sau khi được chấp thuận. TVGS kiểm tra, theo dõi khắc phục và xác nhận đóng NCR khi đáp ứng yêu cầu. Giải pháp ảnh hưởng đến thiết kế phải được TVTK xem xét và chấp thuận đúng thẩm quyền trước khi thực hiện.

Thay đổi thiết kế và phát sinh: Nhà thầu lập hồ sơ đề xuất, nêu rõ nguyên nhân, phạm vi và ảnh hưởng dự kiến. TVTK đánh giá giải pháp và xử lý hồ sơ thiết kế; TVGS rà soát tác động đến chất lượng, an toàn, tiến độ, khối lượng và chi phí trong phạm vi nhiệm vụ. CĐT quyết định theo thẩm quyền; BQLDA thực hiện trong phạm vi được CĐT ủy quyền. Chỉ triển khai khi hồ sơ được chấp thuận đúng thẩm quyền.

Kiểm tra, xác nhận khối lượng: Nhà thầu lập hồ sơ kèm căn cứ kỹ thuật, nghiệm thu, hoàn công và số liệu thực tế, đối chiếu sự chênh lệch theo thiết kế và hợp đồng(nếu có). TVGS kiểm tra, xác nhận phần khối lượng đủ căn cứ, bảo đảm không tính trùng hoặc chưa thực hiện. CĐT/BQLDA xem xét thanh toán theo hợp đồng; xác nhận khối lượng của TVGS không thay thế việc phê duyệt đơn giá, giá trị phát sinh hoặc quyết toán cuối cùng.

Đình chỉ và cho phép thi công lại: Khi có nguy cơ khẩn cấp mất an toàn đe dọa người, công trình hoặc gây ảnh hưởng môi trường, TVGS đình chỉ ngay phần việc liên quan, yêu cầu Nhà thầu bảo đảm an toàn và báo cáo CĐT/BQLDA bằng văn bản trong 24 giờ. Nhà thầu khắc phục, cung cấp bằng chứng và đề nghị kiểm tra lại. TVGS kiểm tra điều kiện chất lượng, an toàn và hồ sơ; chỉ thi công trở lại sau khi đáp ứng yêu cầu và được người có thẩm quyền theo hợp đồng/văn bản phân quyền chấp thuận.

#### 12.7.2. Điều kiện cho phép thi công lại

Nhà thầu hoàn tất khắc phục, nộp phân tích nguyên nhân/biện pháp phòng ngừa và đề nghị kiểm tra. TVGS kiểm tra hiện trường, hồ sơ, chất lượng, an toàn/PCCC; TVTK tham gia khi liên quan thiết kế. Chỉ chuyển bước khi điều kiện đạt và người có thẩm quyền theo phân quyền chấp thuận. Lưu vết thời điểm/phạm vi dừng, thông báo, khắc phục, kiểm tra và quyết định tiếp tục.

### 12.8. Hệ thống đảm bảo chất lượng công tác giám sát và phòng ngừa sai sót

- Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 cho công tác tư vấn giám sát; sản phẩm của đoàn được kiểm soát theo quy trình kiểm soát sản phẩm của Công ty;

- Bộ phận quản lý kỹ thuật của Công ty kiểm tra định kỳ hồ sơ, báo cáo, biên bản của đoàn; kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu rủi ro;

- Phòng ngừa sai sót chủ quan: phổ biến hồ sơ thiết kế, ITP, checklist cho từng kỹ sư trước khi thi công hạng mục mới; kiểm tra chéo trước khi ký;

- Phòng ngừa sai sót khách quan: theo dõi thay đổi thiết kế, thời tiết, nguồn cung vật liệu; cảnh báo sớm và đề xuất giải pháp với Chủ đầu tư.

### 12.9. Kế hoạch quản lý an toàn của đoàn TVGS

#### 12.9.1. Chính sách an toàn tại TEXO

- Văn hóa làm việc phối hợp là chính sách hàng đầu của TEXO.

- Tại mỗi quốc gia đều có tính pháp lý và nghĩa vụ phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và môi trường (HSE). Các công ty con của TEXO khi tham gia không những tuân thủ các luật định đó mà còn áp dụng hệ thống quản lý HSE của riêng mình.

- Hệ thống quản lý HSE của TEXO là một phần trong hệ thống chất lượng. Các vấn đề chính mà mỗi nhân viên phải làm là:

- Hiểu được nhiệm vụ được giao;

- Theo dõi hệ thống và các quy trình;

- Báo cáo tất cả các sự cố và tai nạn theo mẫu phù hợp;

- Luôn chủ động về các vấn đề HSE.

#### 12.9.2. Tổng quan kế hoạch quản lý an toàn

Diễn giải thực hiện:

Nhà thầu: xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, lập biện pháp và phương án ứng cứu.

TVGS: rà soát trách nhiệm, nguồn lực, hồ sơ và biện pháp kiểm soát.

CĐT/Ban Quản lý dự án xem xét theo thẩm quyền.

Nhà thầu phổ biến, huấn luyện, bố trí nhân lực và phương tiện; kiểm tra trước công việc.

Nhà thầu tự kiểm tra; TVGS kiểm tra, ghi nhận; xử lý vi phạm, tổng hợp báo cáo và cập nhật kế hoạch.

Không đạt: Nhà thầu bổ sung, sửa đổi; trình lại bước kiểm tra.

#### 12.9.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp kiểm soát

#### 12.9.4. Các yếu tố liên quan đến mối nguy

| CON NGƯỜI | - Hành vi cá nhân; - Thái độ đối với an toàn; - Năng lực và sức khỏe của người trực tiếp làm việc; - Hành vi người làm việc bên cạnh, khách tham quan, … |
| --- | --- |
| THIẾT BỊ | Vị trí lắp đặt và các thiết bị phụ trợ, bao che bảo vệ, di chuyển, nâng hạ, chuyển động, các thiết bị khác xung quanh, nguồn điện cung cấp, dầu, nhớt, vận hành của thiết bị, cách thức thao tác thiết bị, tình trạng kiểm định, kiểm tra, bảo trì; áp lực cao; nguồn nhiên liệu … |
| VẬT TƯ | Ảnh hưởng từ vật liệu sử dụng trực tiếp, để gần, bụi phát sinh trong hoạt động từ vật liệu; hóa chất sử dụng. |
| MÔI TRƯỜNG | Khu vực (vị trí, rộng hẹp), thoáng đãng, ánh sáng, gió, nhiệt độ, ồn, bụi, mùi hôi, độ ẩm, bức xạ; ngoài trời; tư thế làm việc; cường độ làm việc … |

#### 12.9.5. Biện pháp kiểm soát

Yêu cầu nhà thầu xây dựng kế hoạch an toàn lao động phải bảo đảm việc thực hiện các kế hoạch sau:

| Nhóm kiểm soát | Kế hoạch và quy trình | Đối tượng áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy trình sử dụng; yêu cầu và hướng dẫn sử dụng. | Con người; thiết bị; vật tư; môi trường |
| 2 | Kiểm tra, kiểm soát, bảo trì và bảo dưỡng. | Con người; thiết bị; vật tư; môi trường |
| 3 | Ứng phó và diễn tập tình huống khẩn cấp. | Con người; thiết bị; vật tư; môi trường |

#### 12.9.6. Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác

Tất cả các yêu cầu pháp lý phải được xác định rõ, nắm rõ và tuân thủ theo. Sẽ cần phải đưa vào các luật liên quan đến quản lý và thiết kế thi công. Cụ thể là phải xem xét đến các nguyên tắc phòng ngừa chung sau:

- Tránh các rủi ro.

- Đánh giá các rủi ro không thể tránh khỏi.

- Giải quyết các rủi ro ngay tại nguồn.

- Thích ứng với các công việc, nhất là thiết kế chỗ làm việc, chọn trang thiết bị làm việc và chọn cách làm việc và sản xuất để tránh các công việc rủi ro, đơn điệu, tẻ nhạt.

- Thích ứng với tiến độ kỹ thuật.

- Thay thế các tình huống nguy hiểm bằng các tình huống không nguy hiểm hoặc ít nguy hiểm hơn.

- Thực hiện các chính sách ngăn ngừa bao gồm cả về mặt kỹ thuật, tổ chức thi công, điều kiện làm việc, mối quan hệ xã hội, và ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến môi trường làm việc.

- Đưa ra các biện pháp bảo vệ tập thể ưu tiên hơn là các biện pháp bảo vệ cá nhân.

#### 12.9.7. Mục tiêu và chương trình

- Mục tiêu: 0 tai nạn tại dự án thi công.

- Tất cả các vi phạm phải được xử lý và triệt tiêu. Tần suất vi phạm phải giảm dần qua mỗi tháng.

#### 12.9.8. Giám sát và đo lường

Giám sát:

- Đi kiểm tra an toàn hằng ngày do Tư vấn trưởng, kỹ sư và nhân viên an toàn thực hiện.

- Nhấn mạnh những điểm thiếu an toàn trong báo cáo hằng ngày.

- Đi kiểm tra an toàn hằng tuần.

- Do TVGS Trưởng TEXO, Chủ đầu tư và cán bộ an toàn của từng nhà thầu thực hiện tuần tra.

- Báo cáo sau khi đi tuần tra công trường.

Đo lường:

Việc thống kê vi phạm vào cuối mỗi tháng sẽ được thực hiện dựa trên việc thống kê qua các lần vi phạm trong tháng đó. Mục đích của việc thống kê vi phạm hằng tháng là để theo dõi tần suất vi phạm có chiều hướng tăng hoặc giảm nhằm có biện pháp xử lý thích hợp.

#### 12.9.9. Năng lực, đào tạo và nhận thức

#### 12.9.10. Huấn luyện hệ thống quản lý

Tất cả các trưởng bộ phận, người đứng đầu dự án của công ty TEXO sẽ được đào tạo và kiểm tra định kỳ về cách quản lý hệ thống an toàn, chất lượng cũng như các hệ thống kiểm soát khác. Công ty TEXO thiết lập bộ công cụ hướng dẫn quản lý an toàn áp dụng cho tất cả dự án bao gồm quy trình, kế hoạch, hồ sơ pháp lý, hướng dẫn, các biểu mẫu và xử lý vi phạm. Bộ công cụ quản lý này được áp dụng chung cho các dự án của TEXO. Tùy tính chất mỗi dự án mà các thành phần bao gồm Giám đốc dự án, Tư vấn trưởng và Trưởng ban an toàn sẽ thiết lập xây dựng cho phù hợp và huấn luyện cho toàn bộ nhân viên trong dự án áp dụng thực hiện.

#### 12.9.11. Quy trình

- Quy trình kiểm soát con người.

- Quy trình kiểm soát thiết bị vào công trường.

- Quy trình kiểm soát biện pháp an toàn.

- Quy trình xử lý vi phạm.

- Quy trình thực hiện kiểm soát an toàn lao động.

#### 12.9.12. Kế hoạch

- Kế hoạch bảo đảm chất lượng.

- Kế hoạch kiểm soát an toàn lao động.

- Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

#### 12.9.13. Hồ sơ pháp lý yêu cầu

- Hồ sơ nhân sự.

- Hồ sơ an toàn lao động.

# PHẦN III. ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CHI TIẾT CÁC CÔNG TÁC

## 13. Nguyên tắc áp dụng

- Đề cương chi tiết nêu nội dung, phương pháp giám sát và hồ sơ xác nhận cho từng công tác chính của công trình; thông số kỹ thuật cụ thể áp dụng theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tiêu chuẩn được phê duyệt;

- Công tác chưa nêu trong đề cương được giám sát theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công được duyệt và tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu tương ứng;

- Mỗi công việc chỉ được chuyển bước khi đã được nghiệm thu đạt yêu cầu.

- Điểm kiểm soát ghi trong bảng: HP (Hold Point) – điểm dừng bắt buộc, chỉ chuyển bước khi TVGS chấp thuận; WP (Witness Point) – điểm chứng kiến, nhà thầu báo trước để TVGS chứng kiến; RP (Review Point) – điểm xem xét hồ sơ.

## 14. Kiểm tra đầu vào và công tác chung

### 14.1. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Biện pháp thi công Tiêu chuẩn: Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.; Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu khác có liên quan. Hồ sơ: Báo cáo kiểm tra biện pháp thi công gửi CĐT; Xác nhận phê duyệt khi đạt yêu cầu. | - Biện pháp thi công do nhà thầu thi công lập dựa trên năng lực, thiết bị, tổng mặt bằng nhằm mục đích thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động. - Biện pháp thi công phải được chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển khai thi công, là tài liệu để căn cứ nghiệm thu các công việc. - TVGS kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu và báo cáo chủ đầu tư về kết quả kiểm tra. Nội dung chính của biện pháp thi công phải đảm bảo được các mục sau: - Thông tin chung dự án. - Các tiêu chuẩn áp dụng: Kiểm tra sự phù hợp khi áp dụng tiêu chuẩn trong thi công và nghiệm thu, tiêu chuẩn sử dụng phải phù hợp với chỉ dẫn thiết kế và còn hiệu lực tại thời điểm thi công. - Danh mục thiết bị sử dụng: Số lượng, thông số thiết bị phải phù hợp với danh mục thiết bị trong hồ sơ dự thầu (nếu có). Nếu có sự thay đổi số lượng, thông số thiết bị thì nhà thầu phải trình CĐT phê duyệt. Thiết bị thi công sử dụng phải có thông số kỹ thuật đảm bảo để thi công đảm bảo chất lượng, an toàn lao động. Số lượng thiết bị phải đáp ứng được tiến độ thi công và bố trí thuận lợi trên tổng mặt bằng thi công. - Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình. - Biện pháp thi công chi tiết cho từng công việc: Các công việc cần phải lập trình tự thi công, phương pháp thi công đảm bảo chất lượng và phù hợp tiêu chuẩn hiện hành. Khuyến khích việc áp dụng các phương pháp cải tiến nhằm đẩy nhanh tiến độ. - Biện pháp đảm bảo chất lượng nội bộ: Nhà thầu phải lập sơ đồ tổ chức, bảng phân công nhiệm vụ cụ thể, quy trình quản lý chất lượng, kiểm soát chất lượng nội bộ cho mỗi công việc xây dựng. - Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho người, máy, thiết bị thi công, công trình: Mọi công tác đều phải xác định đảm bảo an toàn lao động là tiêu chí tiên quyết. Thể hiện từ trình tự thi công đến trang thiết bị, bảo hộ lao động. - Biện pháp đảm bảo vệ sinh, phòng chống cháy nổ. Bao gồm cả biện pháp vệ sinh xe thiết bị trước khi ra khỏi công trường, biện pháp xử lý nước thải thi công, biện pháp thu gom hóa chất, chất thải. - Bảng Tiến độ thi công, nhân lực thi công. - Bố trí tổng mặt bằng thi công - Biện pháp, quy trình xử lý sự cố - Đối với một số công tác thi công, biện pháp thi công làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực kết cấu, ảnh hưởng đến công trình lân cận thì phải được thiết kế biện pháp thi công chi tiết và được đơn vị tư vấn độc lập thẩm tra trước khi phê duyệt. |
| Thiết bị thi công Tiêu chuẩn: Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu liên quan.; Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra hiện trường.; Biên bản nghiệm thu máy móc thi công; Biểu kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công | - Công tác kiểm tra thiết bị thi công bao gồm: - Mẫu mã, chủng loại: Đúng biện pháp thi công được duyệt. Trong trường hợp sai khác phải được sự chấp thuận của CĐT với thiết bị thay thế có tính năng kỹ thuật tương đương. - Số lượng: Đúng biện pháp thi công lập, đáp ứng được tiến độ thi công. - Tính năng kỹ thuật: Đúng biện pháp thi công lập, phù hợp với các quy định của tiêu chuẩn thi công. - Chứng chỉ kiểm định, thời hạn kiểm định: Với Thiết bị thi công yêu cầu bắt buộc phải có kiểm định, chứng chỉ kiểm định phải còn hiệu lực tại thời điểm kiểm tra. - Bằng cấp, chứng chỉ, chứng chỉ huấn luyện an toàn của công nhân lái máy, điều khiển thiết bị thi công đòi hỏi độ chính xác, an toàn. - Lưu ý: Đối với cẩu tháp, hồ sơ nghiệm thu cẩu tháp phải tuân thủ theo quy định của Sở xây dựng. - Sổ theo dõi kiểm tra định kỳ máy móc thiết bị |
| Nhân lực thi công Tiêu chuẩn: Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP; Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu liên quan. Hồ sơ: Biên bản kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công | - Kiểm tra quyết định thành lập ban chỉ huy công trường kèm theo bằng cấp, bảng kê khai kinh nghiệm, chứng chỉ phù hợp chuyên ngành. - Kiểm tra quyết định thành lập ban kiểm soát chất lượng nội bộ kèm theo bằng cấp chứng chỉ phù hợp. - Kiểm tra sơ đồ tổ chức kèm bảng phân công nhiệm vụ. - Kiểm tra năng lực chỉ huy trưởng công trình và các cán bộ kỹ thuật theo Nghị định số 212/2026/NĐ-CP. Trong đó: - Năng lực chỉ huy trưởng tuân thủ quy định về điều kiện năng lực tại Nghị định số 212/2026/NĐ-CP - Kiểm tra số lượng công nhân, hồ sơ an toàn lao động cho người lao động. - Hồ sơ an toàn lao động cho người lao động, bao gồm: - Danh sách công nhân kèm theo CMT photo - Sổ cấp phát trang thiết bị, bảo hộ lao động - Hợp đồng lao động - Sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động - Kiểm tra trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân trước khi khởi công và trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. - Phiếu khám sức khỏe (A3) - Chứng nhận an toàn hoặc Thẻ an toàn lao động theo quy định - Bảo hiểm cho người lao động - Quyết định thành lập Ban ATLĐ kèm bằng cấp chứng chỉ của thành viên - Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo Phụ lục III Nghị định 06/2020/NĐ-CP - Nhật ký an toàn lao động ghi tình hình sự cố, tai nạn, biện pháp khắc phục và các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động vệ sinh môi trường, tình hình chấp hành an toàn lao động trong quá trình triển khai thi công - Quyết định thành lập mạng lưới AT vệ sinh viên (mỗi tổ công nhân 1 người được huấn luyện an toàn nhóm 6) |
| Công tác Phòng chống cháy nổ Tiêu chuẩn: Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.; Thông tư số 36/2025/TT-BCA.; Các tiêu chuẩn có liên quan. | - Hồ sơ PCCC: - Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở kèm chứng chỉ huấn luyện PCCC của nhân sự kèm theo. - Đội trưởng phải có trình độ trung cấp trở lên. - Chứng chỉ huấn luyện PCCC của các đội viên; người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy nổ (công nhân hàn cắt kim loại...). - Phương án phòng cháy chữa cháy cơ sở (NTTC lập) đã được phê duyệt của Chủ đầu tư. Sau khi phê duyệt phải in sao gửi cơ quan cảnh sát PCCC khu vực. - Báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án PCCC. - Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ về PCCC. - Sổ theo dõi phương tiện PCCC. - Các loại biển hiệu, nội quy, khẩu hiệu, biển cảnh báo về PCCC. |
| Kế hoạch thí nghiệm Tiêu chuẩn: Nghị định số 62/2016/NĐ-CP;; Thông tư số 32/2026/TT-BXD Hồ sơ: Biên bản kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công | - Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định của hợp đồng xây dựng để lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm và trình CĐT chấp thuận trước khi tổ chức thi công xây dựng công trình - Kế hoạch thí nghiệm bao gồm: - Đối tượng thí nghiệm (vật liệu, cấu kiện, kết cấu công trình, thiết bị công trình); - Các phép thử tương ứng và thời điểm thí nghiệm dự kiến; - Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được sử dụng. - Nhà thầu thi công xây dựng có quyền yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế xây dựng cung cấp thông tin, tài liệu và làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm |
| Phòng thí nghiệm Tiêu chuẩn: Nghị định số 62/2016/NĐ-CP;; Thông tư số 11/2021/TT-BXD, Hồ sơ: Xác nhận biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm | - Trong quá trình thi công xây dựng, tư vấn giám sát tổ chức kiểm tra định kỳ các hoạt động của phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm hiện trường: - Kiểm tra phòng thí nghiệm bao gồm: kiểm tra hồ sơ năng lực của thí nghiệm viên trực tiếp thực hiện thí nghiệm, kiểm tra quy trình thực hiện thí nghiệm và kiểm tra việc thực hiện hiệu chỉnh thiết bị thí nghiệm theo quy định; - Kiểm tra trạm thí nghiệm hiện trường được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. - Cụ thể như sau: a) Hệ thống các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ www.xaydung.gov.vn, bao gồm: - Thông tin về các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: - Tên, email, số điện thoại liên hệ cố định, địa chỉ tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, địa chỉ phòng thí nghiệm và mã số (LAS-XD); - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm kèm theo. - Danh sách các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng vi phạm các quy định của pháp luật, bị đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng b) Kiểm tra năng lực phòng thí nghiệm thông qua hồ sơ năng lực. c) Kiểm tra thực tế tại các phòng thí nghiệm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD "Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ''. Cụ thể: - Đánh giá tính xác thực của hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 62/2016/NĐ-CP bao gồm: - Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư; - Quyết định thành lập phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; - Các quyết định bổ nhiệm các cán bộ quản lý hoạt động thí nghiệm (trưởng, phó phòng thí nghiệm); - Danh sách cán bộ, thí nghiệm viên và bản phân công công việc cho từng cá nhân trong phòng thí nghiệm đã được lãnh đạo phê duyệt, kèm theo các văn bằng, chứng chỉ được đào tạo liên quan; - Danh mục các tài liệu, quy trình quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được lãnh đạo phê duyệt; - Danh mục các thiết bị, dụng cụ của phòng thí nghiệm; Hợp đồng mua, hóa đơn và biên bản bàn giao thiết bị thí nghiệm; Quyết định của cấp có thẩm quyền đối với các thiết bị được điều chuyển từ cơ quan khác; - Chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn (còn hiệu lực) các thiết bị thí nghiệm và đo lường theo quy định; - Hợp đồng sử dụng lao động đối với trưởng, phó phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên được đăng ký trong hồ sơ; - Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đặt phòng thí nghiệm kèm theo bản vẽ mặt bằng (kích thước phòng, vị trí các thiết bị thử nghiệm, vị trí lưu mẫu, bảo dưỡng mẫu...). - Đánh giá thực tế năng lực của phòng thí nghiệm, bao gồm: - Sổ tay chất lượng, các quy trình, thủ tục, các biểu mẫu và các tài liệu liên quan; - Không gian, điều kiện và môi trường đảm bảo thực hiện các thí nghiệm, lưu giữ và bảo quản mẫu; - Tình trạng trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác lấy, lưu, bảo quản mẫu và thí nghiệm mẫu; - Tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết bị, dụng cụ, chứng chỉ của thí nghiệm viên và điều kiện thí nghiệm cho từng chỉ tiêu thí nghiệm đăng ký; - Năng lực trưởng, phó phòng thí nghiệm, các thí nghiệm viên. d) Quy định về trạm thí nghiệm đạt tại hiện trường (theo điều 5 thông tư 11/2021/TT-BXD) - Trạm thí nghiệm hiện trường là một thực thể của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, do tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thành lập để phục vụ hoạt động thí nghiệm cho dự án/công trình xây dựng cụ thể trong khoảng thời gian thi công dự án/công trình xây dựng đó. Trạm thí nghiệm hiện trường được bố trí nhân lực, thiết bị, dụng cụ, đáp ứng các yêu cầu về không gian và điều kiện thí nghiệm như phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, tương ứng với các phép thử được thực hiện. - Căn cứ yêu cầu thực tế của từng dự án/công trình xây dựng cụ thể, việc thành lập trạm thí nghiệm hiện trường phải được ban hành bằng Quyết định. Quyết định thành lập trạm thí nghiệm hiện trường phải ghi rõ địa chỉ, kèm theo danh mục nhân sự, thiết bị được điều chuyển. Quyết định thành lập được gửi cho chủ đầu tư hoặc cá nhân, tổ chức được chủ đầu tư ủy quyền kiểm tra xác nhận phù hợp với các phép thử thực hiện cho công trình. Quá trình kiểm tra được lập thành biên bản trước khi tiến hành các hoạt động thí nghiệm, Trường hợp một trạm thí nghiệm hiện trường phục vụ cho nhiều dự án/công trình cùng thời điểm thì phải được ghi rõ trong Quyết định thành lập trạm thí nghiệm hiện trường hoặc phải ban hành Quyết định bổ sung. - Trạm thí nghiệm hiện trường được sử dụng mã số LAS-XD của phòng thí nghiệm được công nhận của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Các thiết bị thí nghiệm đặt cố định tại trạm thí nghiệm hiện trường phải được kiểm định/hiệu chuẩn lại theo quy định của pháp luật về đo lường trước khi tiến hành các thí nghiệm. - Trước khi tiến hành các hoạt động thí nghiệm và trong thời gian 01 tháng sau khi kết thúc các hoạt động của trạm thí nghiệm hiện trường, tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng tại địa phương nơi thực hiện dự án/công trình xây dựng. e) Quản lý công tác thí nghiệm tại hiện trường: - pChủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra điều kiện năng lực, chấp thuận phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm hiện trường do nhà thầu đề xuất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đủ các phép thử thực hiện các thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phục vụ quản lý chất lượng công trình trước khi tổ chức thi công xây dựng. - Nhà thầu có trách nhiệm lập kế hoạch thí nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều này trình Chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức thi công xây dựng công trình - Nhà thầu thí nghiệm có trách nhiệm thực hiện công tác thí nghiệm theo đúng kế hoạch thí nghiệm đã được chủ đầu tư chấp thuận. Trường hợp có thay đổi, điều chỉnh, nhà thầu lập kế hoạch thí nghiệm điều chỉnh trình chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức thực hiện. |
| Cơ sở sản xuất vật liệu | - Cơ sở sản xuất vật liệu bao gồm: Trạm trộn bê tông, vật liệu thành phẩm, bán thành phẩm. - Kiểm tra năng lực các cơ sở sản xuất vật liệu thông qua hồ sơ năng lực. - Kiểm tra năng lực thực tế tại các cơ sở sản xuất: Mặt bằng, khả năng cung cấp, nguồn vật liệu, quy trình sản xuất và quản lý chất lượng và quy trình thí nghiệm, thử nghiệm theo yêu cầu của thiết kế… |
| Tổng mặt bằng thi công Các văn bản quản lý nhà nước. Tiêu chuẩn: Biện pháp thi công được duyệt. Hồ sơ: Xác nhận biên bản kiểm tra điều kiện khởi công; Xác nhận biên bản kiểm tra công tác an toàn lao động | - Kiểm tra thực tế tổng mặt bằng thi công trên công trường bao gồm: - Văn phòng ban chỉ huy. - Nhà ở công nhân, - Phòng y tế, - Khu vệ sinh, - Kho bãi vật liệu, - Cổng, hàng rào bao quanh công trường, hàng rào quanh khu vực gia công - Biển hiệu công trường, các chế độ đảm bảo an toàn lao động, - Nội quy công trường, - Nguồn cấp điện, cấp thoát nước, - Biện pháp vệ sinh xe thiết bị (cầu rửa xe …) - Biện pháp xử lý nước thải, tập kết hóa chất - Tiêu lệnh, nội quy PCCC, phương tiện PCCC - Cổng, đường nội bộ, thang lên xuống… - Các công tác khác. - Tổng mặt bằng thi công trên công trường phải phù hợp với biện pháp thi công và đủ điều kiện triển khai thi công. - Phải tuân thủ quy định của cơ quan quản lý nhà nước về biện pháp đảm bảo an ninh khu vực, công tác tạm trú cho công nhân, biện pháp xả thải. |

### 14.2. Giám sát vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn lắp đặt vào công trình

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Tiêu chuẩn, quy chuẩn và pháp luật áp dụng | - Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa - Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng - QCVN 16:2019-BXD. Về sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật - Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật - Nghị định số 105/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổip - Các TCVN có liên quan đến các vật liệu, sản phẩm hàng hóa xây dựng hiện hành - Các TCVN có liên quan đến thí nghiệm vật liệu - Và các văn bản khác có liên quan |
| Hợp chuẩn, hợp quy Tiêu chuẩn: Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa; QCVN 16:2019/BXD; Thông tư 28:2012/BKHCN Hồ sơ: NĐ 09/2021 | - HỢP CHUẨN - Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước đưa ra thị trường phải đạt tiêu chuẩn đã công bố. - Những sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì nhà sản xuất phải có trách nhiệm xây dựng và công bố tiêu chuẩn cở sở theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. - Hồ sơ hợp chuẩn gồm: - Chứng nhận hợp chuẩn - Công bố hợp chuẩn - Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn - HỢP QUY - Bắt buộc với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 quy định trong bảng 1 QCVN 16/2019/BXD - Giấy tờ hợp quy yêu cầu gồm: - Chứng nhận hợp quy - Công bố hợp quy - Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy - Mẫu dấu hợp quy - Dấu hợp quy phải được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm. |
| Các bước chung khi kiểm tra vật liệu về công trường | - Vật liệu phải được CĐT phê duyệt chủng loại, thông số kỹ thuật, mẫu mã… trước đó - Kiểm tra giấy tờ lô hàng: - Phiếu giao hàng - CQ, chứng nhận chất lượng của lô hàng - Giấy tờ hợp chuẩn, hợp quy nếu thuộc diện bắt buộc - Với hàng nhập khẩu kiểm tra thêm CO, Pakinglist, Billading (vận đơn), tờ khai hải quan, chứng thư giám định nếu yêu cầu - Kiểm tra khối lượng nhập thực tế so với phiếu giao hàng - Kiểm tra tình trạng hòa hóa thực tế, chủng loại, thông số kỹ thuật theo Phê duyệt - Lập biên bản lấy mẫu để thí nghiệm theo “kế hoạch thí nghiệm” được CĐT phê duyệt. - Kiểm tra kết quả thí nghiệm - Đồng ý cho vật tư vào sử dụng khi thỏa mãn các điều kiện kiểm tra nêu trên. |
| Thép Tiêu chuẩn: TCVN 1651:2018; QCVN 07/2019/BKHCN Hồ sơ: XXác nhận; Checklist kiểm tra vật liệu đầu vào; Biên bản lấy mẫu thép hiện trường; Biên bản chứng kiến thí nghiệm; Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào | - Loại thép sử dụng trên công trường tuân thủ theo đúng chủng loại, cường độ do hồ sơ thiết kế đã chỉ định, một số hồ sơ thiết kế vẫn quy định cường độ thép sử dụng theo phân loại thép CI, CII tuy nhiên có thể quy về sử dụng các mác thép phổ biến trên thị trường với cường độ tương đương thuận tiện việc tìm mua và cung cấp ví dụ: - Cốt thép chịu lực CB300-V có Ry=3000kg/cm2 - Cốt thép chịu lực CB400-V có Ry=4000kg/cm2 - Cốt thép chịu lực CB500-V có Ry=5000 kg/cm2 - Cốt thép tròn trơn có cường độ đàn hồi thấp nhât 240Mpa. - Thép làm thanh chốt (nếu có) - Thép chốt cho khe lún và khe co giãn trong bê tông sẽ bao gồm thép tròn trơn, cường độ bé nhất 295N/mm2 được mạ kẽm theo chỉ báo có trong bản vẽ được phê duyệt của thiết kế. - Các thanh chốt phải thẳng suốt, tự do từ gờ và những nơi không đều khác đồng thời bản thân chúng sẽ trượt. - Các thanh chốt phải có đường kính nhỏ nhất 20mm trừ khi có chỉ báo đặc biệt trong bản vẽ. Không sử dụng các kim loại hỗ trợ kéo dài đến bề mặt. - Cốt thép nhập về phải đúng hãng sản xuất, xuất xứ đã được Chủ đầu tư phê duyệt (phê duyệt vật tư) - Cốt thép nhập về công trường phải có đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất. thông tin số lô, ngày sản xuất, đường kính, mác thép phải trùng với tem, nhãn mác thể hiện trên cây thép thực tế. phải có biên bản giao nhận, khớp về khối lượng, chủng loại. - Thép phải đảm bảo còn mới, không bị hoen rỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng. - Cốt thép được kiểm tra theo phiếu giao hàng, mỗi lô thép nhập về theo phiếu giao hàng phải được lấy mẫu tại hiện trường đưa về kiểm tra tại các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng có tư cách pháp nhân (có dấu LAS hoặc VILAS) nếu đạt các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế mới được phép đưa vào sử dụng. Số lượng mẫu thử tuân thủ theo đúng TCVN 1651:2018. - (*) Thép được nghiệm thu khi: tất cả các nội dung trên được đảm bảo và kết quả thí nghiệm đạt yêu cầu. |
| Bê tông Tiêu chuẩn: TCVN 4453:1995; TCVN 9345:2012; TCVN 9343:2012; TCVN 9395:2012 Hồ sơ: XXác nhận; Biên bản kiểm tra trạm trộn; Biên bản lấy mẫu vật liệu cát, đá, xi, phụ gia, nước …; Biểu chứng kiến duy trì sụt; Tem mẫu và biên bản lấy mẫu bê tông (sau đúc mẫu) | - Kiểm tra năng lực trạm trộn - Đơn vị thi công phải trình Chủ đầu tư, TVGS các trạm bê tông thương phẩm sẽ sử dụng (tối thiểu 2 trạm), trong đó phải đầy đủ hồ sơ của trạm trộn gồm: - Giấy phép đăng ký kinh doanh. - Hồ sơ năng lực của trạm trộn. - Giấy kiểm định của trạm trộn. - Thiết kế cấp phối. - Tư vấn giám sát sẽ tiến hành kiểm tra năng lực thực tế trạm trộn về thiết bị, khả năng cung cấp… - Kiểm tra thiết kế cấp phối bê tông: - TVGS kiểm tra hiện trường thực tế trạm trộn: kiểm tra dây truyền trạm trộn, kiểm tra bãi tập kết vật liệu, kiểm tra số lượng xe…. - Lập biên bản lấy mẫu thí nghiệm các thành phần hỗn hợp: Xi măng, cát, đá, nước, phụ gia … thí nghiệm và phục vụ xây dựng cấp phối bê tông tại phòng thí nghiệm đã được chủ đầu tư phê duyệt, cấp phối bê tông phải phù hợp với mác bê tông sử dụng cho công trình được quy định trong hồ sơ thiết kế - Chứng kiến công tác trộn, kiểm tra độ sụt và thời gian duy trì độ sụt theo yêu cầu của Chủ đầu tư, lấy mẫu thí nghiệm. - Kiểm tra kết quả nén mẫu bê tông R7, R28 - (*) Sau khi kiểm tra hồ sơ, hiện trường và có kết quả thí nghiệm thành phần vật liệu, mẫu bê tông cấp phối… TVGS lập biên bản kiểm tra, trình chủ đầu tư phê duyệt nhà cung cấp bê tông nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu. Bê tông chỉ được sử dụng khi có sự phê duyệt của chủ đầu tư. - Kiểm tra hỗn hợp bê tông thương phẩm vận chuyển về công trường - Kiểm tra Phiếu bê tông: Cấp độ bền bê tông, thời gian đạt mác, nhà sản xuất, cấp phối, phụ gia, thời gian kể từ lúc bê tông trộn xong đến khi tới công trường phải phù hợp với hồ sơ thiết kế, hồ sơ đơn vị cung cấp bê tông và cấp phối đã được phê duyệt. - Sau khi kiểm tra Phiếu bê tông, sự nguyên vẹn của nẹp chì thì xả bê tông ra xe rùa. Kiểm tra kích thước cốt liệu, màu sắc không bất thường, bê tông đồng nhất. Sau đó kiểm tra độ sụt theo quy định trong TCVN 3106:2022 - Đặt côn lên nền ấm, cứng, phẳng, không thấm nước. Đứng lên gối đặt chân để giữ cho côn cố định trong cả quá trình đổ và đầm hỗn hợp bê tông trong côn. - Đỗ hỗn hợp bê tông qua phễu vào côn làm 3 lớp, mỗi lớp chiếm khoảng một phần ba chiều cao của côn. Sau khi đổ từng lớp dùng thanh thép tròn chọc đều trên toàn mặt hỗn hợp bê tông từ xung quanh vào giữa. Khu dùng côn N1 mỗi lớp chọc 25 lần, khi dùng côn N2 mỗi lớp chọc 56 lần. Lớp đầu chọc suốt chiều sâu, các lớp sau chọc xuyên sâu vào lớp trước 2-3cm. Ở lớp thứ ba, vừa chọc vừa cho thêm để giữ mức hỗn hợp luôn đầy hơn miệng côn. - Chọc xong lớp thứ ba, nhấc phễu ra, lấy tay gạt phẳng miệng côn và dọn sạch xung quanh đáy côn. Dùng tay ghì chặt côn xuống nền rồi thả chân khỏi gối đặt chân. Từ từ nhấc côn thẳng đứng trong khoảng thời gian 5÷10 giây. - Đặt côn sang bên cạnh khối hỗn hợp vừa tạo hình và đo chênh lệch chiều cao giữa miệng côn với điểm cao nhất của khối hỗn hợp chính xác tới 0,5 cm. - Thời gian thử tính từ lúc bắt đầu đổ hỗn hợp bê tông vào côn cho tới thời điểm nhấc côn khỏi khối hỗn hợp phải được tiến hành không ngắt quãng và khống chế không quá 150 giây. - Nếu khối hỗn hợp bê tông sau khi nhấc côn bị đổ hoặc sạt một góc mà không tạo thành hình côn nguyên vẹn coi như mẫu không đạt yêu cầu, không đủ điều kiện chấp thuận sử dụng. - Kiểm tra nhiệt độ của hỗn hợp bê tông nếu hồ sơ thiết kế quy định - Lấy mẫu thí nghiệm: Lấy mẫu thí nghiệm bê tông theo kế hoạch thí nghiệm được phê duyệt cụ thể theo TCVN 4453:1995 và bất kỳ khi nào có nghi ngờ về chất lượng bê tông - Trong trường hợp cần thiết, TVGS có thể kiểm tra công tác trộn bê tông trực tiếp tại trạm trong quá trình trộn và cung cấp bê tông cho dự án. |
| Xi măng | - Xi măng sau khi nhận về kho của công trường hoặc nhà máy chế tạo cấu kiện nên lấy mẫu đưa thí nghiệm kiểm tra lại chất lượng xi măng. Trong các trường hợp sau đây nhất thiết phải thí nghiệm kiểm tra: - Không có phiếu kết quả thí nghiệm của nhà máy sản xuất xi măng hoặc có sự nghi ngờ về chất lượng xi măng không đúng với chứng nhận của nhà máy. - Lô xi măng đã quá 3 tháng kể từ ngày sản xuất. - Việc vận chuyển, bảo quản xi măng có sự cố: gặp mưa, kho bị dột hoặc ẩm ướt... ảnh hưởng đến chất lượng xi măng - Chất lượng xi măng phải tuân theo TCVN 6260:2020 |
| Vật liệu sản phẩm, trang thiết bị liên quan PCCC Tiêu chuẩn: Nghị định số 105/2025/NĐ-CP | - Tất cả các vật tư thiết bị có tên trong “Danh mục phương tiện phòng cháy chữa cháy” theo quy định tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP đều phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công an. (thường là cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hoặc Trường đại học PCCC Bộ Công an – là cơ quan có quyền thẩm định các trang thiết vị này) - Các vật tư thiết bị có yêu cầu về khả năng chịu lửa như ống thông gió, ống gen, cáp điện của hệ thống PCCC, cửa chống cháy... đều phải được kiểm định, thí nghiệm chỉ tiêu giới hạn chịu lửa được tiến hành bởi cơ quan có thẩm quyền đạt yêu cầu mới được nghiệm thu đưa và sử dụng. - Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy phải đảm bảo các điều kiện về pháp lý theo Điều 41 NĐ 136/2020/CP |
| Vật liệu sản xuất theo yêu cầu riêng của thết kế và đặc thù dự án | - Nguyên tắc kiểm soát: - Bước 1: Kiểm tra năng lực cơ sở sản xuất về trang thiết bị, nhân lực, công suất đáp ứng …) trên hồ sơ năng lực - Bước 2: Thăm kiểm tra đánh giá năng lực thực tế của cơ sở sản xuất, lấy mẫu vật liệu thí nghiệm đầu vào trực tiếp tại cơ sở - Bước 3: Trong quá trình sản xuất cho dự án, tùy vào quy trình và thỏa thuận ban đầu đã thống nhất giữa các bên sẽ đi thăm kiểm tra xưởng từ 1 đến 2 lần ngẫu nhiên không định trước, nhằm đảm bảo tính khách quan và tăng mức độ kiểm soát ngay cả khi chất lượng sản phẩm do cơ sở sản xuất hoàn toàn chịu trách nhiệm. - Bước 4: Quá trình kiểm tra cơ sở sản xuất phải được lập thành biên bản khi kết thúc, có ý kiến, chữ ký xác nhận đầy đủ của các bên tham gia. Căn cứ kết quả kiểm tra TVGS sẽ ra báo cáo đánh giá năng lực cơ sở sản xuất đó có đảm bảo các yêu cầu và phù hợp đề cung cấp sản phẩm cho dự án hay không, trình Chủ đầu tư quyết định |
| Các vật liệu khác | - Kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn vật liệu của đối tượng nghiệm thu. Nhiều vật liệu chưa có TCVN hay QCVN quy định chi tiết thì sử dụng Tiêu chuẩn cơ sở do nhà sản xuất công bố. - Xác nhận 1. Checklist kiểm tra vật tư về công trường 2. Biên bản lấy mẫu thí nghiệm (nếu có) 3. Biên bản chứng kiến thí nghiệm (nếu có) 4. Biên bản nghiệm thu |

### 14.3. Giám sát công tác trắc địa

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Tiêu chuẩn chính và căn cứ áp dụng | - TCVN 9398-2012: Công tác trắc địa trong xây dựng. Yêu cầu chung. |
| Các bước giám sát chính | 1. Kiểm tra điểm lưới tọa độ lưới cơ sở. 2. Kiểm tra cao độ lưới cơ sở. 3. Kiểm tra các điểm bố trí trục công trình. 4. Kiểm tra các điểm lưới trục thi công. 5. Kiểm tra các điểm lưới độ cao thi công. 6. Kiểm tra xác xuất chất lượng kích thước hình học. |
| Yêu cầu chung | - Trong quá trình giám sát thi công xây dựng, công tác trắc địa bao giờ cũng phải thực hiện trước. Trọng tâm của công tác trắc địa là xác định chính xác vị trí tim, cốt của các kết cấu tính từ móng tới đỉnh công trình. Vì vậy, công tác giám sát trắc địa phải tập trung vào các nội dung chính sau đây: - Kiểm tra thường xuyên, định kỳ việc bảo đảm sự ổn định, chuẩn xác của lưới trắc địa toàn bộ dự án, công trình trong tổng thể dây chuyền công nghệ. - Bảo đảm độ chính xác về tim, cốt của tất cả các công trình trong dự án, các hạng mục trong công trình, cấu kiện trong công trình. - Công tác trắc địa phải phối hợp chặt chẽ với các phần thi công khác để đảm bảo việc định vị với công trình một cách chính xác. - Kiểm tra công tác trắc địa hoàn công so với bản vẽ thi công ban đầu đã được duyệt. - Theo dõi chặt chẽ việc thi công lắp dựng các các cấu kiện đòi hỏi độ chính xác cao. |
| Kiểm tra pháp nhân của nhà thầu | - Để thi công các công trình nhà thầu thi công cần có bộ phận kỹ thuật làm công tác trắc địa gồm các cán bộ kỹ thuật được đào tạo đúng chuyên ngành và có đủ kinh nghiệm để thực hiện các công tác Trắc địa hiện trường. Tổ chức TVSG cần điều tra, xác định tính phù hợp của nhà thầu thi công theo các tiêu chuẩn hịên hành của Nhà nước về pháp nhân nhà thầu thi công và theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu. |
| Kiểm tra trang thiết bị của nhà thầu | - Việc kiểm tra các trang thiết bị của nhà thầu nhằm đảm khi mang vào sử dụng trên công trường chúng phải đáp ứng những chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết. Việc kiểm chứng các thiết bị được thực hiện thông qua chứng chỉ kiểm định. Tất cả các thiết bị khi mang vào sử dụng trên công trình phải có chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực. Chứng chỉ kiểm định các thiết bị phải do các cơ quan có chức năng kiểm định và có đầy đủ điều kiện kiểm định cấp. Việc kiểm tra thiết bị của nhà thầu cán bộ giám sát có thể tiến hành kiểm tra đột xuất không theo định kỳ để làm giảm sai số do máy đo gây ra. |
| Giám sát biện pháp thi công | - Trước khi triển khai các hạng mục từ bản vẽ thiết kế ra hiện trường cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải lập biện pháp thi công cụ thể để trình cho TVSG. Cán bộ KT giám sát sẽ xem xét các vấn đề sau: - Xem xét dung sai của hạng mục cần bố trí. Với các hạng mục đặc biệt dung sai có thể được ghi ngay trên bản vẽ trong hồ sơ thiết kế. Đối với các hạng mục thông thường dung sai thường được cho trong các tiêu chuẩn chuyên ngành. - Xem xét sơ đồ triển khai có đủ điều kiện để đảm bảo việc triển khai với dung sai cho phép hay không. - Xem xét thiết bị sử dụng để triển khai. |
| Giám sát triển khai bản vẽ thiết kế ra hiện trường | - Nội dung công tác giám sát này gồm: - Giám sát chêm dày các điểm khống chế: Thông thường trên mặt bằng trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư đã triển khai một lưới khống chế mặt bằng, tọa độ và độ cao chung. Tuy nhiên mật độ của các điểm khống chế do chủ đầu tư cấp có thể không đủ, vị trí các điểm khống chế có thể không thuận tiện cho việc triển khai bản vẽ thiết kế ra hiện trường. Vì vậy để đảm bảo độ chính xác yêu cầu và thuận tiện cho công việc của mình các nhà thầu có thể chêm dày các điểm khống chế trong phạm vị thi công của mình. Việc giám sát này gồm: - Đánh giá đồ hình hệ thống mốc chêm dày. - Xem xét các kết quả đo khi triển khai lưới chêm dày. - Xem xét kết quả bình sai lưới chêm dày. - Xem xét cấu tạo các mốc và vị trí của chúng ngoài hiện trường. - Giám sát quá trình thi công ngoài hiện trường: Cán bộ kỹ thuật có thể trực tiếp giám sát qua trình triển khai bản vẽ thiết kế ra hiện trường hoặc có thể chỉ kiểm tra kết quả cuối cùng là vị trí của các hạng mục ngoài mặt bằng |

### 14.4. Giám sát an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường tại hiện trường

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Mục đích Tiêu chuẩn: Luật số 84/2015/ QH13; Luật số 40/2013/ QH13; Nghị định 39/2016/ NĐ-CP; Nghị định 44/2016/ NĐ-CP; Thông tư 19/2016/TT-BYT; Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH | - Giảm thiểu tối đa tai nạn cho người lao động; - Giảm thiểu tối đa thiệt hại cho thiết bị và tài sản; - Đảm bảo môi trường lao động nơi công trường được sạch sẽ; - Cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động, ngăn ngừa các bệnh nghề nghiệp; - Góp phần đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, đáp ứng đúng tiến độ của Chủ đầu tư. |
| Nội dung Tiêu chuẩn: Luật số 84/2015/ QH13; Luật số 40/2013/ QH13; Nghị định 39/2016/ NĐ-CP; Nghị định 44/2016/ NĐ-CP; Thông tư 19/2016/TT-BYT; Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH | - Giám sát việc tuân thủ Luật Lao Động: - Yêu cầu nhà thầu biên sọan các quy định, quy trình và hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ phù hợp với Luật an tòan lao động Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam, các quy phạm kĩ thuật về an toàn lao động liên quan đến thi công công trình. Kế hoạch và hướng dẫn này sẽ được nhà thầu trình Chủ đầu tư và TVGS phê duyệt và ban hành. - Yêu cầu nhà thầu bố trí cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho công trường; - Yêu cầu nhà thầu thiết lập các quy trình liên quan về an tòan lao động dựa trên các tiêu chuẩn, hướng dẫn an toàn. - Yêu cầu nhà thầu lên kế họach cho công tác vệ sinh ở nơi làm việc và khu vực kho bãi. - Yêu cầu nhà thầu tổ chức đào tạo, hướng dẫn các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. - Yêu cầu cấp quản lí và nhân viên an toàn của nhà thầu cam kết đảm bảo và chịu trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh và phòng chống cháy nổ tại công trường. - Yêu cầu nhà thầu phổ biến các quy tắc về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, các quy định về vệ sinh lao động tại công trường, cho công nhân và cán bộ kỹ thuật của nhà thầu làm việc tại công trường. - Giám sát và hướng dẫn an toàn trong thi công, an toàn về tổ chức mặt bằng công trường. - Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn của các công nhân viên trên công trường. - Thực hiện các biện pháp đảm bảo điều kiện làm việc an toàn vệ sinh môi trường và PCCN tại nơi làm việc và trong công trường. - Trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy nơi công trường, đảm bảo luôn trong tình trạng sẵn sàng. - Các thiết bị, máy móc trước khi đưa vào sử dụng trên công trường phải được kiểm, kiểm định theo quy định. - Lập các biển báo khu vực nguy hiểm, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn tại các khu vực đó. - Nhà thầu phải có sơ đồ an toàn công trường: Đường đi bộ, các khu vực giao thông, khu vực kho, bãi vật tư, bãi đỗ xe... và phải đặt các biển báo, tín hiệu phù hợp với từng khu vực. - Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện an tòan lao động, vệ sinh và phòng chống cháy nổ tại công trường và đưa ra các biện pháp xử lí phù hợp (nếu có) để đảm bảo điều kiện làm việc ATLĐ-VSMT & PCCN cho người lao động. - Phân tích, đánh giá và báo cáo về các tai nạn công trường nếu có. - Báo cáo và lưu giữ tài liệu về công tác an tòan – vệ sinh lao động. - Giám sát và yêu cầu nhà thầu lập các cảnh báo khu vực nguy hiểm: - Sử dụng các barrier, rào chắn, biển báo, đèn hiệu để cảnh báo các khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động. - Khu vực có hố sâu thông tầng. - Khu vực khác có nguy cơ ảnh hưởng đến ATLĐ trong công trường. - Khu vực đang xây lắp. - Khu vực có độ cao trên 2 m. - Khu vực có vật rắn rơi từ trên cao xuống. - Khu vực gần tủ điện, đường dây điện, thiết bị điện đang họat động. - Khu vực xe máy xây dựng, cần trục đang họat động. - Khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ. - Lắp đặt thông gió cho các khu vực bụi bẩn, có chất độc hại để giảm thiểu ảnh hưởng độc hại tới người lao động. - Lập các quy trình làm việc an tòan trong môi trường nhiệt độ cao, mưa gió (vào mùa mưa), các khu vực làm việc trên cao hoặc thiếu oxi, và các khu vực sử dụng cần trục gần đường điện, khu vực có nhiều tiếng ồn. - Giám sát việc thực hiện trang thiết bị bảo hộ lao động của nhà thầu: - Trang thiết bị bảo hộ lao động sẽ do nhà thầu trang bị cho những người làm việc trên công trường. Trang thiết bị bảo hộ an tòan lao động phải phù hợp với công việc của mỗi người và đạt chất lượng theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành. Các trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân dùng để: - Bảo vệ đầu: Tất cả các cá nhân phải đội mũ an tòan lao động trong suốt quá trình thi công trên công trường để tránh vật liệu xây dựng và các vật liệu khác rơi vào đầu. - Bảo vệ tay: Những người làm việc liên quan đến các hóa chất độc hại hoặc các vật sắc nhọn bắt buộc phải đeo găng tay theo quy định. - Bảo vệ chân: Những người làm việc tại công trường phải mang giày, ủng thích hợp để bảo vệ chân tránh các chất độc hại và các va chạm với các vật sắc nhọn có thể dẫn đến tai nạn. - Bảo vệ thính giác: Những người làm việc liên quan đến tiếng ồn vượt quá độ ồn cho phép phải đeo các thiết bị bảo vệ thính giác. - Bảo vệ mắt, mặt: Khi làm việc trong môi trường có các rủi ro như: - Các vật bay, các hạt bay tốc độ cao - Bụi bẩn - Bắn tóe của hóa chất - Ánh sáng của tia bức xạ - Tàn lửa hoặc tàn kim lọai - Hơi độc hại - Người lao động phải đeo các thiết bị bảo vệ mắt và mặt phù hợp. - Chống rơi ngã cao: Người lào động làm việc trên cao, tại các vị trí chênh vênh, không vững phải có dây đai an tòan để tránh rơi ngã từ trên cao xuống. - Giám sát và quản lý công tác khẩn cứu của nhà thầu: - Giám sát việc nhà thầu tổ chức phòng y tế sơ cấp cứu tại công trường để làm công việc sơ cứu ban đầu mỗi khi có sự cố xảy ra. Các thiết bị cấp cứu, cứu thương (bông băng, thuốc trị bệnh thông thường, cáng võng...) phải đựơc trang bị đầy đủ tại công trường. - Bất kì một sự cố hay một tai nạn xảy ra trên công trường cần phải đựơc điều tra kĩ càng để tìm ra nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục để tránh tái diễn. - Trường hợp có sự cố, tai nạn xảy ra trên công trường, cần tiến hành cấp cứu người bị nạn: - Trong trường hợp không có trạm y tế cố định trên công trường, nhà thầu phải có trách nhiệm thiết lập phòng cấp cứu tại công trường. Phòng cấp cứu có trách nhiệm xử lý các tai nạn nhẹ như đứt chân, tay... các tai nạn nặng khác như bị ngã khi leo trèo, vỡ đầu, các vết rách lớn phải do bác sỹ hay y tá chuyên ngành xử lý. - Nhà thầu phải bố trí các thiết bị sơ cứu cho công tác sơ cứu bao gồm: - Hồi sức cấp cứu - Điều trị cháy bỏng - Băng bó vết thương. - Cầm máu...vv - Giám sát việc nhà thầu duy trì và thực hiện công tác vệ sinh lao động - Nhà thầu tổ chức điều kiện làm việc tại công trường đáp ứng được các yêu cầu vệ sinh, sinh họat hàng ngày: điện nước, ăn uống, tắm rửa, đại tiểu tiện,... - Bố trí nơi vệ sinh cá nhân hợp lý, đặc biệt bố trí khu vực vệ sinh cá nhân cho công nhân và nhân viên nữ. Nơi vệ sinh cá nhân bao gồm: - Nhà vệ sinh: Nhà vệ sinh phải đủ đáp ứng cho số lượng nhân viên trên công trường. Nhà vệ sinh phải kín đáo, sạch sẽ. Khoảng cách từ nơi làm việc đến nhà vệ sinh phải hợp lí để tránh tình trạng phóng uế bừa bãi trên công trường. Chú ý bố trí nhà vệ sinh cho nhân viên nữ. - Phòng y tế: Công trường lớn cần có phòng y tế. Công trường nhỏ ít người cần có một tủ thuốc. - Yêu cầu nhà thầu cung cấp nước sạch để tắm rửa và ăn uống, đảm bào vệ sinh và bảo đảm sức khỏe bệnh nghề nghiệm cho người lao động. |

## 15. Giám sát phần nền móng, tầng hầm

### 15.1. Giám sát công tác đất: hố đào, hạ mực nước ngầm, đắp – lấp hoàn trả, san nền

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Chuẩn bị hố đào Tiêu chuẩn: Biện pháp được duyệt; thiết kế Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra phạm vi đào, công trình ngầm, biện pháp chống sạt/trượt, cừ Larsen nếu có, thoát nước - hạ mực nước, rào chắn, đường công vụ. |
| Đào đất Tiêu chuẩn: TCVN 4447:2012 và hồ sơ thiết kế Điểm kiểm soát: WP | - Kiểm tra cao độ, kích thước, mái dốc/hệ chống, tình trạng đáy hố; không để phá hoại nền tự nhiên; xử lý nước, bùn, đất yếu bất thường. |
| Nghiệm thu đáy móng Tiêu chuẩn: Thiết kế; hồ sơ địa chất Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra cao độ, địa chất thực tế, độ ổn định; nếu khác hồ sơ khảo sát phải báo CĐT/TVTK xử lý trước bê tông lót. |
| Đắp/lấp hoàn trả Tiêu chuẩn: TCVN 4447:2012; chỉ dẫn kỹ thuật Điểm kiểm soát: HP/WP | - Kiểm tra nguồn vật liệu, chiều dày lớp rải, độ ẩm, thiết bị đầm, độ chặt; chỉ lấp sau khi các công việc ngầm/chống thấm/ống chôn đã nghiệm thu. |

### 15.2. Giám sát thi công ép cọc (đóng, ép cọc BTCT)

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ |  |
| Thiết bị Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn TCVN 9394:2012; TCVN 9114:2019 Hồ sơ: Lập biên bản nghiệm thu thiết bị. | a) Máy trắc đạc: - Máy trắc đạc phải có kiểm định của đơn vị có năng lực và phải dán tem kiểm định trên thân máy b) Máy ép cọc: - Công trình sửa dụng cọc bê tông ly tâm đường kính D350, máy ép cọc cần thoả mãn các yêu cầu sau: - Công suất của thiết bị không nhỏ hơn 1.4 lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy định; - Lực ép của thiết bị phải đảm bảo tác dụng đúng dọc trục tâm cọc khi ép từ đỉnh cọc và tác dụng đều lên các mặt bên cọc khi ép ôm, không gây ra lực ngang lên cọc; - Thiết bị phải có chứng chỉ kiểm định và bảng hiệu chỉnh lực kèm theo (đồng hồ, cần cẩu); - Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện vận hành và an toàn lao động khi thi công. - Lựa chọn hệ phản lực cho công tác ép cọc phụ thuộc vào đặc điểm hiện trường, đặc điểm công trình, đặc điểm địa chất công trình, năng lực của thiết bị ép. Có thể tạo ra hệ phản lực bằng neo xuắn chặt trong lòng đất, hoặc dàn chất tải bằng vật nặng trên mặt đất khi tiến hành ép trước, hoặc đặt sẵn các neo trong móng công trình để dùng trọng lượng công trình làm hệ phản lực trong phương pháp ép sau. Trong mọi trường hợp tổng trọng lượng hệ phản lực không nên nhỏ hơn 1.1 lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy định. Khi sử dụng hệ phản lực bằng cách xếp các đối trọng, phải kiểm tra neo giữ an toàn các đối trọng. c) Máy hàn mối nối cọc: - Máy hàn mối nối cọc phải có giấy kiểm định của đơn vị có năng lực d) Bảo hiểm máy móc thiết bị. |
| Nhân lực Tiêu chuẩn: Các tiêu chuẩn, văn bản pháp quy hiện hành. Hồ sơ: Lập biên bản kiểm tra hệ thống QLCL nhà thầu. | - Danh mục cán bộ kỹ thuật thực hiện dự án: - Bằng cấp, chứng chỉ, CV phù hợp. - Hồ sơ an toàn lao động cho người lao động: - Chứng chỉ, bằng cấp của công nhân ép cọc (ép cọc, lái cẩu, thợ hàn) - Hợp đồng lao động - Phiếu khám sức khỏe - Thẻ an toàn lao động - Bảo hiểm tai nạn cho người lao động - Kiểm tra trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân trước khi khởi công và trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. |
| B. GIÁM SÁT VẬT LIỆU |  |
| Cọc Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn TCVN 9394:2012; TCVN 7888:2014; TCVN 9114:2019 Hồ sơ: Lập biên bản nghiệm thu vật liệu | a) Kiểm tra nhà máy sản xuất cọc: - Sau khi ĐVTC trình đơn vị sản xuất và cung cấp cọc thành phẩm (Tối thiểu 2 đơn vị) TVGS sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường và hồ sơ nhà máy: - Giấy phép đăng ký kinh doanh - Hồ sơ năng lực - Quy trình sản xuất và quản lý CL cọc. - Vật liệu sản xuất cọc - Công suất của nhà sản xuất…. - Tiến hành lấy mẫu thí nghiệm cọc thành phẩm, các chỉ tiêu theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế - Sau khi kiểm tra, nếu đạt yêu cầu, TVGS sẽ lập biên bản, trình Chủ đầu tư phê duyệt. b) Cọc nhập về công trường phải kiểm tra: - Kiểm tra khối lượng - Kiểm tra chất lượng ngoại quan bằng mắt thường - Kiểm tra kích thước cọc - Kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng. - Kết quả thí nghiệm bê tông cọc. - Kiểm tra kết quá thí nghiệm uốn cọc theo từng lô sản xuất - Kiểm tra thời gian đúc đã đủ cường độ để tiến hành thi công ép cọc. |
| C. GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC XÂY DỰNG |  |
| Vị trí ép Tiêu chuẩn: TCVN 9394:2012; TCVN 9398:2012 Hồ sơ: Xác nhận vào nhật ký ép cọc theo mẫu được thống nhất | - Xác định sơ bộ vị trí cọc, khi máy ép đã vào vị trí, dùng máy trắc đạc xác định tọa độ cọc chính xác - Kiểm tra tim cọc và cao độ hiện trạng bằng máy toàn đạc hoặc máy kinh vĩ. - Kiểm tra đối chiếu giữa các cọc trong đài móng bằng thước thép. - Sai số mũi cọc không được lớn hơn 10mm. |
| Ép đoạn cọc đầu tiên Tiêu chuẩn: TCVN 9394:2012 Hồ sơ: Xác nhận vào nhật ký ép cọc theo mẫu được thống nhất | - Kiểm tra vị trí mũi cọc trước khi ép (sai số không lớn hơn 10mm). - Tăng lực ép từ từ đảm bảo tốc độ không quá 1cm/s. - Kiểm tra độ thẳng đứng bằng thước nivo, nếu nghiêng phải chỉnh sửa kịp thời. - Kiểm tra công tác ghi chép số liệu theo biểu mẫu đã thống nhất. |
| Nối đoạn cọc Tiêu chuẩn: TCVN 9394:2012 Hồ sơ: Xác nhận vào nhật ký ép cọc theo mẫu được thống nhất | - Kiểm tra bề mặt 02 đầu cọc đảm bảo độ phẳng. - Trong suốt quá trình hàn phải gia tải lên cọc khoảng 10% đến 15% tải trọng thiết kế - Kiểm tra độ thẳng đứng của cọc - Kiểm tra chất lượng tất cả các mối hàn bằng mắt thường. Kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (kiểm tra xác suất) hoặc phá hủy (thí nghiệm trước khi thi công) |
| Ép đoạn cọc tiếp theo Tiêu chuẩn: TCVN 9394:2012 Hồ sơ: Xác nhận vào nhật ký ép cọc | - Kiểm tra độ thẳng đứng trong quá trình ép - Kiểm tra tốc độ ép không quá 2cm/s. - Kiểm tra công tác ghi chép số liệu theo biểu mẫu đã thống nhất. |
| Dừng ép Tiêu chuẩn: Hồ sơ thiết kế được thẩm tra và CĐT phê duyệt.; Tiêu chuẩn TCVN 9394:2012'' Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu Hồ sơ: Xác nhận vào nhật ký ép cọc theo mẫu được thống nhất | - Cọc được công nhận là ép xong khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau đây: - Chiều dài cọc đã ép vào đất nền trong khoảng: L min Lc Lmax - trong đó: Lmin, Lmax là chiều dài ngắn nhất và dài nhất của cọc được thiết kế dự báo theo tình hình biến động của nền đất trong khu vực; - Lc là chiều dài cọc đã hạ vào trong đất so với cốt thiết kế; - Lực ép trước khi dừng trong khoảng: - (Pep) min (Pep)KT (Pep)max - trong đó: (Pep) min là lực ép nhỏ nhất do thiết kế quy định; (Pep)max là lực ép lớn nhất do thiết kế quy định; (Pep)KT là lực ép tại thời điểm kết thúc ép cọc, trị số này được duy trì với vận tốc xuyên không quá 1cm/s trên chiều sâu không ít hơn ba lần đường kính (hoặc cạnh) cọc. - Trong trường hợp không đạt hai điều kiện trên, Nhà thầu phải báo cho Thiết kế để có biện pháp xử lý. |
| Hướng di chuyển | - Sau khi kết thúc ép 1 cọc, kiểm tra hướng di chuyển máy ép để tiến hành ép cọc tiếp theo theo sơ đồ di chuyển trong Biện pháp thi công đã được phê duyệt |
| Nghiệm thu ép cọc Tiêu chuẩn: TCVN 9394:2012 Hồ sơ: Lập biên bản nghiệm thu công việc | - Nghiệm thu công tác ép cọc được thực hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước trên đạt yêu cầu và độ lệch vị trí của trục cọc trên mặt bằng so với hồ sơ thiết kế đảm bảo trị số trong bảng 11-Độ lệch trên mặt bằng quy định trong TCVN 9394-2012 - (Đối với các cọc ép âm so với mặt đất hiện trạng, công tác xác định độ lệch của cọc, nghiệm thu ép cọc được tiến hành sau khi đào đất và đo đạc lại vị trí của cọc bằng máy trắc đạc) |

### 15.3. Giám sát công tác thí nghiệm cọc

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH |  |
| Chuẩn bị thí nghiệm Tiêu chuẩn: TCVN 9363:2012; Tiêu chí kỹ thuật của dự án.; Đề cương thí nghiệm | - Kiểm tra năng lực nhà thầu, chủ trì thí nghiệm và các cán bộ thực hiện. - Kiểm tra đề cương thí nghiệm phù hợp với yêu cầu thí nghiệm của đơn vị thiết kế và tiêu chuẩn TCVN 9393:2012 - Kiểm tra bề mặt cọc, mặt bằng kê gối đỡ tải thí nghiệm: - Kiểm tra thiết bị thí nghiệm. Bao gồm: - Kích thủy lực: Giá trị lực kích tối đa và ồn định, kiểm định chất lượng còn hiệu lực (Tổng giá trị lực kích đạt 140% giá trị tải thí nghiệm). - Đồng hồ đo chuyền vị: Các đồng hồ đo chuyển vị phải đảm bảo độ chính xác 0,01mm và chiều dài tối đa là 50 mm - Máy thủy bình: Máy thủy bình phục vụ công tác kiểm tra chuyển vị của hệ dầm chuẩn. - Câu lắp đỡ tải. - Kiểm tra hệ dầm, tải thí nghiệm, gối kê, cọc chuẩn và dầm chuẩn: Phải tuân thủ đề cương được duyệt và tiêu chuẩn thí nghiệm. - Kiểm tra các bảng biểu ghi chép của nhà thầu thí nghiệm: Phải tuân thủ đề cương được duyệt và tiêu chuẩn thí nghiệm. - Ghi chú: Kết quả kiểm tra sẽ được thể hiện trên biên bản kiêm tra được các bên xác nhận làm cơ sở tiễn hành thí nghiệm. |
| Quá trình thí nghiệm | - Kiểm tra công tác làm bằng bằng, gối kê và lắp dựng hệ tải trọng. - Giám sát nhà thầu thực hiện quy trình thí nghiệm tuân thủ theo đề cương thí nghiệm và TCVN 9393:2012 Cọc - Phương pháp thí nghiệm hiện trường: Ghi chép số liệu theo bảng biểu khách quan, trung thực, cấp gia tải đúng đề cương được duyệt. Xác nhận các số liệu trong quá trình thí nghiệm - Kiểm tra công tác an toàn của hệ gia tải, gối kê: Kiểm tra độ nghiêng, biến đạng của nền đất để đảm bảo an toàn trong quá trình thí nghiệm. - Kiểm tra chuyển vị của hệ dầm chuẩn: Kiểm tra dịch chuyển của đầm chuẩn để phán ánh chính xác kết quả thí nghiệm. - Ghi chú: Các công tác thí nghiệm trên hiện trường sẽ được lập thành biên bản và là cơ sở để kiểm tra báo cáo kết quả thí nghiệm sau này. |

### 15.4. Giám sát thi công phần móng (đào đất, bê tông lót, móng, lấp đất)

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Ép cọc Tiêu chuẩn: TCVN 9394: 2012 “ Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu” TCVN 9394: 2012 | 1. Công tác chuẩn bị: 1.1 Nhà thầu căn cứ vào hồ sơ thiết kế, yêu cầu của Chủ đầu tư và điều kiện môi trường cụ thể để lập biện pháp thi công cọc trong đó nên lưu ý làm rõ các điều sau: - Công nghệ thi công ép cọc; - Thiết bị dự định chọn; - Kế hoạch đảm bảo chất lượng, trong đó nêu rõ trình tự hạ cọc dựa theo điều kiện đất nền, cách bố trí đài cọc, số lượng cọc trong đài, phương pháp kiểm tra độ thẳng đứng, kiểm tra mối hàn, cách đo độ chối, biện pháp an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường...; - Dự kiến sự cố và cách xử lý; - Tiến độ thi công 1.2 Trước khi thi công hạ cọc cần tiến hành các công tác chuẩn bị sau đây: - Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn, chiều dày, thế nằm và đặc trưng cơ lý của chúng; - Thăm dò khả năng có các chướng ngại dưới đất để có biện pháp loại bỏ chúng, sự có mặt của công trình ngầm và công trình lân cận để có biện pháp phòng ngừa ảnh hưởng xấu đến chúng; - Xem xét điều kiện môi trường đô thị (tiếng ồn và chấn động) theo tiêu chuẩn môi trường liên quan khi thi công ở gần khu dân cư và công trình có sẵn; - Nghiệm thu mặt bằng thi công; - Lập lưới trắc đạc định vị các trục móng và toạ độ các cọc cần thi công trên mặt bằng; - Kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng của cọc; - Kiểm tra kích thước thực tế của cọc; - Chuyên chở và sắp xếp cọc trên mặt bằng thi công; - Đánh dấu chia đoạn lên thân cọc theo chiều dài cọc; - Tổ hợp các đoạn cọc trên mặt đất thành cây cọc theo thiết kế; - Đặt máy trắc đạc để theo dõi độ thẳng đứng của cọc và đo độ chối của cọc. 1.3 Hàn nối các đoạn cọc ： - Chỉ bắt đầu hàn nối các đoạn cọc khi: - Kích thước các bản mã đúng với thiết kế; - Trục của đoạn cọc đã được kiểm tra độ thẳng đứng theo hai phương vuông góc với nhau; - Bề mặt ở đầu hai đoạn cọc nối phải tiếp xúc khít với nhau. 1.3.2 Đường hàn mối nối cọc phải đảm bảo đúng quy định của thiết kế về chịu lực, không được có những khuyết tật sau đây: - Kích thước đường hàn sai lệch so với thiết kế; - Chiều cao hoặc chiều rộng của mối hàn không đồng đều; - Đường hàn không thẳng, bề mặt mối hàn bị rỗ, không ngấu, quá nhiệt, có chảy loang, lẫn xỉ, bị nứt... 1.3.3 Chỉ được tiếp tục hạ cọc khi đã kiểm tra mối nối hàn không có khuyết tật. 1.4 Vật liệu cọc 1.4.1 Bê tông cọc phải đảm bảo mác thiết kế, cọc được nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN 4453 : 1995 1.4.2 Kiểm tra cọc tại nơi sản xuất gồm các khâu sau đây: - Vật liệu : - Chứng chỉ xuất xưởng của cốt thép, xi măng; kết quả thí nghiệm kiểm tra mẫu thép, và cốt liệu cát, đá (sỏi), xi măng, nước theo các tiêu chuẩn hiện hành;。 - Cấp phối bê tông; - Kết quả thí nghiệm mẫu bê tông; - Đường kính cốt thép chịu lực; - Đường kính, bước cốt đai; - Lưới thép tăng cường và vành thép bó đầu cọc; - Mối hàn cốt thép chủ vào vành thép; - Sự đồng đều của lớp bê tông bảo vệ; - Kích thước hình học: - Sự cân xứng của cốt thép trong tiết diện cọc; - Kích thước tiết diện cọc; - Độ vuông góc của tiết diện các đầu cọc với trục; - Độ chụm đều đặn của mũi cọc; - Không dùng các đoạn cọc có độ sai lệch về kích thước vượt quá quy định trong bảng 1, và các đoạn cọc có vết nứt rộng hơn 0.2 mm. Độ sâu vết nứt ở góc không quá 10 mm, tổng diện tích do lẹm, sứt góc và rỗ tổ ong không quá 5% tổng diện tích bề mặt cọc và không quá tập trung. Bảng 1- Độ sai lệch cho phép về kích thước cọc 2. Thi công ép cọc 2.1 Kiểm tra việc lựa chọn thiết bị ép cọc cần thoả mãn các yêu cầu sau - Công suất của thiết bị không nhỏ hơn 1.4 lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy định; - Lực ép của thiết bị phải đảm bảo tác dụng đúng dọc trục tâm cọc khi ép từ đỉnh cọc và tác dụng đều lên các mặt bên cọc khi ép ôm, không gây ra lực ngang lên cọc - Thiết bị phải có chứng chỉ kiểm định thời hiệu về đồng hồ đo áp và các van dầu cùng bảng hiệu chỉnh kích do cơ quan có thẩm quyền cấp; - Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện vận hành và an toàn lao động khi thi công ： - Kiểm tra việc lựa chọn hệ phản lực cho công tác ép cọc: - Công tác lựa chọn hệ phản lực cho công tác ép cọc phụ thuộc vào đặc điểm hiện trường, đặc điểm công trình, đặc điểm địa chất công trình, năng lực của thiết bị ép. Có thể tạo ra hệ phản lực bằng neo xuắn chặt trong lòng đất, hoặc dàn chất tải bằng vật nặng trên mặt đất khi tiến hành ép trước, hoặc đặt sẵn các neo trong móng công trình để dùng trọng lượng công trình làm hệ phản lực trong phương pháp ép sau. Trong mọi trường hợp tổng trọng lượng hệ phản lực không nên nhỏ hơn 1.1 lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy định. 2.3 Kiểm tra trong khi thi công: 2.3.1 Kiểm tra định vị và thăng bằng của thiết bị ép cọc gồm các khâu: - Trục của thiết bị tạo lực phải trùng với tim cọc; - Mặt phẳng “công tác” của sàn máy ép phải nằm ngang phẳng (có thể kiểm tra bằng thuỷ chuẩn ni vô); - Phương nén của thiết bị tạo lực phải là phương thẳng đứng, vuông góc với sàn “công tác - Chạy thử máy để kiểm tra ổn định của toàn hệ thống bằng cách gia tải khoảng 10 15% tải trọng thiết kế của cọc. - Đoạn mũi cọc cần được lắp dựng cẩn thận, kiểm tra theo hai phương vuông góc sao cho độ lệch tâm không quá 10 mm. Lực tác dụng lên cọc cần tăng từ từ sao cho tốc độ xuyên không quá 1cm/s. Khi phát hiện cọc bị nghiêng phải dừng ép để căn chỉnh lại. 2.4 Kiểm tra ép các đoạn cọc tiếp theo gồm các bước sau: - Kiểm tra bề mặt hai đầu đoạn cọc, sửa chữa cho thật phẳng; kiểm tra chi tiết mối nối; lắp dựng đoạn cọc vào vị trí ép sao cho trục tâm đoạn cọc trùng với trục đoạn mũi cọc, độ nghiêng so với phương thẳng đứng không quá 1%; - Gia tải lên cọc khoảng 10 15% tải trọng thiết kế suốt trong thời gian hàn nối để tạo tiếp xúc giữa hai bề mặt bê tông; tiến hành hàn nối theo quy định trong thiết kế. - Tăng dần lực ép để các đoạn cọc xuyên vào đất với vận tốc không quá 2cm/s; - Không nên dừng mũi cọc trong đất sét dẻo cứng quá lâu (do hàn nối hoặc do thời gian đã cuối ca ép...). - Khi lực nén bị tăng đột ngột, có thể gặp một trong các hiện tượng sau: - Mũi cọc xuyên vào lớp đất cứng hơn; - Mũi cọc gặp dị vật; - Cọc bị xiên, mũi cọc tì vào gờ nối của cọc bên cạnh. - Trong các trường hợp đó cần phải tìm biện pháp xử lý thích hợp, có thể là một trong các cách sau: - Cọc nghiêng quá quy định, cọc bị vỡ phải nhổ lên ép lại hoặc ép bổ sung cọc mới (do thiết kế chỉ định) - Khi gặp dị vật, vỉa cát chặt hoặc sét cứng có thể dùng cách khoan dẫn hoặc xói nước như đóng cọc; 2.5 Cọc được công nhận là ép xong khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau đây: a) Chiều dài cọc đã ép vào đất nền trong khoảng Lmin Lc Lmax - Trong đó: Lmin, Lmax là chiều dài ngắn nhất và dài nhất của cọc được thiết kế dự báo theo tình hình biến động của nền đất trong khu vực, m; - Lc là chiều dài cọc đã hạ vào trong đất so với cốt thiết kế; b) Lực ép trước khi dừng trong khoảng (Pep) min (Pep)KT (Pep)max - Trong đó : (Pep) min là lực ép nhỏ nhất do thiết kế quy định; - (Pep)max là lực ép lớn nhất do thiết kế quy định; - (Pep)KT là lực ép tại thời điểm kết thúc ép cọc, trị số này được duy trì với vận tốc xuyên không quá 1cm/s trên chiều sâu không ít hơn ba lần đường kính ( hoặc cạnh) cọc. - Trong trường hợp không đạt hai điều kiện trên, Nhà thầu phải báo cho Thiết kế để có biện pháp xử lý. - Việc ghi chép lực ép theo nhật ký ép cọc nên tiến hành cho từng m chiều dài cọc cho tới khi đạt tới (Pep) min, bắt đầu từ độ sâu này nên ghi cho từng 20 cm cho tới khi kết thúc, hoặc theo yêu cầu cụ thể của Tư vấn, Thiết kế. 3.Giám sát và thi công ép cọc: 3.1 Nhà thầu phải có kỹ thuật viên thường xuyên theo dõi công tác hạ cọc, ghi chép nhật ký hạ cọc. Tư vấn giám sát hoặc đại diện Chủ đầu tư nên cùng Nhà thầu nghiệm thu theo các quy định về dừng hạ cọc nêu ở phần trên cho từng cọc tại hiện trường, lập biên bản nghiệm thu theo mẫu in sẵn (xem phụ lục). Trong trường hợp có các sự cố hoặc cọc bị hư hỏng Nhà thầu phải báo cho Thiết kế để có biện pháp xử lý thích hợp; các sự cố cần được giải quyết ngay khi đang ép đại trà, khi nghiệm thu chỉ căn cứ vào các hồ sơ hợp lệ, không có vấn đề còn tranh chấp. 3.2 Khi hạ cọc đến độ sâu thiết kế mà chưa đạt độ chối quy định thì Nhà thầu phải kiểm tra lại quy trình ép cọc của mình, có thể cọc đã bị xiên hoặc bị gãy, cần tiến hành ép bù sau khi cọc được “nghỉ” và các thí nghiệm kiểm tra độ nguyên vẹn của cọc (thí nghiệm PIT) và thí nghiệm phân tích sóng ứng suất (PDA) để xác định nguyên nhân, báo Thiết kế có biện pháp xử lý 3.3 Khi ép cọc đạt lực ép tối đa quy định mà cọc chưa đạt độ sâu thiết kế thì có thể cọc đã gặp chướng ngại, điều kiện địa chất công trình thay đổi, đất nền bị đẩy trồi..., Nhà thầu cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục. - Nghiệm thu công tác thi công cọc tiến hành dựa trên cơ sở các hồ sơ sau: - Hồ sơ thiết kế dược duyệt; - Biên bản nghiệm thu trắc đạc định vị trục móng cọc; - Chứng chỉ xuất xưởng của cọc theo các điều khoản nêu trong phần 3 về cọc thương phẩm： - Nhật ký hạ cọc và biên bản nghiệm thu từng cọc - Hồ sơ hoàn công cọc có thuyết minh sai lệch theo mặt bằng và chiều sâu cùng các cọc bổ sung và các thay đổi thiết kế đã được chấp thuận; - Các kết quả thí nghiệm động cọc ép (đo độ chối và thí nghiệm PDA nếu có - Các kết quả thí nghiệm kiểm tra độ toàn khối của cây cọc- thí nghiệm biến dạng nhỏ PIT theo quy định của Thiết kế; - - Các kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc. 3.5 Độ lệch so với vị trí thiết kế của trục cọc trên mặt bằng không được vượt quá trị số nêu trong bảng 11 hoặc ghi trong thiết kế. - Bảng 11- Độ lệch trên mặt bằng 3.6 Nhà thầu cần tổ chức quan trắc trong khi thi công hạ cọc (đối với bản thân cọc, độ trồi của các cọc lân cận và mặt đất, các công trình xung quanh...). 3.7 Nghiệm thu công tác ép cọc tiến hành theo TCVN 9394:2012. Hồ sơ nghiệm thu được lưu giữ trong suốt tuổi thọ thiết kế của công trình. |
| Đào đất Tiêu chuẩn: TCVN 4447:2012; TCVN 9398:2012; Biện pháp thi công. | - Kiểm tra cao độ hiện trạng trước khi đào đất để xác định khối lượng đào và lấp. - Kiểm tra quá trình thi công tuân thủ biện pháp thi công được duyệt - Xem xét khả năng mất ổn định của nền đất có khả năng gây chuyển vị ảnh hưởng đến công trình lân cận và chất lượng và an toàn lao động cho công trình. Nếu có nguy cơ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và công trình lân cận phải thông báo cho các bên để thống nhất giải pháp thi công phù hợp. - Cao độ đáy hố móng, kích thước hố đào theo đúng biện pháp thi công và đảm bảo thi công móng đạt yêu cầu. - Kiểm tra các công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công đào đất: Taluy, biện pháp chống lở thành vách, hố thu nước mưa, vệ sinh môi trường khi vận chuyển… - Kiểm tra các yêu cầu pháp lý về hợp đồng vận chuyển, bãi đổ… - Đối với đào Topdown, thời gian đào theo quy định theo biện pháp thi công và phải đảm bảo thời gian tháo coppha sàn theo bảng 3 tiêu chuẩn TCVN 4453:1995. Đào phải đảm bảo an toàn trong thi công, tuyệt đối không được va chạm vào kết cấu đã thi công và hệ thép chờ… |
| Thi công bê tông lót móng Tiêu chuẩn: TCVN 4453:1995; TCVN 4447:2012 | - Kiểm tra cao độ nền đất, độ ổn định của nền đất trước khi thi công. - Kiểm tra hệ copha bê tông lót đảm bảo kích thước, độ chắc chắn. - Kiểm soát trộn bê tông (Nếu trộn tại công trường) theo tỷ lệ cấp phối đã thống nhất. - Kiểm tra kích thước, chiều dày và bề mặt nền bê tông lót |
| Định vị tim, trục công trình Tiêu chuẩn: TCVN 9398:2012 | - Theo các mốc được giao theo biên bản bàn giao mốc và hồ sơ thiết kế, yêu cầu nhà thầu thi công phải định vị và gửi tim trục công trình để kiểm tra theo dõi trong quá trình thi công. - Yêu cầu nhà thầu thi công đánh dấu tim, trục và kích thước móng lên bề mặt bê tông lót móng, dầm móng. |
| Thi công cốt thép Tiêu chuẩn: TCVN 4453:1995 | - Kiểm tra công tác Bảo quản cốt thép: - Cốt thép tại công trường trước và sau khi gia công phải được che phủ, bảo quản đảm bảo không bị han gỉ, bám bẩn … Nếu cốt thép bị bám bẩn, han gỉ nhà thầu phải có biện pháp làm vệ sinh, đánh gỉ trước khi tổ chức nghiệm thu. - Kiểm tra công tác Gia công cốt thép : - Cốt thép phải được cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích thước cửa thiết kế. Sản phẩm cốt thép đã cắt và uốn được tiến hành kiểm tra theo từng lô. Mỗi lô gồm 100 thanh thép từng loại đã cắt và uốn, cứ mỗi lô lấy 5 thanh bất kì để kiểm tra. Trị số sai lệch không vượt quá các giá trị ghi ở bảng 4 TCVN 4453:1995. - Kiểm tra Lắp dựng cốt thép bao gồm : - Kiểm tra sự tuân thủ yêu cầu thiết kế về đường kính, số lượng. - Kiểm tra các chi tiết đặt chờ. - Kiểm tra chiều dày lớp bảo vệ theo quy định. - Kiểm tra chiều dài mối nối, vị trí mối nối theo hồ sơ thiết kế và tiểu chuẩn TCVN 4453:1995. - Kiểm tra công tác vệ sinh thép, mức độ han rỉ… - Kiểm tra sai số trong lắp dựng. Sai số không được vượt quá quy định tại bảng 9 TCVN 4453:1995. |
| Thi công copha Tiêu chuẩn: TCVN 4453:1995 | a) Mục tiêu và nội dung giám sát: - Mục đích của giám sát công tác giàn giáo, cốp pha là để đảm bảo rằng: - Hệ thống giàn giáo, cốp pha có đủ cường độ để chịu các tải trọng thi công. - Độ cứng của ván khuôn đảm bảo cho kích thước của kết cấu BT/BTCT không bị sai lệch quá mức cho phép. - Giàn giáo và cốp pha đảm bảo độ ổn định. - Bề mặt ván khuôn sạch, phẳng. - Vật liệu ván khuôn không làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng bê tông. Các nội dung cần giám sát bao gồm: - Kiểm tra thiết kế giàn giáo, cốp pha; - Giám sát công tác lắp dựng giàn giáo, cốp pha. - Nghiệm thu giàn giáo, cốp pha. - Giám sát công tác tháo dỡ giàn giáo, cốp pha. - Lưu giữ tài liệu về giàn giáo, cốp pha: Tài liệu thiết kế giàn giáo, cốp pha, cácghi chép về sử dụng vật liệu, quá trình lắp dựng và tháo giàn giáo, cốp pha phải được lưu giữ cùng với hồ sơ hoàn công công trình. b) Kiểm tra thiết kế giàn giáo, cốp pha: - Giàn giáo, cốp pha phải được thiết kế. Mục đích của việc kiểm tra thiết kế giàn giáo, cốp pha là để khẳng định: - Vật liệu: đủ cường độ và độ cứng, nhẹ và ổn định thể tích trong quá trình sử dụng; - Thiết kế: đảm bảo cường độ chịu lực, đảm bảo độ cứng, ổn định trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ và dễ lắp dựng và tháo dỡ. - Các sai sót thường gặp trong thiết kế giàn giáo, cốp pha: - Không tiến hành tính toán mà chỉ thiết kế theo kinh nghiệm nên dẫn đến không đảm bảo độ cứng và độ bền. - Tính sai tải trọng. - Thiếu các liên kết để đảm bảo ổn định cho cả hệ thống. - Thiếu hệ thống chống xoắn cho cốp pha dầm. - Thiếu các neo giữ cho cốp pha khỏi bị đẩy nổi. c) Giám sát lắp dựng giàn giáo, cốp pha - Mục đích của giám sát lắp dựng giàn giáo, cốp pha là để khẳng định: - Giàn giáo, cốp pha được lắp dựng đúng thiết kế. - Các mối nối, các liên kết đảm bảo chắc chắn. - Các liên kết được lắp đặt đầy đủ. - Bề mặt ván khuôn đảm bảo bằng phẳng, sạch sẽ. - Ván khuôn đảm bảo kín, khít để không làm mất nước ximăng. - Kiểm tra hình dáng kích thước theo yêu cầu thiết kế. Sai số tuân thủ theo bảng 2 tiêu chuẩn TCVN 4453:1995. Kiểm tra bằng máy toàn đạc, thước thép. - Kiểm tra công tác vệ sinh, chống dính coppha… |
| Thi công bê tông Tiêu chuẩn: TCVN 4453:1995 | a) Nội dung giám sát công tác bê tông: - Các nội dung giám sát công tác bê tông bao gồm: - Giám sát trộn hỗn hợp bê tông - Giám sát vận chuyển hỗn hợp bê tông - Kiểm tra hỗn hợp bê tông tại công trường. - Giám sát đổ bê tông. - Giám sát hoàn thiện bề mặt bê tông. - Giám sát bảo dưỡng bê tông. b) Giám sát trộn hỗn hợp bê tông: - Nội dung giám sát trộn hỗn hợp bê tông bao gồm: - Kiểm tra điều kiện để trộn bê tông - Kiểm tra cấp phối mẻ trộn. - Kiểm tra điều chỉnh cấp phối khi cốt liệu ẩm. - Giám sát việc nhào trộn sao cho phát huy được các vật liệu thành phần và hỗn hợp bê tông được đồng nhất. c) Giám sát vận chuyển hỗn hợp bê tông: - Nội dung giám sát vận chuyển hỗn hợp bê tông: - Kiểm tra phương án vận chuyển hỗn hợp bê tông. - Thời gian cho phép vận chuyển tuân thủ theo hồ sơ thiết kế cấp phối và quy định tại tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 d) Kiểm tra hỗn hợp vữa BT tại công trường: - Mục đích của kiểm tra là để khẳng định chất lượng bê tông trước khi đổ. - Kiểm tra độ sụt bê tông: Độ sụt của bê tông được quy định theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng. - Giám sát lấy mẫu và thí nghiệm mẫu: Việc giám sát lấy mẫu bê tông và thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông bao gồm. - Giám sát lấy mẫu. - Giám sát bảo dưỡng và chuẩn bị mẫu. - Giám sát thí nghiệm mẫu. - Kiểm tra phiếu kết quả sau khi thử mẫu. - Các mẫu kiểm tra cường độ bê tông được lấy tại nơi đổ bê tông và được bảo dưỡng theo TCVN 3105 : 2022. Số lượng mẫu thử được lấy theo quy định như sau (TCVN 4453: 1995): - Đối với bê tông khối lớn, cứ 500m3 lấy một tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ lớn hơn 1000m3 và cứ 250m3 lấy một tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ dưới 1000m3; - Đối với các móng lớn, cứ 100m3 bê tông lấy một tổ mẫu nhưng không ít hơn một tổ mẫu cho mỗi khối móng. - Đối với bê tông móng bệ máy có khối đổ lớn hơn 50m3 thì cứ 50m3 lấy một tổ mẫu nhưng vẫn lấy một tổ khi khối lượng ít hơn 50m3. - Đối với khung và kết cấu mỏng (cột, dầm, bản, vỏ...) cứ 20m3 bê tông thì lấy một tổ mẫu; trường hợp đổ bê tông các kết cấu đơn chiếc có khối lượng ít hơn khi cần vẫn lấy một tổ mẫu. - Đối với bê tông nền, mặt đường cứ 200m3 bê tông lấy một tổ mẫu nhưng khi khối lượng bê tông ít hơn 200m3 vẫn lấy một tổ mẫu. - Để kiểm tra tính chống thấm nước của bê tông, cứ 500m3 lấy một tổ mẫu nhưng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối lượng bê tông ít hơn 500m3. - Một số vấn đề cần lưu ý: - Để tăng đô sụt có thể tăng đồng thời nước và ximăng theo tỷ lệ cấp phối; không được đổ thêm nước mà không thêm xi măng; - Nếu hỗn hợp bị phân ly thì phải yêu cầu đảo lại trước khi đổ. e) Giám sát đổ bê tông: - Giám sát công tác đổ bê tông phải được tiến hành liên tục nhằm đạt được các yêu cầu kỹ thuật như sau: - Không làm sai lệch vị trí cốt thép, cốp pha, và chiều dày lớp bê tông bảo vệ; - Đảm bảo cho bê tông đặc chắc, không bị rỗ hoặc phân tầng; - Đảm bảo kết cấu có kích thước và hình dạng đúng theo thiết kế; - Các mạch ngừng thi công được xử lý tốt; - Đầm bê tông đảm bảo độ chặt và tính đồng nhất của bê tông, không được làm chảy nước ximăng hoặc làm hỏng khuôn hoặc sai lệch cốt thép. f) Giám sát hoàn thiện bề mặt bê tông: - Giám sát công tác hoàn thiện kết cấu bê tông cốt thép cần lưu ý : - Trước khi tiến hành hoàn thiện bề mặt cần kiểm tra hiện trạng của kết cấu - Để chứng tỏ rằng kết cấu đã được thi công đảm bảo chất lượng. Các khuyết tật nhìn thấy chỉ ở mặt ngoài và có thể khắc phục bằng công tác hoàn thiện. - Trường hợp có khuyết tật ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu thì phải có biện pháp kỹ thuật xử lý thích đáng, trước khi thực hiện công tác hoàn thiện. - Công tác hoàn thiện phải đảm bảo sao cho không gây hiệu ứng xấu cho kết cấu như: gây ra các vết nứt, tạo ra các lớp hồ xi măng, tạo ra các vùng xốp trên bề mặt... g) Giám sát bảo dưỡng bê tông: - Giám sát công tác bảo dưỡng bê tông cần lưu ý : bảo dưỡng bê tông là yêu cầu bắt buộc nhằm để cho bê tông phát triển cường độ thuận lợi, chống nứt do co ngót. - Các tiêu chuẩn áp dụng để giám sát công tác bảo dưỡng bê tông được đưa trong phụ lục ở dưới. |
| Tháo copha Tiêu chuẩn: TCVN 4453:1995 | - Mục đích của việc giám sát công tác dỡ giàn giáo, cốp pha là nhằm đảm bảo sao cho công tác dỡ giàn giáo, cốp pha không làm ảnh hưởng đến kết cấu và đảm bảo an toàn. Các nội dung giám sát cần tiến hành là : - Kiểm tra thiết kế biện pháp tháo dỡ giàn giáo, cốpha của nhà thầu; - Kiểm tra cường độ bê tông trước khi nhà thầu tiến hành tháo dỡ giàn giáo, cốp pha; - Tránh làm hư hỏng mặt ngoài, sứt mẻ bê tông; hư hỏng cốp pha; - Tháo ván đứng trước, kiểm tra chất lượng bê tông xem có cần phải xử lý không; - Tháo từ trên xuống, bộ phận thứ yếu trước, bộ phận chủ yếu sau; - Phải tháo nêm hoặc hộp cát trước khi tháo cột chống; - Tháo cột chống: phải theo chỉ dẫn thiết kế thi công. Phải tháo dỡ dần và kiểm tra biến hình của công trình, nếu không có hiện tượng nguy hiểm mới được dỡ bỏ hoàn toàn; - Cần tu sửa, phân loại, bảo quản ngăn nắp cốp pha đã tháo dỡ, không làm ảnh hưởng đến thi công và an toàn lao động. - Biện pháp tháo dỡ giàn giáo, cốpha của nhà thầu chi được kỹ sư giám sát chấp nhận khi đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn. - Nhà thầu chỉ được phép tiến hành tháo dỡ giàn giáo, cốpha sau khi đã chứng minh đầy đủ các yêu kỹ thuật : - Biện pháp tháo dỡ giàn giáo, cốp pha đã được kỹ sư giám sát chấp nhận; - Cường độ bê tông đạt giá trị quy định theo biện pháp tháo dỡ; - Có đầy đủ nhân công và phương tiện cần thiết. - Kiểm tra và giám sát nhà thầu thực hiện công tác tháo dỡ giàn giáo, cốpha theo đúng biện pháp đã được chấp nhận. - Sau khi tháo dỡ cốp pha cần quan tâm đến việc cho phép chất tải lên kết cấu; đặc biệt, đối với các kết cấu nằm ngang như sàn, dầm. Nhà thầu phải có tính toán kiểm tra kết cấu cho các trường hợp chất tải này. |
| Xây tường Tiêu chuẩn: TCVN 4085:2011 | - Kiểm tra công tác định vị vị trí xây: Nhà thầu phải vạch dấu vị trí xây lên bề mặt dầm móng, sàn tầng hầm, TVGS kiểm tra bằng thước thép. - Kiểm tra vị trí xây tương ứng sử dụng loại gạch xây (Gạch rỗng, gạch đặc hoặc gạch chịu lửa….). - Kiểm tra quá trình xây tuân thủ biện pháp thi công nhà thầu: - Công tác khoan và đặt râu thép liên kết với bê tông, - Kỹ thuật xây đảm bảo đúng tiêu chuẩn. - Biện pháp căng dây, nẹp đảm bảo khối xây phẳng và thẳng. - Biện pháp đảm bảo khả năng chịu lực khi xây tấm tường lớn - Biện pháp đảm bảo an toàn. - Kiểm tra chất lượng vữa xây trong quá trình xây: Vữa phải đảm bảo còn linh động đầy mạch, độ dày vữa giao động từ 8-15mm. Lấy mẫu vữa thí nghiệm kiểm tra chất lượng theo định kỳ. - Kiểm tra khối xây đã xây xong: - Kiểm tra kích thước hình học khối xây. - Kiểm tra loại gạch xây phù hợp vị trí xây. - Kiểm tra độ thẳng đứng của mặt bên và các góc của khối xây: Bằng thước tầm, thuỷ bình, thước góc. - Kiểm tra độ ngang bằng của từng hàng gạch bằng ni vô. - Kiểm tra độ đầy mạch vữa, trùng mạch vữa bằng mắt thường. - Kiểm tra kỹ thuật xây bằng mắt. - Kiểm tra công tác bảo dưỡng khối xây: - Gạch trước khi xây phải được tưới ẩm nhằm giảm độ hút nước vữa xây. - Công tác tưới nước bảo dưỡng phải được tiến hành khi vữa khô. |
| Lấp hố móng, tôn nền cos 0.00 Tiêu chuẩn: TCVN 4447:2012; TCVN 9398:2012 | - Trước khi lấp đất hố móng: - Kiểm tra và nghiệm thu công tác bê tông móng. - Đã thực hiện xong các công tác thi công phần ngầm dưới lớp đất lấp. - Mặt bằng đã được dọn sạch, không còn rác, copha… - Hố móng không bị ngập úng - Vật liệu lấp hố móng đúng yêu cầu kỹ thuật của thiết kế. - Kiểm tra công tác lấp đất: - Lấp từng lớp và đầm đạt độ chặt quy định. Lấy mẫu kiểm tra độ chặt theo quy định đảm bảo tính khách quan và đồng đều trên toàn bộ mặt bằng - Lấp đến cao độ thiết kế. |
| Các công tác khác | - Kiểm tra các hồ sơ thiết kế liên quan: Chống mỗi, chống thấm, cấp thoát nước…. để tiến hành thi công trước khi lấp đất hố móng. - Đề cương tư vấn giám sát cho các hạng mục liên quan xem cụ thể từng công tác riêng. |

## 16. Giám sát bể, đường ống, thiết bị công nghệ và chạy thử

### 16.1. Giám sát kết cấu BTCT bể công nghệ (bể chứa, bể xử lý)

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Cốt thép Tiêu chuẩn: TCVN 1651:2018; thiết kế Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra chủng loại, đường kính, chứng chỉ và thí nghiệm; vị trí, bước, nối, neo, lớp bảo vệ; thép chờ cho tường/vách, móng máy, cầu công tác. |
| Cốp pha/giàn giáo Tiêu chuẩn: Thiết kế; biện pháp; TCVN 4453:1995 khi dự án áp dụng Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra kích thước, độ kín khít, độ ổn định, chống đỡ; vị trí lỗ chờ, hộp chờ, sleeve, embedded plate, bulông neo trước khi đổ bê tông. |
| Mạch ngừng và waterstop Tiêu chuẩn: BVTC/chi tiết chống thấm Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra đúng vị trí thiết kế, chủng loại/bề rộng waterstop, liên kết nối, cố định chống xê dịch; vệ sinh và xử lý bề mặt mạch ngừng. |
| Bê tông Tiêu chuẩn: Thiết kế; chỉ dẫn kỹ thuật Điểm kiểm soát: WP | - Kiểm tra cấp phối, phiếu giao bê tông, độ sụt, thời gian vận chuyển; lấy mẫu; trình tự đổ, đầm, chiều cao rơi, kiểm soát lạnh/nóng, xử lý mạch ngừng; theo dõi biến dạng cốp pha. |
| Bảo dưỡng và khuyết tật Tiêu chuẩn: Biện pháp sửa chữa được duyệt Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm soát bảo dưỡng; kiểm tra nứt, rỗ, tổ ong, thấm; mọi sửa chữa ảnh hưởng độ kín/khả năng chịu lực phải có biện pháp được chấp thuận. |
| Kích thước công nghệ Tiêu chuẩn: BVTC kết cấu + công nghệ Điểm kiểm soát: HP | - Đo kiểm cao độ đáy bể, đỉnh tường, vách ngăn, rãnh thu, vị trí lỗ xuyên, móng máy, kích thước cửa nước trước hoàn thiện. |

### 16.2. Giám sát chống thấm, khe – mạch ngừng và thử kín bể

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Chuẩn bị bề mặt Tiêu chuẩn: Chỉ dẫn vật liệu; thiết kế Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra cường độ nền, độ sạch, độ ẩm, xử lý rỗ/nứt, bo góc, xử lý xuyên ống; chấp thuận bề mặt trước thi công hệ chống thấm. |
| Vật liệu chống thấm Tiêu chuẩn: Submittal được duyệt Điểm kiểm soát: RP/HP | - Kiểm tra chủng loại, lô, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, chứng chỉ và mẫu được duyệt; không tự ý thay đổi hệ vật liệu. |
| Thi công chống thấm Tiêu chuẩn: Biện pháp + hướng dẫn NSX Điểm kiểm soát: WP | - Kiểm tra định mức, số lớp, thời gian giữa các lớp, gia cường chân tường/khe/ống xuyên; bảo vệ lớp chống thấm trước công tác tiếp theo. |
| Thử kín bể Tiêu chuẩn: Thiết kế; chỉ dẫn kỹ thuật; tiêu chuẩn áp dụng dự án Điểm kiểm soát: HP | - Lập phương án cấp nước, mực nước thử, thời gian ổn định/theo dõi và tiêu chí đánh giá theo thiết kế/chỉ dẫn kỹ thuật; kiểm tra rò rỉ, thấm, nứt và mực nước; lập biên bản. |
| Xử lý sau thử kín Tiêu chuẩn: Biên bản thử kín Điểm kiểm soát: HP | - Không cho phép lấp đất, hoàn thiện che phủ hoặc lắp đặt ảnh hưởng khu vực bể khi chưa xử lý hết thấm/rò và thử lại đạt yêu cầu. |

### 16.3. Giám sát lắp đặt đường ống công nghệ (HDPE, uPVC, thép, inox), thử áp, súc rửa

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Vật tư ống/phụ kiện Tiêu chuẩn: HĐ; Submittal; BVTC piping Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra đúng vật liệu, đường kính, cấp áp lực, SDR/PN, lớp phủ, mặt bích, gasket, bulông; nhận dạng từng tuyến theo hồ sơ được duyệt. |
| Ống HDPE/uPVC Tiêu chuẩn: TCVN 7305:2008, TCVN 8491-1:2011 khi áp dụng; hướng dẫn NSX Điểm kiểm soát: WP | - Kiểm tra thiết bị hàn/nối, thông số hàn, bề mặt đầu ống; ghi nhật ký mối hàn khi yêu cầu; kiểm tra bán kính uốn và neo giữ. |
| Ống thép/inox Tiêu chuẩn: Thiết kế/chỉ dẫn kỹ thuật Điểm kiểm soát: WP/HP | - Kiểm tra vật liệu, WPS/PQR/thợ hàn nếu yêu cầu, mối hàn, bích, chống ăn mòn; NDT khi thiết kế/chỉ dẫn quy định. |
| Tuyến và giá đỡ Tiêu chuẩn: BVTC/shopdrawing Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra cao độ, độ dốc, hướng dòng, khoảng cách giá đỡ, anchor/support, khả năng tháo bảo trì; tránh tải cưỡng bức lên nozzle thiết bị. |
| Van và thiết bị trên tuyến Tiêu chuẩn: Approved data sheet Điểm kiểm soát: WP | - Kiểm tra loại van, chiều lắp, vị trí thao tác, actuator, non-return, air valve, drain, flexible joint; bảo đảm tiếp cận vận hành. |
| Thử áp/thử kín Tiêu chuẩn: Biện pháp thử được duyệt Điểm kiểm soát: HP | - Phê duyệt test pack; cô lập thiết bị không chịu áp; kiểm tra đồng hồ, áp suất/thời gian thử theo thiết kế; ghi nhận rò rỉ, xả khí và khôi phục hệ thống. |
| Súc rửa/vệ sinh Tiêu chuẩn: Commissioning procedure Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra vệ sinh đường ống trước đấu nối thiết bị, xả cặn, tháo blind, reinstatement; xác nhận sạch trước commissioning. |

### 16.4. Giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí – công nghệ (bơm, máy thổi khí, khuấy, hóa chất)

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Tiếp nhận thiết bị Tiêu chuẩn: HĐ; approved equipment submittal Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra CO/CQ khi hợp đồng yêu cầu, catalogue/data sheet, model, công suất, serial, phụ kiện, ngoại quan, bảo quản; đối chiếu danh mục đã được CĐT chấp thuận. |
| Móng/bệ/neo Tiêu chuẩn: Shopdrawing; hướng dẫn NSX Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra cao độ móng, tim, bulông neo, grout, độ phẳng; vệ sinh bề mặt trước đặt máy. |
| Bơm và thiết bị quay Tiêu chuẩn: Manual NSX; thiết kế Điểm kiểm soát: WP/HP | - Kiểm tra lắp đặt, hướng quay, căn chỉnh, coupling, dầu mỡ, khe hở, bảo vệ cơ khí, rung/ồn/nhiệt khi chạy thử; bơm chìm kiểm tra ray dẫn hướng, xích/cáp nâng và sealing. |
| Máy thổi khí/hệ khí Tiêu chuẩn: Thiết kế; manual NSX Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra base, coupling/belt, lọc, giảm thanh, van an toàn, đường khí, khớp mềm, đồng hồ; kiểm tra phân phối khí/diffuser và độ đồng đều khi thử nước. |
| Thiết bị ASBR Tiêu chuẩn: Approved shopdrawing; logic vận hành Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra thiết bị decanter/thu nước, máy khuấy, hệ phân phối khí, cơ cấu nâng/hạ, giới hạn hành trình, interlock; kiểm tra không va chạm và phạm vi chuyển động. |
| Song chắn rác/bơm gom Tiêu chuẩn: Thiết kế công nghệ Điểm kiểm soát: WP | - Kiểm tra khe chắn, cơ cấu truyền động, vị trí máng/thu gom, bơm, van, phao/cảm biến mức; thử vận hành tại chỗ. |
| Thiết bị pha/châm hóa chất Tiêu chuẩn: Thiết kế; SDS; hướng dẫn NSX Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra vật liệu chịu hóa chất, bồn, khuấy, bơm định lượng, ống/van, containment, thông gió, nhãn hóa chất và an toàn vận hành. |
| Thiết bị nâng/cầu trục nếu có Tiêu chuẩn: Thiết kế; quy định ATLĐ Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra ray/dầm/neo, hành trình, giới hạn, phanh, tải thử và hồ sơ kiểm định theo quy định. |

### 16.5. Giám sát điện động lực, điều khiển, đo lường (MCC, PLC/SCADA, loop test)

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Tủ điện/MCC/ATS/DB Tiêu chuẩn: Approved shopdrawing/data sheet Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra xuất xưởng, sơ đồ, cấp bảo vệ, thiết bị đóng cắt, thanh cái, nhãn; kiểm tra lắp đặt, khoảng cách thao tác, tiếp địa. |
| Cáp và máng/thang cáp Tiêu chuẩn: Thiết kế điện Điểm kiểm soát: WP | - Kiểm tra chủng loại/tiết diện, tuyến, bán kính uốn, phân tách cáp động lực - tín hiệu, xuyên tường, chống cháy bịt kín, đánh số hai đầu. |
| Tiếp địa/chống sét Tiêu chuẩn: Thiết kế; biện pháp đo Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra mối nối, liên kết đẳng thế, tiếp địa thiết bị/tủ/máng; đo điện trở tiếp địa theo thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng. |
| Kiểm tra cách điện/continuity Tiêu chuẩn: ITP điện Điểm kiểm soát: HP | - Thực hiện megger, continuity, phase sequence, torque connection; ghi phiếu test trước cấp điện. |
| PLC/HMI/SCADA nếu có Tiêu chuẩn: Functional Design/Control Philosophy Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra cấu hình phần cứng, I/O list, tag, địa chỉ, logic interlock, alarm, trend; lưu backup chương trình và version được phê duyệt. |
| Thiết bị đo Tiêu chuẩn: Data sheet; calibration procedure Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra transmitter/cảm biến mức, lưu lượng, áp suất, pH/DO hoặc thiết bị đo theo thiết kế; calibration certificate và hiệu chuẩn tại hiện trường. |
| Loop test & I/O test Tiêu chuẩn: Commissioning procedure Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra từ field device đến PLC/HMI, mô phỏng tín hiệu, alarm, fail-safe; ký loop sheet. |
| Nguồn dự phòng/máy phát nếu có Tiêu chuẩn: Thiết kế; manual NSX Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra lắp đặt, tiếp địa, nhiên liệu, ATS, chạy không tải/có tải, chuyển nguồn và khả năng cấp cho tải ưu tiên. |

### 16.6. Giám sát an toàn hóa chất, không gian hạn chế, nâng hạ thiết bị

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Hố sâu/không gian hạn chế Tiêu chuẩn: Biện pháp ATLĐ được duyệt Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra chống sạt, lối lên xuống, thông gió, đo khí khi cần, người giám sát, phương án cứu nạn; cấm làm việc khi không đủ điều kiện an toàn. |
| Nâng hạ thiết bị Tiêu chuẩn: Biện pháp nâng hạ Điểm kiểm soát: HP/WP | - Kiểm tra lifting plan, cẩu, sling/shackle, tải trọng, bán kính, vùng cấm, signalman; thiết bị nâng có hồ sơ hợp lệ. |
| Điện tạm/hàn cắt Tiêu chuẩn: Biện pháp ATLĐ/PCCC Điểm kiểm soát: WP | - Kiểm tra tủ điện tạm, RCD/ELCB, tiếp địa, dây dẫn, bình khí, hot-work permit và PCCC tại chỗ. |
| Hóa chất Tiêu chuẩn: SDS; thiết kế; quy định môi trường Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra SDS, lưu kho, nhãn, PPE, containment, vòi rửa mắt/tắm khẩn cấp nếu thiết kế yêu cầu; không để rò rỉ ra môi trường. |
| Môi trường Tiêu chuẩn: Hồ sơ môi trường/biện pháp thi công Điểm kiểm soát: WP | - Kiểm soát bùn/nước thải thi công, bụi, tiếng ồn, chất thải, dầu mỡ; thu gom và xử lý theo phương án được duyệt. |

### 16.7. Giám sát chạy thử, commissioning và vận hành thử công nghệ

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Nội dung giám sát | - TVGS chỉ chấp thuận bước chạy thử khi hồ sơ xây dựng, cơ khí, điện - điều khiển liên quan đã hoàn thành và các punch list mức nghiêm trọng đã được xử lý. Chạy thử được tổ chức theo 03 cấp: |
| Pre-commissioning Hồ sơ: Pre-commissioning checklist Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra vệ sinh bể/ống, test pressure/leak, megger/continuity, lubrication, rotation check, calibration, loop test, trạng thái van và blind; lập checklist hệ thống. |
| Chạy thử đơn động Hồ sơ: Procedure + manual NSX Điểm kiểm soát: HP/WP | - Chạy từng thiết bị: bơm, blower, mixer, screen, dosing, valve actuator, quạt…; ghi dòng điện, áp lực/lưu lượng (nếu đo), rung/ồn/nhiệt, chiều quay, alarm/local control. |
| Chạy thử liên động Hồ sơ: Functional test procedure Điểm kiểm soát: HP | - Chạy theo từng hệ thống/subsystem; kiểm tra start/stop sequence, interlock, level control, failure mode, E-stop, PLC/HMI/SCADA, chuyển Manual/Auto. |
| Chạy thử có tải/nước Hồ sơ: Commissioning plan Điểm kiểm soát: HP | - Kiểm tra thủy lực toàn tuyến, mức nước bể, overflow, decanter, khí phân phối, rò rỉ, độ rung và tính ổn định; chỉnh thiết bị theo thông số thiết kế. |
| Punch list Hồ sơ: Punch list log Điểm kiểm soát: HP | - Phân loại tồn tại ảnh hưởng an toàn/chức năng/thẩm mỹ; tồn tại ảnh hưởng an toàn hoặc chức năng phải đóng trước vận hành thử công nghệ. |
| Nội dung giám sát | - Phạm vi chỉ thực hiện theo đúng Hợp đồng, thiết kế, hồ sơ môi trường và kế hoạch vận hành thử được CĐT chấp thuận; TVGS không tự đặt thông số công nghệ ngoài tài liệu được phê duyệt. |
| Kế hoạch vận hành thử Tiêu chuẩn: Kế hoạch được CĐT chấp thuận Điểm kiểm soát: HP | - HP |
| Theo dõi chu kỳ ASBR Tiêu chuẩn: Control philosophy/operating procedure Điểm kiểm soát: WP | - WP |
| Thông số vận hành Tiêu chuẩn: O&M/commissioning log Điểm kiểm soát: WP | - WP |
| Lấy mẫu phân tích Tiêu chuẩn: Kế hoạch lấy mẫu; hồ sơ môi trường/thiết kế Điểm kiểm soát: HP/WP | - HP/WP |
| Ổn định và sự cố Tiêu chuẩn: Nhật ký vận hành thử Điểm kiểm soát: WP | - WP |
| Kết luận vận hành thử Tiêu chuẩn: Báo cáo vận hành thử Điểm kiểm soát: HP | - HP |

### 16.8. Kiểm tra theo ma trận điểm kiểm soát tối thiểu (ITP tóm tắt) công trình công nghệ

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Phê duyệt vật liệu/thiết bị chính Hồ sơ: Submittal + chứng chỉ + mẫu/data sheet Điểm kiểm soát: HP | - Trước nhập/lắp đặt |
| Đáy hố móng, tim cọc, điều kiện ép cọc Hồ sơ: Biên bản nghiệm thu/nhật ký Điểm kiểm soát: HP | - Trước thi công tiếp |
| Cốt thép - cốp pha - waterstop - sleeve/embedded Hồ sơ: Biên bản nghiệm thu Điểm kiểm soát: HP | - Trước đổ bê tông bể |
| Thử kín bể Hồ sơ: Biên bản thử kín Điểm kiểm soát: HP | - Trước chống lấp/hoàn thiện/lắp thiết bị liên quan |
| Ống chôn/khuất và pressure test Hồ sơ: Test pack + biên bản Điểm kiểm soát: HP | - Trước lấp/che khuất |
| Móng máy/anchor/grout và căn chỉnh Hồ sơ: Alignment/grout checklist Điểm kiểm soát: HP | - Trước chạy thiết bị |
| Megger, earth, calibration, loop test Hồ sơ: Test sheet Điểm kiểm soát: HP | - Trước cấp điện/chạy thử |
| Chạy đơn động Hồ sơ: Equipment test report Điểm kiểm soát: HP | - Trước chạy liên động |
| Chạy liên động Hồ sơ: Functional test report Điểm kiểm soát: HP | - Trước vận hành thử công nghệ |
| Vận hành thử công nghệ Hồ sơ: Commissioning/operation trial report Điểm kiểm soát: HP | - Trước nghiệm thu hoàn thành |
| As-built + O&M + punch list Hồ sơ: Hồ sơ hoàn thành Điểm kiểm soát: HP | - Trước bàn giao |

## 17. Giám sát phần hoàn thiện

### 17.1. Giám sát xây, trát, ốp, lát, láng

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| VẬT LIỆU |  |
| Cát Tiêu chuẩn: TCVN 7570:2006; TCVN 7572:2006 Hồ sơ: Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Biên bản lấy mẫu | - Cát trước khi nhập về công trường phải được CĐT phê duyệt chủng loại, nguồn gốc. - Phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cát. - Cát nhập về phải tập kết đúng biện pháp thi công, đúng vị trí, mặt bằng tập kết sạch sẽ, nền cao thoáng nước, thuận lợi cho việc vận chuyển. - Cát nhập về phải đảm bảo sự đồng đều về chất lượng, màu sắc, không lẫn tạp chất…Phải có phiếu giao nhận hàng hóa. - TVGS kiểm tra khối lượng nhập về theo đợt và tiến hành lập biên bản lấy mẫu cát đi thí nghiệm tại phòng thí nghiệm đã được chủ đầu tư phê duyệt, tần suất lấy mẫu không quá 200 m3 lấy 1 tổ mẫu. Các chỉ tiêu thí nghiệm theo chỉ dẫn kỹ thuật hoặc theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006: khối lượng riêng, khối lượng thể tích xốp, độ xốp, modul độ lớn, lượng bùn, sét, lượng tạp chất hữu cơ, cấp phối hạt và các yêu cầu đặc biệt theo yêu cầu thiết kế. - Cát chỉ được nghiệm thu khi các nội dung trên được kiểm tra đúng và kết quả thí nghiệm đạt |
| Xi măng Tiêu chuẩn: TCVN 6260:2020; TCVN 2682:2020 Hồ sơ: Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Biên bản lấy mẫu | - Xi măng trước khi nhập về công trường phải được CĐT phê duyệt chủng loại, nguồn gốc phù hợp yêu cầu thiết kế. - Phải có hợp quy sản phẩm, chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất khớp số lô, ngày sản xuất với lô nhập về. - Giấy giao nhận phải khớp ngày, khối lượng nhập về với thực tế - Xi măng nhập về phải đảm bảo về chất lượng, vỏ bao còn khô, nguyên vẹn, bao xi măng mềm, không bị rón cục. - Xi măng nhập về công trường phải được tập kết theo đúng biện pháp thi công, phải được bảo quản trong các kho bãi nền cao, sạch sẽ, có mái che chắc chắn và thuận lợi cho việc bốc xếp vận chuyển. - Xi măng được xếp trong kho bảo quản thành các chồng, mỗi chổng cao không quá 10 bao, được xếp cách tường tối thiểu 20cm, được kê cao so với nền đảm bảo tránh ẩm ướt. - TVGS kiểm tra khối lượng nhập về theo đợt, tần suất lấy mẫu không quá 50 tấn lấy 1 tổ mẫu đi thí nghiệm tại phòng thí nghiệm đã được chủ đầu tư phê duyệt. Chỉ tiêu thí nghiệm theo chỉ dẫn kỹ thuật hoặc theo tiêu chuẩn TCVN 6260:2020: kiểm tra khối lượng riêng, độ mịn, lượng sót trên sàn, độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết, độ bền nén và các yêu cầu đặc biệt theo yêu cầu thiết kế. - Xi măng chỉ được nghiệm thu khi các nội dung trên được kiểm tra đúng và kết quả thí nghiệm đạt |
| Gạch xi măng cốt liệu (gạch không nung) Tiêu chuẩn: TCVN 6477:2016 | - Gạch xây trước khi nhập về công trường phải được CĐT phê duyệt chủng loại, nguồn gốc phù hợp yêu cầu thiết kế. - Gạch nhập về phải có các thông số kỹ thuật đúng theo hồ sơ thiết kế. - Gạch nhập về phải có chứng chỉ chất lượng, biên bản bàn giao khớp khối lượng, ngày tháng với thực tế. - Gạch xây nhập về phải đảm bảo sự đồng đều về chất lượng, hình dáng, không bị mốc, màu sắc đồng đều, không bị sứt mẻ, không bị vỡ. - Mỗi đợt nhập về gạch phải được tập kết đúng vị trí, đúng biện pháp thi công, Tiến hành lấy mẫu đi thí nghiệm tại phòng thí nghiệm đã được chủ đầu tư phê duyệt - Quy cách lấy mẫu: Mẫu thử được lấy theo lô. Lô là số lượng gạch cùng loại, cùng kích thước và màu sắc, được sản xuất từ cùng loại nguyên vật liệu và cấp phối trong khoảng thời gian liên tục. Đối với gạch có kích thước tương đương thể tích lớn hơn 10 dm3/viên, cỡ lô quy định là 50000 viên; đối với gạch có kích thước tương đương thể tích lớn hơn 2 dm3/viên đến 10 dm3/viên, cỡ lô quy định là 100000 viên; đối với loại gạch có kích thước tương đương thể tích 2 dm3/viên hoặc nhỏ hơn, cỡ lô quy định là 200000 viên. Trong trường hợp không đủsố lượng tương ứng quy định trên thì vẫn coi là lô đủ.Lấy ngẫu nhiên 10 viên ở các vị trí khác nhau đại diện cho lô làm mẫu thử, đã đủ 28 ngày kể từ ngày sản xuất. Không lấy những viên bị hư hại do quá trình vận chuyển để làm mẫu thử - Các chỉ tiêu thí nghiệm theo chỉ dẫn kỹ thuật, theo tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 kiểm tra kích thước, cường độ nén uốn, độ hút nước và các yêu cầu đặc biệt theo yêu cầu thiết kế. - Gạch chỉ được nghiệm thu khi các nội dung trên được kiểm tra đúng và kết quả thí nghiệm đạt |
| Gạch ốp lát Tiêu chuẩn: TCVN 13113:2020 Hồ sơ: Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Biên bản lấy mẫu | - Gạch ốp lát trước khi nhập về công trường phải được CĐT phê duyệt chủng loại, nguồn gốc, mã gạch, màu sắc… - Gạch ốp lát nhập về công trường phải được đóng gói, trên bao bì ghi rõ các yêu cầu kỹ thuật khớp với hồ sơ thiết kế, khớp với vật liệu được duyệt. - Phải đầy đủ hợp quy sản phẩm, chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất phải khớp với số lô, khối lượng, ngày của lô hàng nhập về. - Biên bản giao nhận phải khớp ngày, khối lượng với thực tế nhập về - Gạch ốp lát nhập về phải được tập kết đúng vị trí, đúng biện pháp thi công. Đợt đầu tiên sẽ tiến hành lập biên bản lấy mẫu gạch đi thí nghiệm tại phòng thí nghiệm được phê duyệt. Chỉ tiêu thí nghiệm theo chỉ dẫn kỹ thuật, theo quy chuẩn QC 16:2023 - kích thước và các chỉ tiêu cơ lý hóa (đặc biệt lưu ý độ hút nước). Tiến hành lấy mẫu các đợt tiếp theo theo yêu cầu hoặc nghi ngờ chất lượng. |
| Vữa xây, trát, láng nền… Tiêu chuẩn: TCVN 4314:2022; TCVN 3121:2022 Hồ sơ: Biên bản lấy mẫu | - Vữa xây trộn tại công trường phải đảm bảo: - Có thiết kế cấp phối mác vữa của phòng thí nghiệm được phê duyệt. - Trộn bằng máy, tại bàn trộn có ghi rõ tỷ lệ cấp phối được quy đổi theo thực tế hiện trường. - Vữa phải đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật phù hợp tiêu chuẩn TCVN 4314:2022 và TCVN 3121:2022. - Vữa xây sẽ được TVGS lập biên bản lấy mẫu hiện trường và tiến hành thí nghiệm kiểm tra cường độ. - Để quản lý tốt công tác trộn vữa, TVGS yêu cầu nhà thầu bố trí nhân công chỉ trộn khô tại chân công trường, vữa được đưa đến vị trí xây mới tiến hành pha nước đúng tỷ lệ. - Vữa sau khi trộn xong không được để quá 2h |
| KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THI CÔNG |  |
| Công tác xây tường Tiêu chuẩn: TCVN 4085:2011 Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Kiểm tra công tác định vị vị trí xây: Từ vị trí trục gửi, nhà thầu phải bật mực vị trí xây lên bề mặt sàn. - Kiểm tra vệ sinh nền trước khi xây chân cơ - Kiểm tra vị trí xây chân cơ tương ứng sử dụng loại gạch xây: gạch đất sét nung, gạch xi măng cốt liệu - Kiểm tra quá trình xây tuân thủ biện pháp thi công nhà thầu: - Công tác khoan và đặt râu thép liên kết với bê tông, - Kỹ thuật xây đảm bảo đúng tiêu chuẩn, tuân thủ hướng dẫn xây của gạch gạch xi măng cốt liệu của nhà sản xuất, chỉ dẫn của tư vấn thiết kế: đặt thép trong tường xây, khe co giãn, xây chèn đỉnh tường, chi tiết mép cửa, dạ cửa, chi tiết liên kết tường gạch xi măng cốt liệu và gạch đất sét nung … - Biện pháp căng dây, nẹp đảm bảo khối xây phẳng và thẳng. - Biện pháp lắp đặt lanh tô - Biện pháp đảm bảo khả năng chịu lực khi xây tấm tường lớn - Biện pháp đảm bảo an toàn. - Kiểm tra chất lượng vữa xây trong quá trình xây: Vữa phải đảm bảo còn linh động đầy mạch, độ dày vữa giao động từ 8÷15mm đối với gạch đất sét nung và gạch xi măng cốt liệu - Kiểm tra khối xây đã xây xong: - Kiểm tra kích thước hình học khối xây, lỗ cửa… - Kiểm tra loại gạch xây phù hợp vị trí xây. - Kiểm tra độ thẳng đứng của mặt bên và các góc của khối xây: Bằng thước tầm, thuỷ bình, thước góc. - Kiểm tra độ ngang bằng của từng hàng gạch bằng nivô. - Kiểm tra độ đầy mạch vữa: mạch vữa phải đầy. - Kiểm tra độ trùng mạch vữa bằng mắt thường. - Kiểm tra kỹ thuật xây bằng mắt. - Kiểm tra công tác bảo dưỡng khối xây: - Công tác tưới nước bảo dưỡng phải được tiến hành khi vữa khô. |
| Công tác trát tường Tiêu chuẩn: TCVN 9377-2:2012 Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Yêu cầu kỹ thuật - Công tác trát nên tiến hành sau khi đã hoàn thành xong việc lắp đặt mạng dây ngầm và các chi tiết có chỉ định đặt ngầm trong lớp trát cho hệ thống điện, điện thoại, truyền hình, cáp máy tính… - Bề mặt nền trát cần được cọ rửa bụi bẩn, làm sạch rêu mốc, tẩy sạch dầu mỡ bám dính và làm sạch. - Trước khi trát, cần chèn kín các lỗ hở lớn, sử lý cho phẳng bề mặt nền trát. - Với gạch AAC: không nên trát ngay sau khi xây. Khi tường còn quá ẩm do bị ướt hoặc do mưa (có các vết ẩm, sẫm màu) thì cần đợi đến khi bề mặt tường khô và có màu sáng đều thì mới bắt đầu trát. - Vữa dùng để trát phải lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng của công trình, thích hợp với nền trát và lớp hoàn thiện, trang trí tiếp theo. - Vữa trát phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 4314:2022 và tiêu chuẩn TCVN 3121:2022 - Trong trường hợp lớp vữa trát có chức năng làm tăng khả năng chịu lửa hoặc cách âm, cách nhiệt, vật liệu sử dụng và quy trình chế tạo vữa trát cần được tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng yêu cầu của thiết kế và nhà cung cấp. - Khi tiến hành trát nhiều lớp trên bề mặt kết cấu, cần lựa chọn vật liệu trát sao cho giữa nền trát, lớp trát lót và lớp trát hoàn thiện có sự gắn kết và tương thích về độ dãn nở, co ngót. - Khi trát tường, trát trần với diện tích lớn, nên phân thành những khu vực nhỏ hơn có khe co dãn hoặc phải có những giải pháp kỹ thuật để tránh cho lớp trát không bị nứt do hiện tượng co ngót. - Nếu bên trong lớp trát có các hệ thống đường ống kim loại, vật chôn sẵn, vật liệu chế tạo vữa trát phải được lựa chọn thích hợp hoặc phải có biện pháp phòng tránh sao cho không sẩy ra hiện tượng ăn mòn, phá hoại. - Nếu bề mặt nền trát không đủ độ nhám cho lớp vữa trát bám dính trên bề mặt, trước khi trát phải sử lý tạo nhám bằng cách phun cát, vẩy hoặc phun hồ xi măng cát, đục nhám… và các biện pháp tạo khả năng bám dính khác. Phải trát thử một vài chỗ để xác định độ dính kết cần thiết trước khi tiến hành trát đại trà. - Ở những vị trí tiếp giáp giữa hai kết cấu bằng vật liệu khác nhau, những vị trí có đường ống đi ngầm nhiều trước khi trát phải được gắn một lớp lưới thép hoặc lưới thủy tinh phủ kín chiều dầy mạch ghép và phải trùm về hai bên ít nhất một đoạn 10cm đối với gạch ACC, từ 15÷20cm đối với gạch đất sét nung. Kích thước của ô lưới thép không lớn hơn 2cm. Dùng đinh (từ 3 đến 5 cm) ghim lưới lên tường. Đối với phần bê tông có thể ghim lưới bằng đinh thép (2 đến 3 cm) hoặc khoan bắt vít nở mật độ 30 ÷ 40cm / cái - Cát dùng để chế tạo vữa trát phải được sàng qua các loại sàng thích hợp để đạt được kích thước hạt cốt liệu lớn nhất (Dmax) ≤ 2,5mm khi trát nhám mặt hoặc trát các lớp lót và (Dmax) ≤ 1,25 mm khi trát các lớp hoàn thiện bề mặt. - Trát ngoài nhà cần biện pháp chống thấm: có thể dùng sơn chống thấm hoặc vữa chống thấm (trộn sika) - Trát ngoài phải định vị gờ phào theo mặt đứng kiến trúc. - Kiểm tra công tác trát - Công tác kiểm tra chất lượng trát tiến hành theo trình tự thi công và bao gồm các chỉ tiêu chính như sau: - Độ phẳng mặt trát - Độ đặc chắc và bám dính của lớp trát với nền trát. - Các yêu cầu đặc biệt khác của thiết kế - Mặt trát phải thoả mãn các yêu cầu: - Lớp vữa trát phải dính chắc với kết cấu, không bị bong bộp. Kiểm tra độ bám dính thực hiện bằng cách gõ nhẹ lên mặt trát. Tất cả những chỗ bộp phải phá ra trát lại. - Mặt trát phẳng, không gồ ghề cục bộ. - Bề mặt vữa trát không được có vết rạn chân chim, không có vết vữa chẩy, vết hằn của dụng cụ trát, vết lồi lõm, không có các khuyết tật ở góc cạnh, gờ chân tường, gờ chân cửa, chỗ tiếp giáp với các vị trí đặt thiết bị, điện vệ sinh thoát nước ... - Các đường gờ cạnh của tường phải thẳng, sắc nét. Các đường vuông góc phải kiểm tra bằng thước vuông. Các cạnh cửa sổ, cửa đi phải song song nhau. Mặt trên của bệ cửa có độ dốc theo thiết kế, Lớp vữa trát phải chèn sâu vào dưới nẹp khuôn cửa ít nhất là 10mm - Dung sai của mặt trát không vượt quá các quy định trong bảng 4 tiêu chuẩn TCVN 9377-2:2012. |
| Thi công ốp tường Tiêu chuẩn: TCVN 9377-3:2012 Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Yêu cầu kỹ thuật - Công tác ốp nên tiến hành sau khi đã hoàn thành các công tác xây lắp kết cấu. - Gạch ốp, tấm ốp phải đạt yêu cầu kỹ thuật về chất lượng, chủng loại, kích thước, màu sắc - Vật liệu ốp là các loại gạch đá ốp lát phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định trong các tiêu chuẩn TCVN 13113:2020, TCVN 6415:2016. Tuỳ theo kích thước, trọng lượng và chủng loại của vật liệu ốp, tính chất, độ phẳng của nền ốp, vị trí ốp và đặc điểm công trình mà lựa chọn phương pháp ốp cho phù hợp… Các phương pháp ốp thông dụng gồm: - Ốp bằng vữa xi măng cát (ốp wc, logia…) - Ốp bằng keo gắn - Ốp bằng giá đỡ, móc treo, bu lông, đinh vít... (ốp thang máy, sảnh…) - Trước khi tiến hành ốp, cần hoàn thành việc lắp đặt các mạng kỹ thuật ngầm, các chi tiết có chỉ định đặt trong tường cho hệ thống cấp thoát nước, điện, điện thoại, truyền hình … và các công việc khác có liên quan để phòng tránh mọi va chạm, chấn động có thể gây nên hư hỏng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng lớp ốp. - Bề mặt kết cấu được ốp trang trí hay ốp bảo vệ theo phương thẳng đứng không được nghiêng lệch vượt quá giá trị cho phép quy định trong các tiêu chuẩn TCVN 4085:2011, TCVN 4453:1995, TCVN 9115:2019. - Ốp WC cần phải chống thấm sau đó trát phẳng bằng vữa xi măng cát. Phải tạo nhám trước khi ốp. Dùng xi măng tinh (hồ dầu) để dán gạch ốp vào lớp trát. Độ lồi lõm của nền ốp khi ốp bằng hồ dầu phải ≤ ± 3mm khi kiểm tra bằng thuớc dài 2m. - Chỉ tiến hành ốp trên nền ốp có lớp vữa trát lót tạo phẳng khi cường độ của lớp vữa trát lót đã đạt tối thiểu bằng 75% của mác vữa thiết kế. Lớp vữa trát lót phải bảo đảm khả năng bám dính tốt với nền trát. Khi ốp bằng vữa xi măng cát, chỉ nên ốp cho các loại gạch ốp có trọng lượng ≤ 20kg/m2 - Nếu không có chỉ dẫn cụ thể của thiết kế, trước khi ốp cần tính toán và xác định hợp lý vị trí của các viên ốp sao cho số lượng bị cắt là nhỏ nhất và được bố trí ở các vị trí dễ che khuất. Nếu vật liệu ốp có hoa văn cần lựa chọn vị trí của viên ốp sao cho phù hợp với hoa văn và mầu sắc trang trí. - Ốp đá thang máy bằng đá thiên nhiên hay nhân tạo có kích thước lớn và có trọng lượng lớn, nên dùng các móc kim loại hay hệ thống giá treo có đinh vít, bu lông điều chỉnh để gắn chặt vào mặt ốp. - Vữa dùng trong công tác ốp: Vữa dùng để ốp phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 4314:2022 và tiêu chuẩn TCVN 3121:2022. Cát dùng để chế tạo vữa phải được sàng qua sàng. Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng lớp ốp chắc đặc và thời gian thao tác, nên dùng vữa dẻo và có độ bám dính cao. - * Nếu ốp bằng keo: - Keo sử dụng để ốp phải phù hợp và tương thích với nền ốp và vật liệu ốp theo chỉ dẫn của nhà sản xuất - Khi ốp bằng keo, bề mặt sau của vật liệu ốp và nền ốp phải khô để không làm giảm khả năng bám dính của keo. - Các công tác chuẩn bị, hoà trộn keo và quy trình thao tác ốp bằng keo phải tuân thủ theo đúng quy định của thiết kế và nhà sản xuất. - * Nếu ốp bằng móc, treo đỡ - Áp dụng khi ốp các vật liệu có trọng lượng và kích thước lớn như các tấm đá tự nhiên, nhân tạo, các mảng gỗ, gốm, sứ, tấm nhựa, kim loại - Hệ thống giá đỡ, móc, treo… phải được thiết kế và thi công chắc chắn để gắn vật liệu ốp vào bộ phận kết cấu chịu lực của công trình. - Khi ốp mặt ngoài công trình, tất cả các chi tiết của giá đỡ, móc treo… phải được thiết kế hoặc có các biện pháp sử lý thích hợp để chịu được tác động xâm thực của thời tiết, môi trường. - Khi ốp những tấm vật liệu có kích thước và trọng lượng lớn cần phải dùng các phương tiện nâng bằng cơ giới hoặc bán cơ giới. Hệ thống ván khuôn để thi công phải chắc chắn và không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị khi ốp. - Quy trình thi công lắp dựng hệ thống giá đỡ, móc treo… và gắn cố định vật liệu ốp lên kết cấu phải tuân thủ theo quy định, chỉ dẫn của thiết kế hoặc của nhà sản xuất - Kiểm tra công tác ốp gạch - a. Công tác kiểm tra chất lượng ốp tiến hành theo trình tự thi công và bao gồm các chỉ tiêu chính như sau: - Kiểm tra lớp trát, tạo nhám lớp trát trước khi ốp (với wc) - Kiểm tra liên kết của đá với bê tông (nếu có). - Độ phẳng của mặt ốp - Độ đặc chắc và bám dính của nền ốp với vật liệu ốp. - Độ đồng đều của của mặt ốp về màu sắc, hoa văn, các mạch ốp, chi tiết trang trí, sép. - Các yêu cầu đặc biệt khác của thiết kế - b. Mặt ốp phải thoả mãn các yêu cầu: - Tổng thể mặt ốp phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước hình học theo yêu cầu của thiết kế. - Vật liệu ốp phải đúng quy cách về chủng loại, kích thước và mầu sắc, không cong vênh, sứt mẻ, các khuyết tật trên mặt ốp không được vượt quá các trị số quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan hay quy định của thiết kế. - Những chi tiết hình ốp, hoa văn trên bề mặt ốp phải đúng theo thiết kế. Mầu sắc của mặt ốp bằng vật liệu nhân tạo phải đồng nhất. - Các mạch ốp ngang dọc phải sắc nét, đều thẳng và đầy vữa. - Vữa trát trên kết cấu phải chắc đặc. Khi kiểm tra vỗ lên mặt ốp không có tiếng bộp. Những viên bị bộp và long chân phải tháo ra ốp lại. - Trên mặt ốp không được có vết nứt, vết ố do vữa, sơn, vôi hoặc do các loại hoá chất gây ra. - Khi kiểm tra bằng thước dài 2m đặt áp sát vào mặt ốp, khe hở giữa thước và mặt ốp không quá 3mm. |
| Thi công lát nền Tiêu chuẩn: TCVN 9377-1:2012 Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Yêu cầu kỹ thuật - a. Vật liệu: - Vật liệu gắn kết phải đảm bảo chất lượng, nếu thiết kế không quy định thì thực hiện theo yêu cầu của nhà sản xuất vật liệu lát. - b. Lớp nền: - Mặt lớp nền phải đảm bảo phẳng, chắc chắn, ổn định, có độ bám dính với vật liệu gắn kết và được làm sạch tạp chất. - Cao độ lớp nền phù hợp với vật liệu lát phủ bên trên. Độ dốc của lớp nền theo yêu cầu kỹ thuật. - Trước khi lát phải kiểm tra và nghiệm thu lớp nền và các bộ phận bị che khuất (chi tiết chôn sẵn, chống thấm, hệ thống kỹ thuật v.v…). - Kiểm tra công tác lát nền - Kiểm tra công tác chống thấm. - Kiểm tra công tác vệ sinh và đắp mốc trước khi láng nền, lưu ý tạo dốc (với wc và logia nếu có, hành lang và mái) khi đắp mốc. - Kiểm tra vữa, công tác láng nền trước khi lát. - Mặt lát phải đảm bảo các yêu cầu về độ cao, độ phẳng, độ dốc, độ dính kết với lớp nền, chiều dày vật liệu gắn kết, bề rộng mạch lát, màu sắc, hoa văn, hình dáng trang trí v.v… - Nếu mặt lát là các viên đá thiên nhiên, nên chọn đá để các viên kề nhau có màu sắc và đường vân hài hoà. - Với gạch lát dùng vữa làm vật liệu gắn kết thì vữa phải được trải đều trên lớp nền để đảm bảo giữa viên gạch lát và lớp nền được lót đầy vữa. - Với các viên lát phải cắt, việc cắt và mài các cạnh phải bảo đảm đường cắt gọn và mạch ghép phẳng, đều. - Mạch giữa các viên gạch lát và giữa gạch lát với tường phải được lấp đầy chất làm đầy mạch tránh hiện tượng ộp - Dung sai trên mặt lát không vượt quá các giá trị yêu cầu trong bảng 1 và 2 tiêu chuẩn TCVN 9377-1:2012 |
| Thi công láng nền Tiêu chuẩn: TCVN 9377-1:2012 Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng; Phiếu yêu cầu nghiệm thu | - Lớp láng thường được thực hiện trên nền gạch, bê tông cốt thép. Cấu tạo chung gồm lớp vữa đệm và lớp láng mặt. Lớp vữa láng có chiều dày từ 2-3cm, dùng vữa láng xi măng cát vàng mác #75÷100. Dụng cụ để láng cũng như trát gồm: bay, bàn xoa, thước, nivô, dây dọi … Vật liệu dùng để láng cũng như trát là hỗn hợp vữa xi măng và cát vàng phải đảm bảo: - Làm sạch bề mặt lớp láng, những nơi vữa khó bám phải đánh sờm bề mặt và tưới nước xi măng. Lấy cốt cao độ và đắp mốc nơi nào cần độ dốc phải tuân thủ theo thiết kế. Thường xuyên dùng thước tầm 3m và nivô kiểm tra độ ngang bằng và độ dốc theo chỉ dẫn thiết kế của lớp láng. Đảm bảo độ dốc thoát nước theo thiết kế. Sau khi láng xong 1 ngày phải bảo dưỡng lớp láng bằng bao tải ẩm, không được để cho nước chảy qua mặt láng, sau ít nhất 3 ngày mới được đi lại trên mặt lớp láng. Trước khi láng kết cấu phải ổn định và phẳng, vệ sinh thật sạch kết cấu cần láng, thông thường nền nhà rộng ta phải chia ô đánh mốc từng khu vực để láng, cao độ mặt nền sàn phải được kiểm tra rồi căn cứ vào tường, các góc xung quanh thiết lập lên mạng lưới các mốc phù hợp với chiều dài thước khi láng. - Khi láng xong phải chú ý bảo quản bề mặt láng (che đậy cẩn thận) tránh đi lại tuỳ tiện muốn đi phải lót ván vào lớp mới láng xong. - Chú ý công tác dưỡng hộ cho lớp láng nhằm giúp làm tăng chất lượng bề mặt láng vì vậy từ 7÷10 ngày đầu sau khi láng cong phải tưới nước dưỡng hộ. - Dung sai trên mặt láng không vượt quá các giá trị yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9377-1:2012 - * Yêu cầu của công tác láng: - Lớp láng thực hiện trên nền gạch, bê tông các loại hay bê tông cốt thép: trước khi láng, kết cấu nền phải ổn định và phẳng, cọ sạch các vết dầu, rêu và bụi bẩn. - Độ để bảo đảm độ bám dính tốt giữa lớp vữa láng và nền nếu mặt nền khô phải tưới nước và băm nhám bề mặt. Nếu có lớp lót thì mặt phải khía ô có cạnh từ 10 đến 15cm. - Lớp láng cuối cùng bằng vữa xi măng cát với kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 2mm, xoa phẳng mặt theo độ dốc thiết kế. Tùy thuộc vào thời tiết, độ ẩm và nhiệt độ không khí… Sau khi láng xong lớp vữa cuối cùng khoảng từ 4 đến 6 giờ mới có thể tiến hành đánh bóng bề mặt láng bằng cách rải đều một lớp bột xi măng hay lớp mỏng hỗi măng. - Mặt láng phải bảo đảm độ bóng theo thiết kế. Quá trình mài bóng được tiến hành đồng thời với việc vá các vết lõm cục bộ và các vết xước gợn trên bề mặt. - Công việc kẻ chỉ thực hiện ngay sau khi vừa đánh màu xong. Đường kẻ chỉ cần đều về chiều rộng, chiều sâu và sắc nét. Nếu dùng quả lăn có hạt chống trơn cũng lăn ngay khi lớp xi măng màu chưa rắn. - Láng hè dài hoặc mặt lối đi dài, cứ mỗi đoạn dài 3÷4m lại làm một khe co dãn ở lớp láng bằng cách cắt đứt ngang lớp láng. Chiều rộng khe co dãn là 20mm được chèn bằng nhựa bitum số 3. - Đối với những diện tích và khu vực có yêu cầu chống thấm cao như khu vệ sinh, bể chứa nước, máng dẫn nước và thoát nước… ngoài việc trát láng thông thường, trước đó phải thực hiện các lớp chống thấm theo thiết kế. - Chất lượng mặt láng phải bảo đảm các yêu cầu về độ phẳng, độ dốc và những yêu cầu khác giống như đối với bề mặt trát. - Đối tượng và phương pháp kiểm tra công tác lát và láng theo tiêu chuẩn TCVN 9377-1:2012 |

#### 17.1.1. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra trước và trong khi xây tường

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRƯỚC KHI XÂY |  |  |  |  |
| Vệ sinh | Vệ sinh sạch bụi bẩn, dầu mỡ, nhìn rõ các đường bật mực |  |  |  |
| Định vị khối xây, chân cơ lèo đứng | HSTK / BPTC TCVN 4085:2011 / bảng 1 - Sai số lệch trục: 10mm - Sai số thông thủy giữa 2 bức tường: ±10mm - Sai số theo phương đứng 10mm TCVN 4085:2011 / mục 5.1.9. Khi xây chân tường (chân cơ) xây gạch đặc |  |  |  |
| Gạch, vữa khô | HSTK / phê duyệt vật tư TCVN 4085:2011 / mục 4.3.10. Gạch phải tưới ẩm |  |  |  |
| Liên kết với trụ, cột vách bê tông. | HSTK / BPTC - Khoan cắm râu thép - Trám hồ dầu bám dính. |  |  |  |
| Cấp phối vữa | Phê duyệt cấp phối BPTC: có dán bảng cấp phối quy đổi tại nơi trộn. TCVN 4085:2011 / mục 4.3.14 |  |  |  |
| Giàn giáo | TCVN 4085:2011 / mục 4.4.2. Ổn định, bền vững, không gây trở ngại cho quá trình thi công. |  |  |  |
| TRONG KHI XÂY |  |  |  |  |
| Vật tư | TCVN 4085:2011 / mục 5.1.1. - Gach đá xếp gọn không chất đống. - Vữa không đổ xuống đất, có tấm lót, máng để đựng. |  |  |  |
| Kiểu cách xây, hàng gạch giằng | TCVN 4085:2011 / mục 5.3.1.3. 1 dọc - 1 ngang 3 dọc - 1 ngang. 5 dọc – 1 ngang TCVN 4085:2011 / mục 5.3.1.8. hàng đầu tiên (dưới cùng) và hàng sau hết (trên cùng) được xây quay ngang |  |  |  |
| Mạch vữa | TCVN 4085:2011 / mục 5.3.1.4 - Chiều dày từ 8÷15mm - Mạch đứng so le nhau một khoảng ≥ 50mm TCVN 4085:2011 / mục 5.3.1.5. mạch no đầy, đặc chắc |  |  |  |
| Độ lệch hàng khối xây theo phương ngang. | TCVN 4085:2011 / bảng 4 ±30mm theo phương ngang/ chiều dài 10m |  |  |  |
| Kích thước khối xây | HSTK TCVN 4085:2011 / bảng 4. ±15mm chiều dày tường ±15mm chiều rộng mảng tường giữa các cửa ±10mm cao độ đỉnh khối xây |  |  |  |
| Lanh tô | Lanh tô không nứt Sai số cao độ: +10mm Lanh tô gác đúng chiều Lanh tô đủ cường độ |  |  |  |
| Bổ trụ và giằng tường | HSTK / BPTC |  |  |  |
| Mỏ chờ | TCVN 4085:2011 / mục 5.1.11. để mỏ giật, không cho phép để mỏ nanh. |  |  |  |
| Quy cách xây má cửa, bệ cửa sổ | HSTK / BPTC / Catalog của gạch nếu có |  |  |  |

#### 17.1.2. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra sau khi xây tường

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bảo dưỡng khối xây | TCVN 4085:2011 / mục 5.3.6.2. 3 lần/ ngày, liên tuc 3 ngày đêm sau khi xây xong – Áp dụng với khối xây gạch đá trong vùng động đất |  |  |  |
| Kích thước khối xây | HSTK TCVN 4085:2011 / bảng 4. ±15mm chiều dày tường ±15mm chiều rộng mảng tường giữa các cửa ±10mm cao độ đỉnh khối xây |  |  |  |
| Mạch vữa | TCVN 4085:2011 / mục 5.3.1.4 - Chiều dày từ 8÷15mm - Mạch đứng so le nhau một khoảng ≥ 50mm TCVN 4085:2011 / mục 5.3.1.5. mạch no đầy, đặc chắc |  |  |  |
| Độ lệch hàng khối xây theo phương ngang. | TCVN 4085:2011 / bảng 4 ±30mm theo phương ngang/ chiều dài 10m |  |  |  |
| Độ phẳng, thẳng góc | TCVN 4085:2011 / bảng 4 ± 5mm / bề mặt có trát khi kiểm tra bằng thước nhôm 2m ± 10mm / bề mặt không trát khi kiểm tra bằng thước nhôm 2m |  |  |  |
| Độ thẳng đứng | TCVN 4085:2011 / bảng 4. Sai lệch mặt phẳng và góc giữa 2 mặt phẳng của khối xây so với phương thẳng đứng: 10mm / tầng |  |  |  |
| Góc giao | Đảm bảo góc phải vuông, hoặc đạt theo HSTK khi kiểm tra bằng thước vuông, Eke TCVN 4085:2011 / mục 5.3.1.1 |  |  |  |
| Lỗ chờ kỹ thuật. | TCVN 4085:2011 / mục 5.1.4 / mục 6.3 chừa sẵn các lỗ, rãnh đường ống nước, đường thông hơi, chỗ có trang trí, nhưng chỗ cho công tác lắp đặt sau này. |  |  |  |
| Vết nứt | TCVN 4085:2011 / mục 5.1.17. không xuất hiện hoặc đã được đánh dấu và xử lý |  |  |  |
| Mác vữa | Kết quả thí nghiệm |  |  |  |

#### 17.1.3. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra trước và trong khi trát

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRƯỚC KHI TRÁT |  |  |  |  |
| Chèn lỗ giáo, lỗ trống (nếu có) | BPTC |  |  |  |
| Đã nghiệm thu đường kỹ thuật hệ thống M&E đi ngầm. | BPTC |  |  |  |
| Trét vữa đường kỹ thuật hệ thống M&E đi ngầm | BPTC |  |  |  |
| vệ sinh bề mặt kết cấu | Bề mặt tường, cột, dầm, trần đục tẩy ván khuôn sót, cắt thép thừa, nilông. |  |  |  |
| Tạo nhám bề mặt kết cấu. | Bề mặt cột, dầm, trần phải được tạo nhám bằng vữa xi măng cát vàng hạt trung (>2mm) tỷ lệ 1/1 |  |  |  |
| Sử lý tiếp giáp giữa hai kết cấu bằng vật liệu khác nhau | Dán lưới chống nưt (nếu có) |  |  |  |
| Đánh mốc gém định vị bề mặt trát | Số lượng mốc tổi thiểu 9 mốc trên một khoảng tường dài 3m, khoảng nhỏ dưới 1m cần 4 mốc Các phần bê tông phình cao hơn mốc phải đục tẩy trước khi trát |  |  |  |
| Cấp phối vữa | Thiết kế cấp phối được duyệt đã quy đổi dán tại nơi trộn |  |  |  |
| TRONG KHI TRÁT |  |  |  |  |
| Tưới ẩm bề mặt kết cấu | CDKT |  |  |  |
| Chiều dày từng lớp trát | ≤15mm |  |  |  |
| Tạo nhám cho lớp sau | CDKT |  |  |  |
| Phụ gia chống thấm (nếu có) | BVTK |  |  |  |
| Tỷ lệ và phương pháp trộn | BPTC |  |  |  |
| Vệ sinh khu vực thi công (dọn hồ rơi vãi) | BPTC |  |  |  |

#### 17.1.4. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra sau khi trát

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bảo dưỡng sau khi trát |  |  |  |  |
| Bề mặt trát mịn |  |  |  |  |
| Độ thủy hóa đồng mầu |  |  |  |  |
| Độ phẳng bề mặt | Độ phẳng ±2mm |  |  |  |
| Vết ố, tạp chất hữu cơ | không lẫn tạp chất |  |  |  |
| Vết dụng cụ | Kích thước vết lồi lõm, dụng cụ nhỏ hơn 0,5 mm |  |  |  |
| Độ vuông phòng | Chênh lệch giữa các góc kích thước là ±10mm |  |  |  |
| Độ thẳng góc, góc cạnh sắc nét |  |  |  |  |
| Độ thẳng đứng các đường gờ cạnh cột |  |  |  |  |
| Các cạnh dầm, cạnh cột song song với nhau |  |  |  |  |
| Kích thước cửa | Kích thước cửa ±2mm |  |  |  |
| Độ dày má cửa | Độ dày má cửa ±2mm |  |  |  |
| Hoàn thiện các đầu chờ thiết bị như box điện, ổ cắm, đầu chờ nước cấp... |  |  |  |  |
| Mác vữa |  |  |  |  |

### 17.2. Giám sát thi công sơn, bả

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| VẬT LIỆU ĐẦU VÀO |  |
| Sơn, bột bả Tiêu chuẩn: TCVN 8652:2012; TCVN 8653:2012; TCVN 5730:2008; TCVN 9404:2012 Hồ sơ: Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Biên bản lấy mẫu | - Sơn, bột bả trước khi nhập về công trường phải được CĐT phê duyệt chủng loại, nguồn gốc, mã màu… - Phải đầy đủ hợp quy sản phẩm, chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất phải khớp với số lô, khối lượng, ngày của lô hàng nhập về. - Biên bản giao nhận phải khớp ngày, khối lượng với thực tế nhập về. - Sơn, bột bả nhập về thùng và bao bì phải mới, nguyên vẹn, trên thùng đầy đủ nhãn mác về lô sản xuất, mã màu, ngày pha trộn... - Sơn, bột bả nhập về phải được tập kết đúng vị trí, đúng biện pháp thi công, sắp xếp phải phân loại theo màu. Đợt đầu tiên sẽ tiến hành lập biên bản lấy mẫu đi thí nghiệm tại phòng thí nghiệm được phê duyệt. Chỉ tiêu thí nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, theo TCVN 8652:2012, TCVN 5730:2008 như màu sắc, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp (-50c), thời gian khô, độ mịn, độ bám dính, độ phủ bề mặt, độ bền nước, độ bền kiềm, độ bền rửa trôi, độ bền chu kỳ nóng lạnh, độ thấm nước ... Tiến hành lấy mẫu các đợt tiếp theo theo yêu cầu hoặc nghi ngờ chất lượng. |
| THI CÔNG |  |
| Thi công sơn, bả Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Yêu cầu kỹ thuật - Trước khi tiến hành công tác sơn, bả: - Kiểm tra bề mặt kết cấu trước khi sơn: Đảm bảo về độ sạch, không ẩm mốc. Đối với kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và thạch cao độ ẩm không được quá 8%, kết cấu gỗ không quá 12%. - Đối với những phần tiếp giáp giữa các vật liệu khác nhau như khuôn cửa và tường cần phải gắn bằng loại ma tít không co ngót. - Kiểm tra độ phẳng nhẵn của bề mặt kết cấu trước khi sơn. Đối với những kết cấu không trát cần phải sử dụng máy mài mài nhẵn bề mặt kết cấu theo yêu cầu của thiết kế. - Chỉ thi công các lớp sơn khi nhiệt độ bề mặt cần được sơn và nhiệt độ môi trường từ 100C đến 350C. Không thi công sơn khi độ ẩm tương đối vượt quá 85%; hoặc các bề mặt ẩm ướt. - Kiểm tra công tác bả - Nước để pha bột phải là nước sạch, thời gian đánh bột khảng 3 phút, tỉ lệ pha khoảng 1.1:3 (1,1 lít nước / 3kg bột) - Kiểm tra các lớp bả phải đồng đều, phẳng nhẵn bề mặt không bị bị gợn bóng khi soi dưới ánh sáng bóng đèn. - Kiểm tra các góc cạnh: phải vuông, thẳng và sắc nét - Kiểm tra bề mặt các lơp bả không được còn bọt khí, không có vết dụng cụ - Kiểm tra nghiệm thu theo từng lớp bả có ghi rõ ngày tháng. - Kiểm tra bề mặt sau khi xả nhám chuẩn bị trước khi sơn. - Kiểm tra công tác sơn - Kiểm tra màu sơn mẫu theo yêu cầu thiết kế và Chủ đầu tư trước khi áp dụng sơn đại trà. - Kiểm soát khối lượng sơn theo định mức bằng cách kiểm soát nắp sơn. - Kiểm tra sự tuân thủ của nhà thầu trong khi sơn về quy trình sơn các lớp, thời gian dừng giữa các lớp sơn phải theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. - Kiểm tra màu sắc bề mặt sơn: Bề mặt sơn phải có màu sắc đồng đều không có những vết loang. - Kiểm tra các đường ranh giới giữa hai phần diện tích có màu sắc khác nhau. |

#### 17.2.1. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra công tác bả mastic

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHUẨN BỊ |  |  |  |  |
| Bề mặt kết |  |  |  |  |
| Vệ sinh bề mặt kết cấu |  |  |  |  |
| Độ ẩm kết cấu |  |  |  |  |
| Chủng loại bột bả sử dụng | HSTK / Phê duyệt vật tư |  |  |  |
| Bọc che các thiết bị đã lắp đặt, cửa, nền gạch đã lát. |  |  |  |  |
| TRONG VÀ SAU KHI THI CÔNG |  |  |  |  |
| Liều lượng, định mức sử dụng | Catalog |  |  |  |
| Độ phẳng nhẵn bề mặt sau khi bả, giáp: bệ cửa sổ, cửa lá sách…, chân tường, góc tường, góc trần, các vị trí lắp đặt thiết bị |  |  |  |  |
| Độ thẳng các gờ chỉ góc cạnh |  |  |  |  |
| Xử lý các điểm lỗi (Bong, rộp, sứt, vỡ, bẩn) |  |  |  |  |
| Dọn vệ sinh khu vực thi công |  |  |  |  |

#### 17.2.2. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra công tác vệ sinh bề mặt trước khi sơn lót

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bề mặt trát, kết cấu nền | Đã được nghiệm thu |  |  |  |
| Chất lượng bề mặt sau vệ sinh, trà nhám. | TCVN 5674:1992 / mục 8.10. sạch bụi bẩn, các vết dầu mỡ, vôi vữa, đã được mài nhám. TCVN 5674:1992 / mục 8.12. Những vết nứt cho phép trên kết cấu, vết lõm với độ sâu ≤ 20mm được phép bả matis làm nhẵn. |  |  |  |
| Độ ẩm kết cấu | TCVN 5674:1992 / mục 8.15. ≤ 8% với kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và thạch cao dùng sơn dầu; ≤ 12% với kết cấu dùng sơn dầu; Cao hơn và tuân theo chỉ dẫn của thiết kế / catalog khi dùng sơn tổng hợp khác; |  |  |  |
| Bọc che các thiết bị đã lắp đặt, cửa, nền gạch đã lát … | BPTC |  |  |  |
| Dọn vệ sinh khu vực thi công | BPTC |  |  |  |

#### 17.2.3. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra công tác sơn lót

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHUẨN BỊ |  |  |  |  |
| Bề mặt kết cấu đã được nghiêm thu | TCVN 5674:1992 / mục 8.10. sạch bụi bẩn, các vết dầu mỡ, vôi vữa, đã được mài nhám. TCVN 5674:1992 / mục 8.12. Những vết nứt cho phép trên kết cấu, vết lõm với độ sâu ≤ 20mm được phép bả matis làm nhẵn. |  |  |  |
| Độ ẩm kết cấu | TCVN 5674:1992 / mục 8.15. ≤ 8% với kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và thạch cao dùng sơn dầu; ≤ 12% với kết cấu dùng sơn dầu; Cao hơn và tuân theo chỉ dẫn của thiết kế / catalog khi dùng sơn tổng hợp khác; |  |  |  |
| Điều kiện thời tiết | TCVN 5674:1992 / mục 8.4 Khô ráo, tốc độ gió ≤ 10m/giây |  |  |  |
| Vật liệu sơn: chủng loại, mã hiệu, định mức hoặc liều lượng, dung môi sử dụng | HSTK / Phê duyệt vật tư / Chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất. |  |  |  |
| Phương pháp sơn: Phun / lăn … | BPTC |  |  |  |
| Bọc che các thiết bị đã lắp đặt, cửa, nền gạch đã lát … | BPTC |  |  |  |
| TRONG VÀ SAU KHI THI CÔNG |  |  |  |  |
| Bề mặt lớp sơn | HSTK / So sánh với bức tường mẫu TCVN 5674:1992 / mục 8.19 - Đồng màu - Không lộ màu của kết cấu nền phía dưới - Không được có vết ố, vết chảy, tụ sơn hay đứt đoạn về màu sắc, độ dày mỏng và vết chổi sơn… |  |  |  |
| Các điểm lỗi: bong, rộp, sứt, vỡ, bẩn đã được xử lý. | HSTK / BPTC |  |  |  |
| Các đường viền bao màu sơn, gờ chỉ, đường viền khung cửa, các hình vẽ trang trí, góc tường, xung quanh thiết bị đặt chờ … | TCVN 5674:1992 / mục 8.19 - Cùng chiều rộng. - Đồng màu trên suốt chiều dài, - Không có vết đứt đoạn. - Không lộ rõ nét gẫy và loang lổ. |  |  |  |
| Dọn vệ sinh khu vực thi công |  |  |  |  |

#### 17.2.4. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra công tác sơn phủ hoàn thiện

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHUẨN BỊ |  |  |  |  |
| Bề mặt sơn lót đã được nghiệm thu. | TCVN 5674:1992 / mục 8.10. sạch bụi bẩn, các vết dầu mỡ, vôi vữa, đã được mài nhám. |  |  |  |
| Độ ẩm tường, bề mặt kết cấu | TCVN 5674:1992 / mục 8.15. ≤ 8% với kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và thạch cao dùng sơn dầu; ≤ 12% với kết cấu dùng sơn dầu; Cao hơn và tuân theo chỉ dẫn của thiết kế / catalog khi dùng sơn tổng hợp khác; |  |  |  |
| Điều kiện thời tiết | TCVN 5674:1992 / mục 8.4 Khô ráo, tốc độ gió ≤ 10m/giây |  |  |  |
| Vật liệu sơn: chủng loại, mã hiệu, màu sắc định mức hoặc liều lượng, dung môi sử dụng. | HSTK / Phê duyệt vật tư / Chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất. |  |  |  |
| Phương pháp sơn: Phun / lăn… | BPTC |  |  |  |
| Bọc che các thiết bị đã lắp đặt, cửa, nền gạch đã lát. | BPTC |  |  |  |
| TRONG VÀ SAU KHI THI CÔNG |  |  |  |  |
| Số lớp sơn phủ | HSTK |  |  |  |
| Bề mặt lớp sơn | HSTK / So sánh với bức tường mẫu TCVN 5674:1992 / mục 8.19 - Đồng màu, min bóng. - Không lộ màu của lơp sơn lót phía dưới - Không được có vết ố, vết chảy, tụ sơn hay đứt đoạn về màu sắc, độ dày mỏng và vết chổi sơn… |  |  |  |
| Các đường ranh giới giữa hai diện tích sơn khác màu. | TCVN 5674:1992 / mục 8.19 Sắc gọn, theo đúng thiết kế về màu sắc, vị trí và hình vẽ. Độ sai lệch kích thước cho phép ± 5mm khi sơn thô; ± 2mm khi sơn chất lượng cao. |  |  |  |
| Các đường viền bao màu sơn, gờ chỉ, đường viền khung cửa, các hình vẽ trang trí, góc tường, xung quanh thiết bị đặt chờ … | TCVN 5674:1992 / mục 8.19 - Cùng chiều rộng. - Đồng màu trên suốt chiều dài, - Không có vết đứt đoạn. - Không lộ rõ nét gẫy và loang lổ. |  |  |  |
| Dọn vệ sinh khu vực thi công |  |  |  |  |

### 17.3. Giám sát thi công chống thấm

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| VẬT LIỆU ĐẦU VÀO |  |
| Vật liệu chống thấm Tiêu chuẩn: TCVN 9065: 2012; TCVN 9067-2:2012; TCVN 9239:2014 Hồ sơ: Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Biên bản lấy mẫu | - Vật liệu chống thấm trước khi nhập về công trường phải được CĐT phê duyệt chủng loại, nguồn gốc,… - Phải đầy đủ chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất phải khớp với số lô, khối lượng, ngày của lô hàng nhập về. - Biên bản giao nhận phải khớp ngày, khối lượng với thực tế nhập về. - Các thông số kỹ thuật phải khớp với catalog nhà sản xuất hoặc hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật. - Bao bì hoặc can đựng khi nhập về phải mới, còn nguyên vẹn. - Vật tư nhập về phải được tập kết đúng vị trí, đúng biện pháp thi công, bảo quản đúng kỹ thuật. |
| KIỂM TRA CÔNG TÁC QUÉT CHỐNG THẤM |  |
| Thi công quét chống thấm. Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Áp dụng với khu vực vệ sinh, seno, ban công, sàn mái bể nước, bể tự hoại - Vật liệu chống thấm phải được pha trộn đúng tỷ lệ, đúng thành phần theo hướng dẫn của nhà sản xuất. - Trước khi quét bề mặt phải được vệ sinh sạch và làm ẩm, nếu bề mặt nham nhở phải đục tẩy, trám vá bề mặt bằng vữa mác cao theo yêu cầu của quy trình chống thấm đã được phê duyệt. - Số lớp cần quét, thời gian chờ khô để quét lớp tiếp theo, đổ ẩm cần thiết để thi công tiếp tuân thủ HSTK hoặc chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất xét thêm điều kiện thời tiết môi trường thực tế để điều chỉnh |
| Kiểm tra công tác chống thấm Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Khi các lớp chống thấm đã khô hoàn toàn, tiến hành bơm nước vào để ngâm kiểm tra chống thấm. - Mức nước ngâm cao từ 4-5cm - Ngâm 48÷72h sau đó kiểm tra: trần tầng dưới, cổ ống, chân tường xung quanh. - Công tác chống thấm là đạt khi không bị thấm các vị trí trên. |
| Thi công màng chống thấm (nếu sử dụng) | - Áp dụng cho chống thấm sàn mái bằng, tầng tum và đỉnh mái, khu vực mái trồng cây. - Việc đục, trám, vá và vệ sinh bề mặt phải tuân thủ theo yêu cầu của quy trình thi công chống thấm được phê duyệt. - Kiểm tra việc chuẩn bị vữa vát góc và tạo rãnh giấu mí. - Kiểm tra chất lượng thi công lớp sơn phủ lót gốc bitum lê bề mặt nền trước khi dán màng chống thấm - Mỗi màng chống thấm phải đặt chồng mí lên nhau tối thiểu là 10cm theo cạnh dọc và 15cm theo cạnh ngang. Kiểm tra kỹ thuật những mối nối chồng mí, có thể làm láng những chỗ chồng mí bằng bay tròn. - Các lớp hoàn thiện tiếp theo như thi đặt tấm xốp cách nhiệt chuyên dụng Bitutherm, lớp bê tông đá mi gia cố lưới thép ... tuân thủ theo hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật |

## 18. Giám sát lắp đặt hệ thống cơ điện (MEP)

### 18.1. Giám sát lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Lắp đặt điện cực nối đất chống sét, dây nối đất. Tiêu chuẩn: TCVN 9385:2012, Chống sét cho công trình xây dựng-Hương dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Kiểm tra vật tư, vật liệu thi công: Vật tư, vật liệu sử dụng đúng chủng chủng lọai, kích thước phù hợp so với thiết kế. - Kiểm tra vị trí, kích thước rãnh, hố hoặc lỗ khoan của các điện cực nối đất, dây nối đất. - Kiểm tra mối nối hàn các điện cực tiếp đất. Hàn nối các điện cực tiếp đất, dây tiếp đất: Mối hàn không có khuyết tật. Chiều dài mối hàn tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012 - Kiểm tra độ dẫn điện của các mối nối. - Kiểm tra công tác chôn lấp các điện cực tiếp đất, dây tiếp đất. - Kiểm tra điện trở suất, điện trở tiếp đất: Điện trở xuất và điện trở tiếp đất theo quy định thiết kế và không nhỏ hơn yêu cầu của TCVN 9385:2012 |
| Lắp đặt dây nối dây thoát sét, kim thu sét. Tiêu chuẩn: TCVN 9385:2012, Chống sét cho công trình xây dựng-Hương dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Kiểm tra vật tư, vật liệu sử dụng khi thi công: Vật tư, vật liệu sử dụng đúng chủng chủng lọai, kích thước phù hợp so với thiết kế. - Kiểm tra kích thước, vị trí, lắp đặt dây nối, kim thu sét, giá đỡ, hộp kiểm tra: Vị trí lắp đặt chính xác, chắc chắn, đảm bảo khoảng cách an toàn, đảm bảo cách điện. - Kiểm tra các mối nối, mối hàn liên kết. Đặc biệt giữa gián mái kim lọai với dây thoát sét: - Mối hàn không có khuyết tật. Chiều dài mối hàn tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012 - Mối nối bằng bulông phải được liên kết chắc chắn, tiếp xúc tốt. Điện trở tiếp xúc đảm bảo theo quy định. - Kiểm tra độ dẫn điện của các mối nối. |
| Lắp đặt hệ thống chống cảm ứng tĩnh điện, cảm ứng điện từ và chống sét lan truyền. Tiêu chuẩn: TCVN 9385:2012, Chống sét cho công trình xây dựng-Hương dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra | - Kiểm tra vật tư, vật liệu sử dụng khi thi công. - Chống cảm ứng tĩnh điện: Kiểm tra nối đẳng áp các tầng của công trình và nối với hệ thống nối đất bảo vệ, nối không của thiết bị điện. .. - Chống cảm ứng điện từ: Kiểm tra việc nối tất cả các đường ống kim lọai, bộ phận kết cấu kim lọai dài, đai và vỏ kim lọai của các đường cáp với nhau. - Chống sét lan truyền: - Kiểm tra sự kết nối các đường ống ngầm kim lọai, vỏ kim lọai của các đường dây cáp điện, thông tin tại đầu vào công trình với hệ thống nối đất bảo vệ. - Kiểm tra lắp đặt các thiết bị chống sét lan truyền trên đường dây điện, thông tin. - Kiểm tra tình trạng của các lớp mạ, sơn chống ăn mòn, chống gỉ |
| Đo và kiểm tra điện trở của bộ phận nối đất Tiêu chuẩn: TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng-Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra | - Kiểm tra điện trở suất, điện trở tiếp đất: Điện trở xuất và điện trở tiếp đất theo quy định thiết kế và không nhỏ hơn yêu cầu của TCVN 9385:2012. - Công tác kiểm tra được tiến hành bởi cơ quan kiểm định được phép. Các thiết bị kiểm định và kiểm định viên phải được kiểm tra đảm bảo năng lực trước khi thực hiện. |

### 18.2. Giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Lắp đặt đường ống ngoài nhà Tiêu chuẩn: TCXDVN 33:2006; TCXDVN 51:2008 Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Kiểm tra vật tư, vật liệu và công cụ sử dụng khi thi công. - Kiểm tra công tác định vị vị trí các tuyến ống cống, rãnh thoát nước và vị trí các hố ga thu nước theo hồ sơ thiết kế đã được Chủ đầu tư phê duyệt. - Kiểm tra giám sát công tác đất (đào đất, lấp đất và đầm nén). - Kiểm tra công tác xây rãnh, hố ga - Kiểm tra đệm cát lưng ống và phủ cát trước và sau khi đặt ống xuống hào; - Kiểm tra công tác bảo vệ chống xâm thực: Chất lượng lớp bọc ống bên ngoài và bên trong trước khi hạ ống xuống hào phải bảo đảm chất lượng thiết kế. - Kiểm tra công tác hàn ống, mặt bích, ren nối ống, - Kiểm tra công tác vệ sinh đường ống, độ kín khít, độ dốc và khả năng chịu áp lực: - Kiểm tra công tác đấu nối tại các vị trí đấu nối vào công trình và hệ thống của khu vực. - Kiểm tra công tác lắp đặt tấm đan rãnh, hố ga - Lập biên bản nghiệm thu trước khi lấp ống |
| Lắp đặt đường ống trong nhà Tiêu chuẩn: TCVN 4519:1988; TCXDVN 33:2006; TCXDVN 51:2008 Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Kiểm tra vật tư, vật liệu, phụ kiện và công cụ sử dụng khi thi công. - Bản vẽ triển khai thi công phải thể hiện được các tuyến ống, sơ đồ không gian, định vị ống, cao độ các ống chờ lắp đặt thiết bị, độ dốc và hướng dốc thoát nước của đường ống thoát, bảng thống kê chiều dài ống và phụ kiệ kèm theo… - Kiểm tra công tác an toàn khi thi công cắt, đục trên cao: Kiểm tra công tác an toàn điện (nguồn điện thi công), sử dụng máy thi công, giáo thi công, dây an toàn, che chắn đảm bảo các phế thải sau khi đục cắt bắn ra xung quang hoặc rơi xuống dưới… - Kiểm tra thiết bị thi công (máy đục, máy cắt, máy laze truyền cao độ...) đảm bảo thi công thuận lợi đạt yêu cầu chất lượng - Kiểm tra giám sát công tác đục tường đi ống, khoan rút lõi: Trước khi triển khai công tác cắt đục tường, yêu cầu đơn vị thi bật mực định vị các vị trí đường ống, cao độ ống, đánh dấu các vị trí đầu chờ... Công tác cắt tường phải đảm bảo độ rộng và sâu phù hợp với số lượng ống tuỳ từng vị trí theo bản vẽ shop.Thông thường độ sâu cắt đục tối thiểu bằng đường kính ống và không hơn đường kính ống 5mm. Độ rộng cho đường cắt ống cấp và thoát nước = D+2cm. Nếu ống đi theo vị trí thẳng đứng, hoặc không tại các vị trí gạch lỗ, yêu cầu nhà thầu có định vị, đánh dấu cụ thể hướng lỗ trước khi cắt,tuyệt đối không được đục trước khi cắt. ĐVTC không được cắt, đục tường tại cùng cao độ của 2 mặt tường đặc biệt là tường ≤ 110mm. Không đục đường ống cấp thoát nước trên cấu kiện bê tông. Trong trường hợp rãnh cắt lớn hơn 7cm, yêu cầu ĐVTC thực hiện công tác trát định vị sau đó dán lưới định vị - Kiểm tra độ dốc, độ vững chắc của đường ống (chú ý các vị trí giảm tốc, các vị trí đấu nối, các vị trí đai ôm ống, đai treo, quang treo...) - Kiểm tra vị trí các đầu ra lắp đặt thiết bị. - Kiểm tra chất lượng mối nối. - Kiểm tra công tác vệ sinh đường ống. |
| Thử áp lực đường ống cấp nước trong nhà Tiêu chuẩn: TCVN 4519:1988 Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Kiểm tra thử áp lực đường ống nhánh. - Kiểm tra thử áp lực đường ống trục chính. - Áp lực thử bằng áp lực làm việc công với 5daN/cm2 nhưng không quá 10daN/cm2, thời hạn 10 phút, trong thời gian đó áp lực thử giảm không quá 0,5daN/cm2. - Khối lượng thử áp lực 1 lần: Yêu cầu nhà thầu thử áp lực đường ống theo từng căn hộ, sau khi đã thử đủ khối lượng trên 01 tầng yêu cầu nhà thầu lắp đặt trục chính dọc hành lang và thử áp lực cho toàn bộ tầng. |
| Lắp đặt đường ống thoát nước Tiêu chuẩn: TCVN 4519:1988 Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Kiểm tra vật tư, vật liệu, phụ kiện và công cụ sử dụng khi thi công. - Kiểm tra định vị ống theo phương ngang và theo phương đứng yêu cầu dùng giá đỡ ống theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu (bảng Quy cách và kỹ thuật lắp giá đỡ ống - Kiểm tra độ dốc, độ vững chắc của đường ống: - Ống UPVC: Các ống sẽ được nối với nhau bằng loại keo dán nhựa do nhà sản xuất khuyên dùng hoặc theo yêu cầu của hợp đồng. Phết một lớp dung dịch keo dán đều lên cả hai bề mặt của mối nối và giữ yên cho đến khi khô, phết một lớp thứ hai lên cả hai bề mặt của mối nối và ghép vào nhau, loại bỏ tất cả các dung dịch thừa bằng một miếng vải sạch, mềm. - Kiểm tra độ dốc đường ống đối với đường ống ngang (theo yêu cầu của thiết kế hoặc theo bảng 6 và bảng 7 TCVN 4519:1988. - Kiểm tra vị trí các đầu ra lắp đặt thiết bị. - Kiểm tra chất lượng mối nối. - Kiểm tra công tác vệ sinh đường ống. - Thử kín và áp lực đường ống: - Đổ đầy nước đến mức cao nhất của phễu thu nước mưa, thời gian thử theo quy định trong hồ sơ thiết kế, không cho phép rỏ rỉ, quan sát những mối nối thử trong miệng ống. - Các đường ống nhánh của hệ thống thoát nước đặt trong nền đất, nền nhà hoặc các rãnh của sàn, được thử thủy lực trước khi lấp đất, bằng cách đổ đầy nước đến cos sàn nhà tầng 1. - Khối lượng thử 1 lần: Yêu cầu nhà thầu thử kín đường ống theo từng trục (căn cứ theo áp lực làm việc của đường ống và tránh xảy ra hiện tượng phá hủy các bên sẽ thống nhất số tầng trong 1 lần thử) |
| Lắp đặt thiết bị Tiêu chuẩn: TCVN 4519:1988 Hồ sơ: Biểu mẫu kiểm tra; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Kiểm tra vật tư sử dụng, phù hợp yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế hoặc hợp đồng. - Kiểm tra hiện tượng rò rỉ thiết bị khi đấu nối. Kiểm tra độ chắc chắn của thiết bị: - Yêu cầu dùng bu lông để gắn thiết bị vệ sinh với kết cấu xây dựng. - Đối với xí bệt cần gắn chặt với sàn bằng bu lông hoặc keo - Tại vị trí nối thiết bị vệ sinh với xi phông phải lèn chặt bằng sợi gai tẩm bitum hoặc đặt các vòng cao su để lèn chặt. - Chậu tắm phải được đặt dốc về phía ống thoát, vỏ của chậu tắm và ống thoát phải được nối với nhau bằng một dây kim loại để cân bằng điện thế. - Cao độ các thiết bị vệ sinh phải được đặt đúng theo thiết kế hoặc bảng 9 của TCVN 4519:1988. - Phễu thu nước bẩn được đặt ở vị trí thấp của sàn và được chôn trong sàn bảo đảm nước không thấm qua chỗ đặt ống. Mặt lưới của phễu thu cần thấp hơn mặt sàn hoàn thiện hoặc thấp hơn đáy rãnh dẫn nước từ 5 đến 10mm. - Các mối nối phải kín khít, các chi tiết và các giá đỡ trên toàn bộ hệ thống phải chắc chắn; - Không có chỗ cong, chỗ gãy, nứt trên các đoạn thẳng của đường ống dẫn nước và khí; - Các van khóa và van điều chỉnh, thiết bị bảo hiểm và các dụng cụ kiểm tra đo lường phải làm việc bình thường, đồng thời đảm bảo khả năng chịu lực phục vụ sửa chữa và thay thế dễ dàng; - Đảm bảo thải hết không khí và dốc hết nước ra khỏi hệ thống khi cần thiết; - Cố định chắc chắn lưới bảo vệ bằng truyền động ở máy bơm và máy quạt. |
| Vữa trát mối nối Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn vật liệu của đối tượng nghiệm thu Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường | - Trừ khi có quy định khác trên bản vẽ, vữa dùng để trát mối nối giữa các đốt ống cống và chèn khe phải có tỷ lệ là 1 phần xi măng Poocland và 2 phần cát tính theo khối lượng. Cường độ chịu nén của mẫu thí nghiệm ở 28 ngày tối thiểu là 50kg/cm2. - Vật liệu đắp mang cống - Trừ khi có quy định khác trên bản vẽ, vật liệu sử dụng để đắp trả mang cống phải theo đúng các yêu cầu quy định trong Chỉ dẫn kỹ thuật thi công - nghiệm thu mục "thi công nền đắp". |
| Gioăng ngăn nước Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn vật liệu của đối tượng nghiệm thu Hồ sơ: Vào biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Vào biên bản lấy mẫu | - Gioăng ngăn nước được sử dụng cho các khe co giãn của cống hộp hoặc tại các khe nối của cống hộp và cống tròn để ngăn nước chảy qua các mối nối mà vẫn bảo đảm sự làm việc bình thường của kết cấu. - Vật liệu làm gioăng ngăn nước là vật liệu dẻo, chế tạo từ PVC biến tính hoặc cao su. Gioăng phải có cường độ chịu kéo và khả năng dãn dài lớn, không bị lão hoá trong môi trường kiềm, a xít, nước thải, nước biển và các dung dịch muối. - Gioăng ngăn nước được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM các quy định D412 - D624 - D746 bảo đảm các thông số kỹ thuật như sau: - Cường độ chịu kéo: 12,0 Mpa. - Độ giãn dài : 250% min - Gioăng ngăn nước phải được lắp đặt chính xác vào vị trí thiết kế của khe nối như được thể hiện trên bản vẽ. |
| GIÁM SÁT TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THI CÔNG |  |
| Thi công cống tròn và cống hộp BTCT Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường; Vào biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Nhà thầu phải đào hố móng để lắp đặt các cấu kiện cống tới độ sâu yêu cầu. Hình dạng và kích thước của hố móng phải tuân thủ các chỉ dẫn trên bản vẽ thi công. - Nhà thầu phải tiến hành đào hố móng có chiều rộng và độ dốc như được thể hiện trên bản vẽ thi công được duyệt. Nếu không có sự sai khác về địa chất thực tế, chỉ dẫn trên bản vẽ thi công hoặc hướng dẫn của TVGS, Nhà thầu có thể mở rộng thêm chiều rộng của rãnh nếu thấy thuận tiện cho thi công nhưng sẽ không được thanh toán phần khối lượng phát sinh đó. - Nếu phát hiện thấy điều kiện thi công thực tế có sai khác lớn so với bản vẽ thi công được duyệt, Nhà thầu phải thông báo và thống nhất với Tư vấn thiết kế, TVGS về biện pháp điều chỉnh cần thiết đảm bảo cho công tác thi công được an toàn và thuận lợi. Những điều chỉnh hoặc sửa đổi nếu có sẽ phải được cập nhật bằng biên bản, sơ hoạ và đưa vào bản vẽ hoàn công. Nếu Nhà thầu tự ý điều chỉnh hoặc sửa đổi bản vẽ, các khối lượng và chi phí phát sinh sẽ không được xác định và đưa vào thanh toán. - Đệm móng cống phải được thi công, nghiệm thu trước khi tiến hành đổ bê tông hoặc lắp dựng các cấu kiện móng cống. Lớp lót móng phải được đầm chặt nếu là vật liệu hạt, tạo phẳng và đúng cao độ thiết kế. - Các cấu kiện bê tông đúc sẵn phải được kiểm tra nghiệm thu tại vị trí sản xuất trước khi vận chuyển, tập kết tới vị trí lắp đặt. Nhà thầu không được phép lắp dựng các cấu kiện đã bị loại bỏ và TVGS có quyền từ chối nghiệm thu các hạng mục hoặc một phần hạng mục được thi công không đúng trình tự cũng như yêu cầu kỹ thuật. - Các đốt ống cống phải được lắp đặt chính xác, khe hở giữa các ống cống phải nằm trong khoảng dung sai cho phép thể hiện trên bản vẽ thi công. Vữa chèn mối nối phải được nhồi kín các khe hở giữa các đốt cống. Vữa phía ngoài phải được bảo dưỡng và duy trì độ ẩm trong khoảng hai ngày hoặc cho tới khi TVGS chấp thuận. - Nếu không được quy định và chỉ dẫn nào khác, công tác chống thấm phải được hoàn thiện trước khi Nhà thầu tiến hành đắp trả hố móng và phạm vi đỉnh cống. Nhà thầu không được lấp bất kỳ đoạn cống nào khi TVGS chưa nghiệm thu và chấp thuận các hạng mục trước đó. Nhà thầu phải lấp và đầm đất khu vực xung quanh và trên cống tròn bê tông cốt thép theo các quy định của Chỉ dẫn kỹ thuật thi công - nghiệm thu này và sử dụng vật liệu theo yêu cầu quy định trong mục "Thi công nền đắp". - Nhà thầu phải lấp đất với chiều cao tối thiểu 50 cm tính từ mặt trên của ống cống. Nhà thầu phải đặc biệt chú ý tới việc lấp và đầm chặt đất mang cống. Tại cả hai phía ống phải lấp đất và đầm cân bằng trên toàn bộ chiều dài đường ống. - Các máy lu loại nặng không được phép lu đất trong khoảng cách gần hơn 1,5m tính từ mép cống cho tới khi trên đỉnh cống được lấp với chiều dày ít nhất là 50cm. Các máy lu trọng lượng nhẹ có thể được phép lu khi trên đỉnh ống đã được lấp với độ dày tối thiểu là 30cm. Các quy định bắt buộc ở đây cũng không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu đối với các hư hỏng trong quá trình thi công đầm lèn đất. |
| Lắp đặt gioăng ngăn nước Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Gioăng ngăn nước phải được đặt và cố định vào vị trí một cách cẩn thận. Nếu cần phải tiến hành các mối nối, các mối nối này phải được thực hiện theo đúng chỉ dẫn của Nhà sản xuất để đảm bảo mối nối kín nước. Các mối nối này phải có cường độ kéo ít nhất là 80% cường độ kéo của các Gioăng ngăn nước không có mối nối. Cần phải tránh thay đổi hoặc làm hỏng các Gioăng ngăn nước trong quá trình thi công. Tất cả bề mặt Gioăng ngăn nước phải sạch dầu, mỡ, vữa khô hoặc các vật liệu có hại khác bị lẫn trong bê tông. |
| Thi công các hố ga Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường đối với hố ga đúc sẵn; Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường BTCT, cốp pha đối với hố ga đổ tại chỗ; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Các hố ga được sử dụng để thu nước mưa và/hoặc nối các cống dọc - cống dọc, cống dọc - cống ngang lại với nhau. - Ngoại trừ các bộ phận kết cấu được chỉ ra trên bản vẽ là sử dụng biện pháp đổ tại chỗ, các bộ phận còn lại như thành ga, đáy ga, cổ ga đều phải được đổ tại chỗ ở công trường trong các ván khuôn bằng thép. - Trước khi tiến hành thi công các hố ga, nhà thầu phải đệ trình lên TVGS bản vẽ thi công chi tiết cho từng hố ga tại từng vị trí cụ thể để xem xét chấp thuận. - Công tác đào hố móng phải tuân thủ các yêu cầu chỉ ra trong mục”Đào hố móng công trình”. - Bê tông hố ga phải đáp ứng các yêu cầu chỉ ra trong mục ”Bê tông và kết cấu bê tông”. - Cốt thép hố ga phải đáp ứng các yêu cầu chỉ ra trong mục “Cốt thép” của Chỉ dẫn kỹ thuật kỹ thi công - nghiệm thu này. - Ván khuôn của hố ga phải là loại có bề mặt phẳng, nhẵn, được chế tạo, lắp đặt để sao cho có thể tiến hành thi công hố ga theo đúng các yêu cầu chỉ ra trên bản vẽ thiết kế. - Cổ ga phải được đổ tại chỗ để sao cho có thể lắp dựng nắp ga phù hợp với cao độ hoàn thiện của mặt đường hoặc mặt hè thiết kế. Trong trường hợp TVGS có đánh giá rằng cao độ và độ dốc của nắp ga không khớp với cao độ mặt đường. mặt hè thì Nhà thầu phải tiến hành điều chỉnh, sửa chữa cổ ga để từ đó điều chỉnh cao độ và độ dốc nắp ga cho phù hợp. Tuyệt đối không được phép sử dụng các biện pháp chỉ kê, kích nắp ga. - Sau khi đổ bê tông hố ga, Nhà thầu phải tiến hành bảo dưỡng, bảo vệ để tránh không cho người, máy móc, thiết bị thi công, phương tiện giao thông qua lại gây hư hại đến hố ga. Tất cả các hư hại xảy ra trong quá trình bảo dưỡng, bảo vệ này đều sẽ được sửa chữa bằng kinh phí của Nhà thầu mà không được thanh toán thêm. |

#### 18.2.1. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra lắp đặt đường ống thoát nước

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LẮP ĐẶT |  |  |  |  |
| Chủng loại, kích thước ống. | Theo Phê duyệt vật tư, hs thiết kế |  |  |  |
| Vị trí lắp đặt so với bản vẽ | HSTK |  |  |  |
| Độ thẳng đứng, ngang bằng của ống, đầu chờ thiết bị. | Bằng mắt |  |  |  |
| Cao độ lắp đặt. | HSTK |  |  |  |
| Độ dốc đường ống | HSTK |  |  |  |
| Giá treo / đỡ. | HSTK |  |  |  |
| Ống xuyên. | - Đúng chủng loại kích thước - Xung quang ống xuyên được chèn kín bằng vật liệu phù hợp. |  |  |  |
| Ống chờ |  |  |  |  |
| Mối nối, phương pháp liên kết | BPTC |  |  |  |
| Lỗ mở thông tắc / lỗ thăm | TCVN 4519:1998 mục 3.44 Lỗ thăm được bố trí ở độ cao 1m kể từ sàn và cao hơn thành thiết bị vệ sinh không nhỏ hơn 0,15m |  |  |  |
| Giảm chấn |  |  |  |  |
| Hố ga & độ cong của ống kết nối vào |  |  |  |  |
| Ngăn cháy thông tầng (nếu có). |  |  |  |  |
| KIỂM TRA VẬN HÀNH |  |  |  |  |
| Thử nghiệm thông dòng chảy trong ống |  |  |  |  |
| Thử kín đường ống | TCVN 4519:1998 mục 4.12 Không cho phép rò rỉ |  |  |  |

#### 18.2.2. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra thử kín đường ống thoát

| STT | Giờ bắt đầu | Mực nước cách miệng ống | Giờ kết thúc | Mực nước cách miệng ống | Nhiệt độ | Độ sụt giảm mực nước | TVGS | Nhà thầu thi công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 18.2.3. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra lắp đặt đường ống cấp nước

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chủng loại, kích thước ống. |  |  |  |  |
| Vị trí | TCVN 5593:2012 / bảng 61 ± 2mm Sai lệch trục đường ống theo phương thẳng đứng / trên 1m ống. ± 5mm Sai lệch khoảng cách giữa ống và tường |  |  |  |
| Độ thẳng đứng | TCVN 4519:1998 mục 3.8 ± 2mm / 1m ống. |  |  |  |
| Độ ngang bằng, thẳng hàng, lồi đều, khoảng cách của đầu chờ thiết bị |  |  |  |  |
| Cao độ |  |  |  |  |
| Ti treo, giá đỡ | - Đúng chủng loại, khoảng cách TCVN 4519:1998 mục 3.1 - Các chi tiết và giá đỡ trên toàn bộ hệ thống phải chắc chắn |  |  |  |
| Độ sâu chôn ống trong tường, sàn |  |  |  |  |
| Vật liệu dùng lấp ống |  |  |  |  |
| Độ dày tối đa mỗi lần lấp |  |  |  |  |
| Đầm nén nếu có |  |  |  |  |
| Ống lồng. | - đúng chủng loại kích thước - được chèn kín bằng vật liệu phù hợp |  |  |  |
| Mối nối | TCVN 4519:1998 mục 3.1 - Các mối nối phải kín TCVN 4519:1998 mục 3.5 - Khi đặt ống hở không được bố trí các mối nối ống trong tường, vách ngăn, sàn và các kết cấu khác của ngôi nhà. TCVN 4519:1998 mục 3.11 - Các mối hàn của đường ống không được tì trên gối tựa. |  |  |  |
| Van khóa, van điều chỉnh, thiết bị bảo hiểm, đo lường & phụ kiện | TCVN 4519:1998 mục 3.1 - làm việc bình thường - đảm bảo khả năng phụ vụ sửa chữa và thay thể dễ dàng. TCVN 4519:1998 mục 3.5 - Được bố trí tại các vị trí thuận tiện cho việc sử dụng |  |  |  |
| Cách nhiệt (nếu có). |  |  |  |  |
| Ngăn cháy (nếu có) |  |  |  |  |
| Tình trạng vệ sinh đường ống | - |  |  |  |
| Thử áp lực | TCVN 4519:1998 mục 4.3 - Áp lực thử bằng áp lực làm việc cộng với 5 daN/cm2 nhưng không quá 10 daN/cm2. - Thời gian thử là 10 phút, trong thời gian đó áp lực thử giảm không quá 0,5 daN/cm2 |  |  |  |

#### 18.2.4. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra thử áp đường ống cấp

| STT | Vị trí thử | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | Số kiểm định đồng hồ đo áp | Áp lực ban đầu (kg/cm2) | Áp lực kết thúc (kg/cm2) | Chênh lệch áp suất (kg/cm2) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 18.3. Giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Yêu cầu về vật liệu Tiêu chuẩn: Hồ sơ thiết kế | - a. Vật liệu nhập khẩu: - Chứng chỉ xuất xứ của hàng hoá do phòng thương mại của nước sản xuất cấp: Có bản gốc hợp lệ, nội dung đáp ứng yêu cầu thiết kế. - Tờ khai Hải quan đã được cơ quan Hải quan xác nhận cho thông quan: Có bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp lệ, nội dung đáp ứng yêu cầu thiết kế. - Vận đơn vận chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ, đường bộ hoặc đường hàng không: Có bản sao, nội dung đáp ứng yêu cầu thiết kế. - Phiếu đóng gói hàng hoá xác định nội dung chi tiết mỗi kiện hàng: Có bản sao, nội dung đáp ứng yêu cầu thiết kế. - Chứng chỉ chất lượng của Nhà sản xuất: Có bản gốc hợp lệ, nội dung đáp ứng yêu cầu thiết kế. - Chứng chỉ hàng hoá đạt tiêu chuẩn xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp: Có bản gốc hợp lệ, nội dung đáp ứng yêu cầu thiết kế. - Chứng thư giám định của cơ quan giám định độc lập (VINACONTROL...) xác nhận tình trạng, xuất xứ, số lượng hàng hoá: Có bản gốc hợp lệ, nội dung đáp ứng yêu cầu thiết kế. - b. Vật liệu sản xuất trong nước: - Tài liệu chứng nhận hàng hoá hợp chuẩn: Xác nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. - Chứng chỉ chất lượng của Nhà sản xuất: Có bản gốc hợp lệ, nội dung đáp ứng yêu cầu thiết kế. - Hoá đơn bán hàng + Phiếu xuất kho: Có bản gốc hợp lệ, nội dung đáp ứng yêu cầu thiết kế. - Phiếu đóng gói hàng hoá xác định nội dung chi tiết mỗi kiện hàng: Có bản gốc hợp lệ, nội dung đáp ứng yêu cầu thiết kế. - c. Kiểm tra thiết bị tại công trường: - Kiểm tra thông số kỹ thuật ghi trên vỏ, bao bì của vật tư, thiết bị; Kiểm tra kích thước, chủng loại. - Kiểm tra tình trạng kỹ thuật: Mới 100%, không có hiện tượng hư hỏng. - Kiểm tra nhãn mác, tem: Nhãn mác hàng hóa rõ ràng, đầy đủ theo quy định số 178/1999/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ. - Kiểm tra về số lượng, khối lượng |
| Phân loại đám cháy Tiêu chuẩn: TCVN 5760:1993 | - Phụ thuộc vào trạng thái chất cháy và vật liệu cháy, đám cháy được phân thành 4 loại: Cháy chất rắn ký hiệu là A, cháy chất lỏng ký hiệu là B, cháy chất khí ký hiệu là C và cháy kim loại ký hiệu là D. Mỗi loại còn được phân nhóm để bảo đảm hiệu quả cao khi sử dụng hệ thống chữa cháy. - Loại và nhóm đám cháy được quy đinh trong bảng 1 tiêu chuẩn TVCN 5760:1993. - Biểu tượng loại đám cháy giúp người sử dụng các thiết bị, dụng cụ chữa cháy phù hợp với từng loại đám cháy. Mỗi thiết bị, dụng cụ chữa cháy phải được gắn biểu tượng trên đúng quy định. Biểu tượng loại đám cháy được quy định ở bảng 2 tiêu chuẩn TVCN 5760:1993. |
| HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY |  |
| Yêu cầu về kỹ thuật Tiêu chuẩn: TCVN 2622:1995 TCVN 5308:2021 | - Hệ thống chữa cháy có: - Bộ phận báo động. - Bộ phận điều khiển. - Bộ phận cung ứng, dự trữ chất chữa cháy. - Bộ phận phân bố chất chữa cháy và đầu phun, lăng phun. - Bộ phận đường ống. - Bộ phận cung cấp điện. - Hệ thống chữa cháy phải đảm bảo lưu lượng chất chữa cháy. Lưu lượng chất chữa cháy phụ thuộc vào loại chất chữa cháy, chất cháy, diện tích và thể tích cần chữa cháy. - Hệ thống chữa cháy phải đảm bảo đủ áp lực đưa chất chữa cháy vào nơi cháy. - Bộ phận cung ứng dự trữ chất cháy phải đảm bảo hoạt động thường xuyên và phải có lượng dự trữ phù hợp với từng loại hệ thống chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN 2622:1978 và TVCN 5308:2021. - Bộ phận phân bố chất chữa cháy, đầu phun và lăng phun phải đảm bảo phủ kín chất chữa cháy lên bề mặt chất cháy, diện tích chữa cháy và tỷ lệ phần trăm theo thiết kế khi chữa cháy thể tích. - Phải sử dụng đầu phun, lăng phun phù hợp với từng loại hệ thống chữa cháy. - Bộ phận báo động phải hoạt động bình thường. Khi chữa cháy phải phát tín hiệu báo động. - Bộ phận cung cấp điện phải đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng cho hệ thống chữa cháy hoạt động. Phải có nguồn cung cấp điện dự phòng để kịp thời thay thế khi nguồn chính bị ngắt điện. |
| Yêu cầu về lắp đặt | - Chỉ được tiến hành lắp đặt hoặc thay đổi hệ thống chữa cháy theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan phòng cháy chữa cháy phê duyệt. - Khi lắp đặt hệ thống chữa cháy, các thiết bị phải đả bảo độ kín khít, độ bền nhất là các hệ thống chứa sẵn chất chữa cháy có áp lực. - Bộ phận cung ứng, dự trữ chất chữa cháy đặt ở ngoài nhà phải có mái che tránh mưa nắng. - Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chữa cháy phải tiến hành thử nghiệm, đánh giá chất lượng và các thông số kỹ thuật của hệ thống và phải được ghi vào biên bản nghiệm thu. |
| Yêu cầu về sử dụng | - Chỉ cho phép đưa vào hoạt động hệ thống chữa cháy đảm bảo chất lượng và các thông số kỹ thuật theo thiết kế. - Phải có sổ theo dõi để ghi chép các thông tin về hệ thống. Sổ theo dõi, quy trình vận hành do người vận hành bảo quản và ghi chép. - Hệ thống chữa cháy phải được định kỳ bảo dưỡng kỹ thuật theo hướng dẫn của nơi chế tạo sản xuất. |
| HỆ THỐNG HÚT KHÓI, TĂNG ÁP |  |
| Yêu cầu về lắp đặt Tiêu chuẩn: TCXD 232:1999; TCVN -5687:2010; TCVN 3288:1979; ASTM C 518 và ASTM C 177; ASTM C534 Hồ sơ: SMACNA 1985, 1993; T/C tham khảo ARI, BS và; T/C TCVN2622-1995 | - * Lắp đặt đường ống: 1. Xác định vị trí lắp đặt đường ống theo bản vẽ thi công đã duyệt. 2. Tiến hành gia công lắp đặt giá đỡ 3. Vệ sinh ống gió mặt trong và mặt ngoài, dùng silicon (Silicon dành cho ống gió) để làm kín các góc ke và các mối ghép để tránh rò rỉ khí ra bên ngoài. - Chi tiết ống gió chế tạo tại xưởng : - Ống gió nẹp C: Ống kết nối với nhau bằng nẹp C. Chiều dài ống lớn nhất là 1150mm. Ống gió nẹp C áp dụng cho ống có kích thước < 400mm. Khoảng cách gân gia cường của ống gió nẹo C và ống gió mặt bích TDC là 250mm (±20mm) b) Ống gió mặt bích TDC : Ống gió kết nối với nhau bằng mặt bích giữa 2 mặt bích có lớp ron để kín và gắn thêm líp tôn để tăng độ kín cho ống gió (Xem thêm hình chi tiết kết nối mặt bích TDC bên dưới). Ống gió mặt bích TDC áp dụng cho ống gió có kích thước < 2500mm. Khoảng cách gân gia cường của ống gió nẹp C và ống gió mặt bích TCD giống nhau (xem hình chi tiết tăng cứng ống gió bằng gân ngang bên dưới). - 4 Tiến hành lắp đường ống : a) Đối với ống gió có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 400mm, sử dụng mối ghép nẹp C - Dùng nẹp C kết nối 4 mặt của mối ghép ống gió lại - Độ dài của nẹp bằng độ dài 4 cạnh của ống gió - Mối ghép phải được định vị đồng tâm và không bị lệch - Dùng silicon (silicon dành cho ống gió) dọc theo chiều dài cùa nẹp C b) Đối với ống gió có kích thước lớn hơn 400, sử dụng các mối ghép mặt bích TDC đồng thời phải sử dụng ty gia cố để giữ ống gió không bị biến dạng Sử dụng ron ống gió để dán lên mặt bích của mối ghép (dày 5mm, rộng 30mm). - Dùng bulon M8x30 kết nối 4 góc ke của hai mối ghép lại với nhau. - Sử dụng clip với khoảng cách 200mm để kẹp gia cố mặt bích của mối ghép. - Kiểm tra và dán silicon 4 mối ghép ke để làm kín - Kết nối ống gió mềm, miệng gió và damper. - Sử dụng silicon làn kín xung quanh vị trí kết nối. c) Bọc cách nhiệt ống gió - Kiểm tra bề mặt ống gió phải được sạch sẽ. - Tiến hành dán đinh cách nhiệt ống gió bằng keo chuyên dụng, khoảng cách dán đinh từ 200 đến 250mm. - Sử dụng len cách nhiệt có độ dày từ 25-50mm tùy theo yêu cầu kỹ thuật của ống gió, được phê duyệt bởi TVGS và chủ đầu tư. - Cắt len phải phù hợp với chu vi ống để tránh bị thừa, thiếu khi ghép cách nhiệt vào ống. - Cách nhiệt ống gió phải được định vị bằng long đền của đinh cách nhiệt. - Mối ghép cách nhiệt được dán kín bằng băng keo bạc. - Mối ghép cách nhiệt đạt yêu cầu khi đảm bảo được độ kín, không khí không vào được, hình dáng thẩm mỹ phải đẹp. d) Kết nối hệ thống miệng gió và hệ thống ống gió, quạt và các thiết bị - Đây là công tác thi công quan trọng ảnh hưởng đến thẩm mỹ của toàn bộ công trình, do đó phải: - Kiểm tra chính xác vị trí bản vẽ phù hợp giữa đèn, hệ thống cứu hỏa trước khi lắp đặt. - Định vị chính xác vị trí lắp đặt tại mặt bằng trần. - Lắp miệng gió phải thẳng, sạch, đẹp, chắc chắn, đảm bảo tính thẩm mỹ cho toàn bộ công trình. - Lắp đặt quạt và Silencer phải đúng chiều (lắp như ống gió bình thường) và theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản suất (Catalogue đính kèm theo máy) đưa ra để đảm bảo vận hành đúng chức năng. e) Một số lưu ý khác: - Trong đường ống gió và các bộ phận khác không được kéo dây điện, cáp điện và các loại ống dẫn khí độc hại, khí dễ cháy, dễ nổ và chất lỏng. - Mối nối có thể tháo được của ống gió và các bộ phận khác không được bố trí trong sàn và trong tường. Lắp đặt ống gió của hệ thống hút khí thải và hút bụi nên tiến hành sau khi đã lắp các thiết bị mà chúng phải phục vụ. Các chi tiết chờ, chôn sẵn hoặc bulông nở của giá treo, giá đỡ phải ở vị trí chính xác, chắc chắn, các phần chôn chìm thì không được sơn và phải làm sạch hết dầu mỡ. - Các phụ kiện phải lắp đặt ở vị trí thuận tiện thao tác và phải đảm bảo cho mọi thao tác phải nhẹ nhàng, chính xác và chắc chắn. Khi lắp nhunữg ống mềm phải hết sức chú ý cho mối nối được chặt chẽ, không xoắn, lệch. - * Lắp đặt Quạt: - Hướng và vị trí đấu nối phải phù hợp với ống gió đã lắp đặt - Xác định loại và vị trí lắp đặt của bộ chống rung - Bao bọc bảo vệ quạt trước khi vận chuyển - Việc lắp đặt quạt được thực hiện bởi công nhân và kỹ sư có nhiều kinh nghiệm - Xung quanh khu vực làm việc phỉa có vành đai an toàn và biển báo - Ty treo phải thẳng - Đảm bảo bộ chống rung phải đứng tự do và ổn định - Bộ chống rung phải chịu được tải trọng của quạt - Tất cả các bề mặt của quạt phải phẳng - Vị trí và cao độ phải phù hợp với ống gió đã lắp đặt - Sau khi điều chỉnh cao độ ty treo phải được siết bằng 2 con đai ốc để tránh hiện tượng tự tháo - Quay cánh quạt tự do kiểm tra xem có bị kẹt không - Sử dụng nilong tấm để bao bọc quạt - Trước khi kết nối ống gió phải kiểm tra xem trong buồng quạt có vật lạ gì không - Tất cả các ống gió nối đến quạt phải thông qua ống mềm - Tất cả các mối nối điện phải siết chặt - Tất cả mối nối ống gió phải làm kín bằng silicon - Sử dụng ống điện mềm để nối đến motor quạt |
| Công tác thử kín hệ thống | - Phương pháp thử bằng khói: - Đối với trục ống gió tăng áp, hút khói: Chia ra thành nhiều phân đoạn cho các lần kiểm tra như phần trục nhánh riêng, trục đứng riêng và toàn bộ hệ thống. - Đối với các trục hút mùi bếp, khu vệ sinh,…. Chia ra thành nhiều phân đoạn cho các lần kiểm tra như phần trục nhánh riêng, trục đứng riêng và toàn bộ hệ thống. - Công đoạn này thực hiện sau khi kết nối đường ống gió chính và các nhánh trước khi kết nối vào thiết bị phân phối gió và ống gió mềm. - * Công tác chuẩn bị: - Fan (quạt): - Type(loại): axial (quạt jet fan) - Flow/pressure (lưu lượng/áp suất) : 400L/S, 350Pa - Condition (tình trạng): good - Electric: 1phase/220v/50Hz - Pressure gauge (Đồng hồ áp suất) - Range (dải đo) : 0-750Pa - Condition: good - Máy tạo khói: - Condition: good - Vật tư: sealant (chất bịt kín), flexible (ống gió mềm) - Checking (Kiểm tra) trước khi thử kín ống gió: - Đồng hồ đo áp suất được nối với ống gió và cố định chắc chắn. - Các mặt bích phải có miếng kẹp và miếng đệm và được cố định chắc chắn bởi bulong, đai ốc. - Nguồn cho quạt - Chuẩn bị bình xịt chữa cháy - Kết nối quạt với ống gió bằng ống gió mềm - * Qui trình thử kín: - Bơm khói từ máy tạo khói vào trong khoang ống gió cần thử. - Mở VCD để đảm bảo rằng không khí có thể tràn qua khi bật quạt - Bật quạt để khói từ máy tạo khói bắt đầu điền đầy ống gió. - Quan sát áp suất không khí tăng lên bằng đồng hồ áp suất. - Giữ quạt chạy để duy trì áp suất 250 Pa trong đường ống. - Kiểm tra rò rỉ trên đường ống - Đóng VCD khi có khói xì ra. - Nếu có khói rò rỉ trên đường ống tại các vị trí mặt bích, các mối ghép giữa ống nhánh và ống chính, các vị trí lỗ mở, kiểm tra lại miếng đệm, siết chặt lại bulong, đai ốc và trám lại bằng silicon. Sau khi hoàn thành ta tiếp tục qui trình thử kín thêm vài lần cho đến khi không còn khỏi xì ra bên ngoài. - Nếu không có khói xì ra bên ngoài thì qui trình thử kín hoàn tất, tiếp tục thử xì khói ở những phân đoạn khác. |

#### 18.3.1. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra lắp đặt hệ thống báo cháy

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chủng loại, số lượng |  |  |  |  |
| Vị trí lăp đặt |  |  |  |  |
| Ống không bị lồi lõm, dập vỡ |  |  |  |  |
| Ống được ghim chặt vào kết cấu |  |  |  |  |
| Cao độ lắp đặt |  |  |  |  |
| Khoảng cách với các thiết bị dịch vụ khác |  |  |  |  |
| Hộp nối ống, hộp chia ngả |  |  |  |  |
| Nối ống phù hợp và chắc chắn |  |  |  |  |
| Bộ cảm biến |  |  |  |  |
| Modun giám sát |  |  |  |  |
| Kết nối hệ thống |  |  |  |  |
| Nối đất |  |  |  |  |
| Sơn nhãn |  |  |  |  |

#### 18.3.2. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra lắp đặt hệ thống thiết bị báo cháy

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đầu báo khói thường: vị trí, chủng loại, số lượng. |  |  |  |  |
| Đầu báo khói địa chỉ: vị trí, chủng loại, số lượng. |  |  |  |  |
| Đầu báo nhiệt: vị trí, chủng loại, số lượng. |  |  |  |  |
| Đầu báo nhiệt địa chỉ: vị trí, chủng loại, số lượng. |  |  |  |  |
| Nút nhấn khẩn: vị trí, chủng loại, số lượng. |  |  |  |  |
| Chuông báo cháy: vị trí, chủng loại, số lượng. |  |  |  |  |
| Đèn chỉ thị: vị trí, chủng loại, số lượng. |  |  |  |  |
| Modun giám sát: vị trí, chủng loại, số lượng. |  |  |  |  |
| Modun điều khiển: vị trí, chủng loại, số lượng. |  |  |  |  |
| Modun chuyển đổi: vị trí, chủng loại, số lượng. |  |  |  |  |
| Tủ báo cháy: vị trí, chủng loại, số lượng. |  |  |  |  |
| Tình trạng hoạt động của hệ thống báo cháy |  |  |  |  |
| Tình trạng vệ sinh hệ thống |  |  |  |  |

#### 18.3.3. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra lắp đặt tủ báo cháy

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LẮP ĐẶT |  |  |  |  |
| Chủng loại, tên, kích thước tủ | HSTK, hợp đồng, phê duyệt vật tư. |  |  |  |
| Số lương thiết bị |  |  |  |  |
| Thông số thiết bị |  |  |  |  |
| số lượng, tình trạng ACB, MCCB, rơ le và các phụ kiện bên trong. | Không có hư hỏng vật lý đối với các thiết bị gắn trong tủ. Không có phần có điện nào bị hở khi mặt che bên trong tủ bị tháo ra. |  |  |  |
| Tính liên động của thiết bị (nếu có) |  |  |  |  |
| Màu dây hoặc cáp được đánh dấu |  |  |  |  |
| Tình trạng đèn hiển thị, thiết bị đo lường |  |  |  |  |
| Mặt nạ bảo vệ |  |  |  |  |
| Điều kiện thông gió |  |  |  |  |
| Định vị thiết bị vào tủ |  |  |  |  |
| Điện trở cách điện cáp / dây đầu vào |  |  |  |  |
| Điện trở cách điện cáp / dây đầu ra |  |  |  |  |
| Thứ tự pha |  |  |  |  |
| Giấy chứng nhận của trung tâm thí nghiệm |  |  |  |  |
| Lắp đặt phím điều khiển |  |  |  |  |
| Kết nối bộ nguồn nuôi |  |  |  |  |
| Ngoại quan bề mặt | Sạch sẽ, không bám bủi bẩn. bề mặt không móp méo, lồi lõm, sơn không bong tróc. |  |  |  |
| Mối hàn, liên kết của tủ |  |  |  |  |
| Vị trí lắp đặt, độ thẳng đứng, ngang, cao độ. |  |  |  |  |
| Khoảng cách với các thiết bị hoặc dịch vụ khác. |  |  |  |  |
| Thanh treo, giá đỡ, liên kết | Đảm bảo chắc chắn theo BVTK |  |  |  |
| Vách ngăn tủ | Vách ngăn của tất cả các ngăn chứa nguồn đến & thanh cái để chia ngăn hiệu quả cho tủ phân phối: Các vách ngăn làm bằng vật liệu không cháy và không ẩm. |  |  |  |
| Khóa điện, khóa cơ | khóa điện, khóa cơ liên động cho các ngăn nguồn đến & thanh cái để tránh xông ngược theo bản vẽ được duyệt. (dùng cho tủ có 2 nguồn đến). |  |  |  |
| Bảng hiệu, nhãn | Toàn bộ các nhãn được gắn theo thiết kế & bản vẽ được duyệt (biển hiệu, dán nhãn, nhà sản xuất). |  |  |  |
| Dấu hiệu " Nguy hiểm" | phải có trên các mặt tủ có thể tháo rời. |  |  |  |
| Tình trạng nối đất | Các cửa tủ phải được nối đất vào khung tủ chính. toàn bộ khay/ thang/ máng điện đấu nối với tủ được tiếp địa với khung tủ theo CP16. |  |  |  |
| Vòng kẹp giữ cáp không nhiễm từ |  |  |  |  |
| Cài đặt bảo vệ |  |  |  |  |
| KIỂM TRA VẬN HÀNH |  |  |  |  |
| Thử nghiệm cách điện. |  |  |  |  |
| Thử nghiệm hoạt động của pin. |  |  |  |  |
| Thử nghiệm chức năng ATS. |  |  |  |  |
| Thử nghiệm chức năng hoạt động tín hiệu báo cháy. |  |  |  |  |
| Ghi nhận dữ liệu hoạt động. |  |  |  |  |

#### 18.3.4. Phiếu kiểm tra: Nội dung kiểm tra chạy thử hệ thống báo cháy

| Công việc kiểm tra | Căn cứ / cơ sở kiểm tra (Hồ sơ thiết kế, hợp đồng, phê duyệt vật tư, BPTC…) | NTTC | TVGS | BQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tủ địa chỉ báo cháy |  |  |  |  |
| Đầu cảm biến |  |  |  |  |
| Nút nhấn báo cháy khẩn cấp |  |  |  |  |
| Chuông báo |  |  |  |  |
| Các hệ thống khác kết nối với hệ thống báo cháy |  |  |  |  |
| Pin |  |  |  |  |
| Dụng cụ sạc |  |  |  |  |
| Cáp |  |  |  |  |

## 19. Giám sát hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà

### 19.1. Giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, sân đường nội bộ

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| VẬT LIỆU |  |
| Cốt thép, bê tông | - Yêu cầu chung |
| Cống tròn BTCT Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn vật liệu của đối tượng nghiệm thu Hồ sơ: Vào biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Vào biên bản lấy mẫu | - Nhà thầu được phép đưa vào công trình những sản phẩm ống cống bê tông cốt thép sản xuất bằng những dây chuyền đã được kiểm tra, chấp thuận. - Nhà thầu chỉ được phép sử dụng các ống có mối nối có mộng âm dương để thi công các hạng mục cống tròn. Cốt thép trong các đốt ống phải được chế tạo, bố trí như được thể hiện và quy định trên bản vẽ. - Ống cống đúc sẵn tại xưởng trên công trường: - Việc chấp thuận những ống cống sản xuất tại xưởng của công trường dựa trên sự kiểm tra những kết quả của các thí nghiệm mẫu nén ép được bảo dưỡng trong phòng thí nghiệm phù hợp với qui định hiện hành. - Những ống cống qua mẫu thí nghiệm nén không đạt yêu cầu về cường độ (nhưng không mẫu nào dưới sức chịu tải thiết kế quy định 80%) được đánh dấu và có thể được dùng với điều kiện là toàn bộ chiều dài của cống sử dụng những ống ấy phải được bọc thật cẩn thận bằng bê tông mác 200. Chiều dày tối thiểu của bê tông chèn bên dưới ống cống sẽ bằng 1/4 đường kính trong ống cống và vượt hai bên ống cống đến chiều cao bằng 1/4 đường kính ngoài ống cống. - Bê tông bọc phải phủ hết chiều rộng của hố móng, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào ở điểm hẹp nhất (tính từ mặt ngoài của ống cống ra mỗi bên) cũng không nhỏ hơn 1 lớp bê tông chèn và do kinh phí Nhà thầu chịu. - Những ống cống qua thí nghiệm nén không đạt 80% cường độ thiết kế quy định đều bị loại bỏ. - Thí nghiệm ống cống đúc sẵn: - Nếu Nhà thầu chọn phương thức mua ống cống đúc sẵn từ một công xưởng bê tông không phải của công trường, mọi điều quy định tương ứng trong qui trình thi công và nghiệm thu phải được áp dụng cho các ống cống chưa qua thí nghiệm và kiểm tra trong thời gian sản xuất. - Khi chủ đầu tư và TVGS yêu cầu, Nhà thầu phải tiến hành đủ các thiết bị thí nghiệm nén ép 3 cạnh để phù hợp với các qui định hiện hành bằng kinh phí của mình. - Nhà thầu phải bố trí nhân lực và thiết bị thí nghiệm, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kiểm tra và thí nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát quá trinh tiến hành các thí nghiệm cần thiết. |
| Vữa trát mối nối Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn vật liệu của đối tượng nghiệm thu Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường | - Trừ khi có quy định khác trên bản vẽ, vữa dùng để trát mối nối giữa các đốt ống cống và chèn khe phải có tỷ lệ là 1 phần xi măng Poocland và 2 phần cát tính theo khối lượng. Cường độ chịu nén của mẫu thí nghiệm ở 28 ngày tối thiểu là 50kg/cm2. - Vật liệu đắp mang cống - Trừ khi có quy định khác trên bản vẽ, vật liệu sử dụng để đắp trả mang cống phải theo đúng các yêu cầu quy định trong Chỉ dẫn kỹ thuật thi công - nghiệm thu mục "thi công nền đắp". |
| Gioăng ngăn nước Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn vật liệu của đối tượng nghiệm thu Hồ sơ: Vào biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Vào biên bản lấy mẫu | - Gioăng ngăn nước được sử dụng cho các khe co giãn của cống hộp hoặc tại các khe nối của cống hộp và cống tròn để ngăn nước chảy qua các mối nối mà vẫn bảo đảm sự làm việc bình thường của kết cấu. - Vật liệu làm gioăng ngăn nước là vật liệu dẻo, chế tạo từ PVC biến tính hoặc cao su. Gioăng phải có cường độ chịu kéo và khả năng dãn dài lớn, không bị lão hoá trong môi trường kiềm, a xít, nước thải, nước biển và các dung dịch muối. - Gioăng ngăn nước được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM các quy định D412 - D624 - D746 bảo đảm các thông số kỹ thuật như sau: - Cường độ chịu kéo: 12,0 Mpa. - Độ giãn dài : 250% min - Gioăng ngăn nước phải được lắp đặt chính xác vào vị trí thiết kế của khe nối như được thể hiện trên bản vẽ. |
| GIÁM SÁT TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THI CÔNG |  |
| Thi công cống tròn và cống hộp BTCT Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường; Vào biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Nhà thầu phải đào hố móng để lắp đặt các cấu kiện cống tới độ sâu yêu cầu. Hình dạng và kích thước của hố móng phải tuân thủ các chỉ dẫn trên bản vẽ thi công. - Nhà thầu phải tiến hành đào hố móng có chiều rộng và độ dốc như được thể hiện trên bản vẽ thi công được duyệt. Nếu không có sự sai khác về địa chất thực tế, chỉ dẫn trên bản vẽ thi công hoặc hướng dẫn của TVGS, Nhà thầu có thể mở rộng thêm chiều rộng của rãnh nếu thấy thuận tiện cho thi công nhưng sẽ không được thanh toán phần khối lượng phát sinh đó. - Nếu phát hiện thấy điều kiện thi công thực tế có sai khác lớn so với bản vẽ thi công được duyệt, Nhà thầu phải thông báo và thống nhất với Tư vấn thiết kế, TVGS về biện pháp điều chỉnh cần thiết đảm bảo cho công tác thi công được an toàn và thuận lợi. Những điều chỉnh hoặc sửa đổi nếu có sẽ phải được cập nhật bằng biên bản, sơ hoạ và đưa vào bản vẽ hoàn công. Nếu Nhà thầu tự ý điều chỉnh hoặc sửa đổi bản vẽ, các khối lượng và chi phí phát sinh sẽ không được xác định và đưa vào thanh toán. - Đệm móng cống phải được thi công, nghiệm thu trước khi tiến hành đổ bê tông hoặc lắp dựng các cấu kiện móng cống. Lớp lót móng phải được đầm chặt nếu là vật liệu hạt, tạo phẳng và đúng cao độ thiết kế. - Các cấu kiện bê tông đúc sẵn phải được kiểm tra nghiệm thu tại vị trí sản xuất trước khi vận chuyển, tập kết tới vị trí lắp đặt. Nhà thầu không được phép lắp dựng các cấu kiện đã bị loại bỏ và TVGS có quyền từ chối nghiệm thu các hạng mục hoặc một phần hạng mục được thi công không đúng trình tự cũng như yêu cầu kỹ thuật. - Các đốt ống cống phải được lắp đặt chính xác, khe hở giữa các ống cống phải nằm trong khoảng dung sai cho phép thể hiện trên bản vẽ thi công. Vữa chèn mối nối phải được nhồi kín các khe hở giữa các đốt cống. Vữa phía ngoài phải được bảo dưỡng và duy trì độ ẩm trong khoảng hai ngày hoặc cho tới khi TVGS chấp thuận. - Nếu không được quy định và chỉ dẫn nào khác, công tác chống thấm phải được hoàn thiện trước khi Nhà thầu tiến hành đắp trả hố móng và phạm vi đỉnh cống. Nhà thầu không được lấp bất kỳ đoạn cống nào khi TVGS chưa nghiệm thu và chấp thuận các hạng mục trước đó. Nhà thầu phải lấp và đầm đất khu vực xung quanh và trên cống tròn bê tông cốt thép theo các quy định của Chỉ dẫn kỹ thuật thi công - nghiệm thu này và sử dụng vật liệu theo yêu cầu quy định trong mục "Thi công nền đắp". - Nhà thầu phải lấp đất với chiều cao tối thiểu 50 cm tính từ mặt trên của ống cống. Nhà thầu phải đặc biệt chú ý tới việc lấp và đầm chặt đất mang cống. Tại cả hai phía ống phải lấp đất và đầm cân bằng trên toàn bộ chiều dài đường ống. - Các máy lu loại nặng không được phép lu đất trong khoảng cách gần hơn 1,5m tính từ mép cống cho tới khi trên đỉnh cống được lấp với chiều dày ít nhất là 50cm. Các máy lu trọng lượng nhẹ có thể được phép lu khi trên đỉnh ống đã được lấp với độ dày tối thiểu là 30cm. Các quy định bắt buộc ở đây cũng không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu đối với các hư hỏng trong quá trình thi công đầm lèn đất. |
| Lắp đặt gioăng ngăn nước Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Gioăng ngăn nước phải được đặt và cố định vào vị trí một cách cẩn thận. Nếu cần phải tiến hành các mối nối, các mối nối này phải được thực hiện theo đúng chỉ dẫn của Nhà sản xuất để đảm bảo mối nối kín nước. Các mối nối này phải có cường độ kéo ít nhất là 80% cường độ kéo của các Gioăng ngăn nước không có mối nối. Cần phải tránh thay đổi hoặc làm hỏng các Gioăng ngăn nước trong quá trình thi công. Tất cả bề mặt Gioăng ngăn nước phải sạch dầu, mỡ, vữa khô hoặc các vật liệu có hại khác bị lẫn trong bê tông. |
| Thi công các hố ga Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường đối với hố ga đúc sẵn; Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường BTCT, cốp pha đối với hố ga đổ tại chỗ; Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Các hố ga được sử dụng để thu nước mưa và/hoặc nối các cống dọc - cống dọc, cống dọc - cống ngang lại với nhau. - Ngoại trừ các bộ phận kết cấu được chỉ ra trên bản vẽ là sử dụng biện pháp đổ tại chỗ, các bộ phận còn lại như thành ga, đáy ga, cổ ga đều phải được đổ tại chỗ ở công trường trong các ván khuôn bằng thép. - Trước khi tiến hành thi công các hố ga, nhà thầu phải đệ trình lên TVGS bản vẽ thi công chi tiết cho từng hố ga tại từng vị trí cụ thể để xem xét chấp thuận. - Công tác đào hố móng phải tuân thủ các yêu cầu chỉ ra trong mục”Đào hố móng công trình”. - Bê tông hố ga phải đáp ứng các yêu cầu chỉ ra trong mục ”Bê tông và kết cấu bê tông”. - Cốt thép hố ga phải đáp ứng các yêu cầu chỉ ra trong mục “Cốt thép” của Chỉ dẫn kỹ thuật kỹ thi công - nghiệm thu này. - Ván khuôn của hố ga phải là loại có bề mặt phẳng, nhẵn, được chế tạo, lắp đặt để sao cho có thể tiến hành thi công hố ga theo đúng các yêu cầu chỉ ra trên bản vẽ thiết kế. - Cổ ga phải được đổ tại chỗ để sao cho có thể lắp dựng nắp ga phù hợp với cao độ hoàn thiện của mặt đường hoặc mặt hè thiết kế. Trong trường hợp TVGS có đánh giá rằng cao độ và độ dốc của nắp ga không khớp với cao độ mặt đường. mặt hè thì Nhà thầu phải tiến hành điều chỉnh, sửa chữa cổ ga để từ đó điều chỉnh cao độ và độ dốc nắp ga cho phù hợp. Tuyệt đối không được phép sử dụng các biện pháp chỉ kê, kích nắp ga. - Sau khi đổ bê tông hố ga, Nhà thầu phải tiến hành bảo dưỡng, bảo vệ để tránh không cho người, máy móc, thiết bị thi công, phương tiện giao thông qua lại gây hư hại đến hố ga. Tất cả các hư hại xảy ra trong quá trình bảo dưỡng, bảo vệ này đều sẽ được sửa chữa bằng kinh phí của Nhà thầu mà không được thanh toán thêm. |
| VẬT LIỆU |  |
| Vật liệu đắp nền Tiêu chuẩn: 22TCN 211-06;; AASHTO M145-91(1995) Hồ sơ: Vào biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Vào biên bản lấy mẫu | - Cây cối, gốc cây, cỏ hoặc các vật liệu không phù hợp khác không được để lại trong nền đắp. Lớp thảm thực vật nằm trong nền đắp phải được gạt đi hoàn toàn bằng máy ủi hoặc máy san cho đến khi hết rễ cỏ. - Vật liệu để thi công nền đắp có thể là vật liệu khai thác từ mỏ hoặc vật liệu được xác định là thích hợp tận dụng từ các công tác đào, nếu kết quả thí nghiệm cho thấy chúng đáp ứng được các yêu cầu cho từng loại vật liệu dưới đây. - Vật liệu cát đắp nền đường K95: - Vật liệu được sử dụng cho lớp K95, nằm bên dưới K98 sẽ phải được chọn lựa thuận lợi cho công tác đầm lèn và đảm bảo độ chặt tối thiểu K95 và phải phù hợp với các yêu cầu sau: - Vật liệu phải đạt tiêu chuẩn về thành phần hạt và các chỉ tiêu cơ lý. Độ ẩm nằm trong sai số -3% và không vượt quá +2%. - Yêu cầu đối với vật liệu cát mịn: - Theo tiêu chuẩn AASHTO M145-91(1995) với nhóm hạt A3 lượng lọt sàng =0,425mm (N0.40)>=51%; Lượng lọt sàng =0,075mm (N0.200)=<10%; - Theo tiêu chuẩn 22 TCN 211-06 hàm lượng hữu cơ =< 10%; Hàm lượng muối và thạch cao =< 5%; Chỉ số CBR >=5. - Cát đắp nền phải đảm bảo các chỉ tiêu sau đây: - Mô đun đàn hồi Edh(Mpa): 40 - Góc nội ma sát (độ): 35 - Lực dính C (Mpa): 0,005 - Vật liệu cát đắp nền đường K98: - Quy định trong “thi công lớp nền thượng” - V Vật liệu dùng để làm lớp nền thượng cần đảm bảo các chỉ tiêu theo bảng sau (tham khảo văn bản số 1789/BGTVT-KHCN ngày 30/3/2005 của Bộ giao thông vận tải): - Vật liệu đắp lớp nền thượng phải đạt sức chịu tải CBR tối thiểu 8% , độ chặt đầm nén K≥0,98 (phương pháp đầm nén tiêu chuẩn I-D theo 22 TCN 333-06, mẫu thí nghiệm ngâm nước bão hoà 4 ngày đêm). - Vật liệu dùng cho lớp đất bao: - Nếu nền đường được đắp bằng cát thì bên ngoài nền đường được bao bằng đất, vật liệu dùng đắp bao có các yêu cầu như vật liệu đắp nền đường K95, đất đắp bao phía trên đỉnh nền đường nên sử dụng cấp phối đồi. Đất đắp bao phải phù hợp với các chỉ tiêu kỹ thuật sau: - Giới hạn chảy 55 - Chỉ số dẻo 10Ip 27 - Cường độ kháng cắt không thoát nước:25 kPa - Vật liệu cát đắp nền - Các lớp đất đắp phải được đầm nén và tạo dốc ngang hợp lý để đảm bảo thoát nước mặt trong quá trình thi công.Khi đắp nền đường trong vùng ngập nước phải dùng các vật liệu thoát nước tốt để đắp như đá, cát, cát pha. - Cần phải xử lý độ ẩm của đất đắp trước khi tiến hành đắp các lớp cho nền đường. Độ ẩm của đất đắp càng gần độ ẩm tốt nhất càng tốt (từ 90% đến 110% của độ ẩm tối ưu Wo). Nếu đất quá ẩm hoặc quá khô thì nhà thầu phải có các biện pháp xử lý như phơi khô hoặc tưới thêm nước để đạt được độ ẩm tốt nhất của đất đắp trong giới hạn cho phép trước khi đắp nền. - Tốt nhất nên dùng một loại đất đồng nhất để đắp cho một đoạn nền đắp. Nếu thiếu mà phải dùng hai loại dễ thấm nước và khó thấm nước để đắp thì phải hết sức chú ý đến công tác thoát nước của vật liệu. Không được dùng đất khó thoát nước bao quanh bịt kín lớp đất dễ thoát nước. - Kiểm tra chất lượng vật liệu đắp theo khối lượng đắp cứ 10.000m3 làm thí nghiệm 1 lần, mỗi lần lấy 3 mẫu (ngẫu nhiên) và tính trị số trung bình của 3 mẫu. Những chỉ tiêu cần kiểm tra: - Tỷ trọng hạt đất (); - Thành phần hạt; - Trạng thái của đất, độ ẩm tự nhiên (W), giới hạn chảy (Wi), giới hạn dẻo (Wp), chỉ số dẻo Ip; - Dung trọng khô lớn nhất (max) và độ ẩm tốt nhất (Wo); - Góc nội ma sát , lực dính C; - Mô đuyn đàn hồi (Eđh) hoặc CBR |
| Cấp phối đá dăm Tiêu chuẩn: TCVN 8859:2011 Hồ sơ: Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Biên bản lấy mẫu | - Công tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD phải được tiến hành theo các giai đoạn sau: 1. Giai đoạn kiểm tra phục vụ cho công tác chấp nhận nguồn cung cấp vật liệu CPĐD cho công trình a) Mẫu kiểm tra được lấy tại nguồn cung cấp; cứ 3000 m3 vật liệu cung cấp cho công trình hoặc khi liên quan đến một trong các trường hợp sau thì ít nhất phải lấy một mẫu: - Nguồn vật liệu lần đầu cung cấp cho công trình; - Có sự thay đổi địa tầng khai thác của đá nguyên khai; - Có sự thay đổi dây chuyền nghiền sàng hoặc hàm nghiền hoặc cỡ sàng; - Có sự bất thường về chất lượng vật liệu. b) Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý quy định tại Bảng 1 và Bảng 2 của TCVN 8859: 2011 2. Giai đoạn kiểm tra phục vụ công tác nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD đã được tập kết tại chân công trình để đưa vào sử dụng - Mẫu kiểm tra được lấy ở bãi chứa tại chân công trình, cứ 1000 m3 vật liệu phải lấy ít nhất một mẫu cho mỗi nguồn cung cấp hoặc khi có sự bất thường về chất lượng vật liệu; - Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý quy định tại Bảng 1 và Bảng 2 trước khi đem thí nghiệm đầm nén trong phòng. |
| Bê tông nhựa Tiêu chuẩn: ASTM A416;; TCVN 8819:2011; Hồ sơ: Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Biên bản lấy mẫu | - Kiểm tra trạm trộn phải được cơ quan có chức năng kiểm định đạt yêu cầu và còn hiệu lực. - Kiểm tra về sự hoạt động bình thường của các bộ phận ở của thiết bị trạm trộn trước khi hoạt động: kiểm định lại lưu lượng của các bộ phận cân đong cốt liệu và nhựa, độ chính xác của chúng; kiểm định lại các đặc trưng của bộ phận trộn; - Kiểm tra thiết bị trong khi chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa: kiểm tra theo dõi các thông tin thể hiện trên bảng điều khiển của trạm trộn để điều chỉnh chính xác: lưu lượng các bộ phận cân đong; lưu lượng của bơm nhựa; lưu lượng của các thiết bị vận chuyển bột khoáng; khối lượng hỗn hợp của một mẻ trộn và thời gian trộn một mẻ; nhiệt độ và độ ẩm của cốt liệu khoáng đã được rang nóng; nhiệt độ của nhựa, lượng tiêu thụ trung bình của nhựa. Các sai số cho phép cân đong vật liệu khoáng là (3% khối lượng của từng loại vật liệu tương ứng. Sai số cho phép khi cân lượng nhựa là (1,5% khối lượng nhựa). - Nhiệt độ của hỗn hợp bê tông nhựa khi ra khỏi thùng trộn phải nằm trong khỏang 150oC – 160oC khi dùng nhựa 60/70 và 40/60. - Kiểm tra hỗn hợp của bê tông nhựa khi ra khỏi thiết bị trộn: Kiểm tra nhiệt độ của hỗn hợp của mẻ trộn; Kiểm tra bằng mắt chất lượng trộn đều của hỗn hợp. - Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp bê tông nhựa đã trộn xong. Các chỉ tiêu cơ lý của mẫu bê tông nhựa phải thỏa mãn các yêu cầu đã ghi. - Trong mỗi hoạt động của trạm trộn phải lấy mẫu kiểm tra ít nhất là 1 lần cho một công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa. |
| GIÁM SÁT TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THI CÔNG |  |
| Thi công đắp nền Tiêu chuẩn: TCVN 4447: 2012 Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường; Vào biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - * Các yêu cầu thi công: - Trước khi tiến hành thi công phần nền đắp, Nhà thầu phải hoàn tất công việc như thoát nước mặt, dọn dẹp, nhổ cỏ trong phạm vi thi công, tuân thủ các yêu cầu chỉ ra trong phần Chỉ dẫn chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Các công tác đào thông thường, đánh cấp .v.v. sẽ tuân thủ các quy định của các mục tương ứng của Chỉ dẫn kỹ thuật thi công - nghiệm thu. - Đánh cấp: - Khi nền đắp nằm trên sườn đồi, độ dốc 20% hoặc khi nền đắp mới nằm trùm lên nền đắp cũ, hoặc khi nền đắp nằm trên một mái đất dốc ít nhất 1:5, bề mặt dốc của nền đất cũ phải được đánh cấp (theo những bậc nằm ngang gọn ghẽ) theo như quy định trong hồ sơ thiết kế. - Mỗi cấp phải đủ rộng (tuỳ thuộc vào biện pháp thi công) để máy san và máy đầm hoạt động. Mỗi bề ngang cấp sẽ bắt đầu từ giao điểm giữa mặt đất thiên nhiên và cạnh thẳng đứng của cấp trước. Vật liệu đánh cấp sẽ được đắp bù bằng vật liệu đắp nền phù hợp, cùng loại và đầm chặt cùng với vật liệu mới của nền đắp. - Việc đánh cấp và đào rãnh thoát nước phải luôn được giữ cho mặt nền trước khi đắp khô ráo. - Nền đắp ở đầu các công trình: - Nếu đất đắp chỉ dựa vào 1 bên của mố cầu, tường cánh, trụ cầu, tường chắn, các cống đổ tại chỗ hoặc tường đầu cống phải hết sức cẩn thận sao cho diện tích kề sát ngay công trình không bị đầm quá nhanh đến mức có thể gây lật hoặc gây áp lực quá lớn đối với công trình. - Khi nền đắp qua chỗ trước kia là mương tưới, giếng, đường ống nước, các hố đào từ trước, hoặc các chỗ khác mà không dùng được thiết bị đầm thông thường việc thi công nền đắp ở những chỗ đó phải theo đúng các yêu cầu quy định cho việc lấp hố móng. Đắp vật liệu dạng hạt cho đến khi có thể dùng thiết bị đầm thông thường. - * Thi công: - Thông thường vật liệu đắp được chuyển thẳng từ mỏ vật liệu tới công trường thi công trong điều kiện thời tiết khô ráo và được rải xuống. Không được phép đánh đống vật liệu đắp nền, đặc biệt là trong mùa mưa. - Vật liệu đắp nền trong phạm vi đường được rải thành từng lớp có chiều dày từ 20cm (đo trong điều kiện đất đắp đã lu lèn chặt), sau đó sẽ được đầm nén như quy định và được kiểm tra, chấp thuận trước khi tiến hành rải lớp khác lên trên. Chiều dầy của mỗi lớp vật liệu đã lu lèn không được vượt quá 20cm, trừ trường hợp đặc biệt, khi điều kiện thi công nền đắp không cho phép (lầy lội, không có điều kiện thoát nước .v.v.). - Phải sử dụng thiết bị, san đất phù hợp để đảm bảo độ dày đồng đều trước khi đầm nén. Trong quá trình đầm nén phải thường xuyên kiểm tra cao độ và độ bằng phẳng của lớp. Phải luôn đảm bảo độ ẩm phù hợp cho lớp vật liệu được đầm nén. Nếu độ ẩm quá thấp có thể bổ sung thêm nước. Ngược lại, nếu độ ẩm quá cao phải tiến hành các biện pháp như: cày xới, tạo rãnh, hoặc các biện pháp khác thoả mãn yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế hoặc hợp đồng. - Tại những vị trí đắp nền trên lớp đệm thoát nước dạng hạt thì cần phải lưu ý để tránh hiện tượng trộn lẫn hai loại vật liệu. - Nhà thầu phải đào hố móng để lắp đặt các cấu kiện cống tới độ sâu yêu cầu. Hình dạng và kích thước của hố móng phải tuân thủ các chỉ dẫn trên bản vẽ thi công. - *Nghiệm thu công tác đắp nền: - Cao độ trong nền đắp (tại mép và tim đường) phải đúng cao độ thiết kế ở trắc dọc với sai số 10mm, đo 20m một cọc, đo bằng máy thuỷ chuẩn. - Sai số về độ lệch tim đường không quá 5 cm, đo 20m một điểm nhưng không được tạo thêm đường cong, đo bằng máy toàn đạc điện tử + gương sào. - Sai số về độ dốc dọc không quá 0,05%, đo tại các đỉnh đổi dốc trên mặt cắt dọc, đo bằng máy thuỷ bình chính xác. - Sai số về độ dốc ngang không quá 5% của độ dốc ngang đo 20m một mặt cắt ngang, đo bằng máy thuỷ bình chính xác. - Sai số bề rộng mặt cắt ngang không hụt quá 10cm, đo 20m một mặt cắt ngang, đo bằng thước thép. - Mái dốc nền đường (taluy) đo bằng thước dài 3m không được có các điểm lõm quá 5 cm, đo 50 mét một mặt cắt ngang. Sai số cho phép không quá (2, 4, 7)% độ dốc thiết kế tương ứng với chiều cao (>6, 2-6, <2)m. - Không quá 5% số lượng mẫu có độ chặt nhỏ hơn 1% độ chặt thiết kế yêu cầu nhưng không được tập trung ở một khu vực. Cứ 1500m2 tiến hành 1 tổ hợp 3 thí nghiệm, đo bằng phương pháp rót cát cho nền đất hoặc phương pháp dao vòng cho nền cát. - Bề mặt nền phải bằng phẳng, đảm bảo độ dốc thiết kế và điều kiện thoát nước tốt. |
| Thi công cấp phối đá dăm Tiêu chuẩn: TCVN 8859:2011 Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường; Vào biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công phải thường xuyên tiến hành thí nghiệm, kiểm tra theo các nội dung sau: - Độ ẩm, sự phân tầng của vật liệu CPĐD (quan sát bằng mắt và kiểm tra thành phần hạt). Cứ 200 m3 vật liệu CPĐD hoặc một ca thi công phải tiến hành lấy một mẫu thí nghiệm thành phần hạt, độ ẩm. - Độ chặt lu lèn - Việc thí nghiệm thực hiện theo 22 TCN 346 – 06 và được tiến hành tại mỗi lớp móng CPĐD đã thi công xong; - Đến giai đoạn cuối của quá trình lu lèn, phải thường xuyên thí nghiệm kiểm tra độ chặt lu lèn để làm cơ sở kết thúc quá trình lu lèn. Cứ 800 m2 phải tiến hành thí nghiệm xác định độ chặt lu lèn tại một vị trí ngẫu nhiên. - Các yếu tố hình học, độ bằng phẳng - Cao độ, độ dốc ngang của bề mặt lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo cao độ tại tim và tại mép của mặt móng; - Chiều dày lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo đạc cao độ trước và sau khi thi công lớp móng tại các điểm tương ứng trên cùng một mặt cắt (khi cần thiết, tiến hành đào h ố để kiểm tra); - Bề rộng lớp móng được xác định bằng thước thép; - Độ bằng phẳng được đo bằng thước 3 m phù hợp với TCVN 8864:2011. Khe hở lớn nhất dưới thước được quy định tại Bảng 4; - Mật độ kiểm tra và các yêu cầu cụ thể quy định tại Bảng 4. - Bảng 4. Yêu cầu về kích thước hình học và độ bằng phẳng của lớp móng bằng CPĐD - Kiểm tra sau thi công - Kiểm tra độ chặt lu lèn, kết hợp kiểm tra thành phần hạt sau khi lu lèn và chiều dày lớp móng : cứ 7000 m2 hoặc ứng với 1 km dài (mặt đường 2 làn xe) cần thí nghiệm kiểm tra bằng phương pháp đào hố rót cát tại hai vị trí ngẫu nhiên (riêng trường hợp rải bằng máy san, cần kiểm tra tại ba vị trí ngẫu nhiên). - Kiểm tra các yếu tố hình học và độ bằng phẳng: cần tiến hành kiểm tra với mật độ đo đạc chỉ bằng 20 % khối lượng quy định nêu tại Bảng 4, tương đương với mật độ đo như sau: - Đo kiểm tra các yếu tố hình học (cao độ tim và mép móng, chiều rộng móng, độ dốc ngang móng): 250 m/ vị trí trên đường thẳng và 100 m/ vị trí trong đường cong. Đo kiểm tra độ bằng phẳng bề mặt móng bằng thước 3m : 500 m/vị trí |
| Thi công bê tông nhựa Tiêu chuẩn: 22 TCN; AASHTO T191 ;; TCVN 8819 :2011; Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường; Vào biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công thực hiện quy trình thi công, kiểm tra chất lượng các công tác tác: đào đắp nền đường, các lớp CPĐD, các lớp tưới nhựa, các lớp bê tông nhựa, vỉa hè … theo biện pháp thi công được duyệt, đảm bảo các yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế hoặc hợp đồng về: - Tim, tuyến - Cao độ và chiều dày các lớp. - Kích thước hình học của các lớp. - Phương pháp thi công các lớp vật liệu. - Chất lượng các lớp vật liệu. - Giám sát nhà thầu xây dựng thực hiện công tác theo đúng biện pháp thi công đã đề ra và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành. - Thường xuyên theo dõi quá trình thi công của nhà thầu để phát hiện và kịp thời xử lý hoặc trình lên chủ đầu tư xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công như : nền hạ yếu … - Trong quá trình rải và lu lèn bê tông nhựa : - Kiểm tra chất lượng hỗn hợp bê tông nhựa vận chuyển đến nơi rải : kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp trên mỗi chuyến xe bằng nhiệt kế trước khi đổ vào phễu máy rải phải đảm bảo nhiệt độ không dưới 130C (-10C) ; kiểm tra hỗn hợp trên mỗi chuyến xe bằng mắt (mức độ trộn đều, quá nhiều nhựa hoặc quá thiếu nhựa, phân tầng ...). - Thường xuyên kiểm tra độ bằng phẳng bằng thước 3 m chiều dày lớp rải bằng que sắt có đánh dấu mức rải qui định (hoặc bằng phương tiện hiện đại), độ dốc ngang mặt ngang mặt đường ; kiểm tra phối hợp bằng cao đạc. - Kiểm tra chất lượng bù phụ, gọt bỏ các chỗ lõm, lồi của công nhân. - Kiểm tra chất lượng các mối nối dọc và ngang bằng mắt, bảo đảm mối nối thẳng mặt mối nối không rỗ, không lồi lõm, không bị khuất. - Kiểm tra chất lượng lu lèn của lớp bê tông nhựa trong cả quá trình máy lu hoạt động. Sơ đồ lu, sự phối hợp các loại lu, tốc độ lu từng giai đoạn, áp xuất của bánh hơi. Hoạt động của bộ phận chấn động của lu chấn động, nhiệt độ lúc bắt đầu lu lèn và lúc kết thúc lu lèn ... tất cả các điều ấy phải đúng theo chế độ đã thực hiện có hiệu quả trên đoạn rải thử . - Nghiệm thu công tác thi công Bê tông nhựa. - Sau khi thi công hoàn chỉnh mặt đường bê tông nhựa phải tiến hành nghiệm thu. Các yêu cầu phải thoả mãn trong quá trình nghiệm thu mặt đường BTN được thống kê như sau: - Bề rộng mặt đường được kiểm tra bằng thước thép. - Bề dày lớp rải được nghiệm thu theo các mặt cắt bằng một trong các sau: cao đạc mặt lớp bê tông nhựa so với các số liệu cao đạc các điểm tương ứng ở mặt của lớp móng (hoặc của lớp bê tông nhựa dưới). Hoặc bằng cách đo trên các mẫu khoan trong mặt đường, hoặc bằng phương pháp đo chiều dày không phá hoại. - Độ dốc ngang mặt đường được đo bằng máy thuỷ bình chính xác (cao đạc) và thước thép theo hướng thẳng góc với tim đường, từ tim ra mép (nếu 2 mái) từ mái này đến mái kia (nếu đường 1 mái). Điểm đo ở mép phải lấy cách mép 0,50m. Khoảng cách giữa 2 mặt cắt đo không quá 10m. - Độ dốc dọc kiểm tra bằng máy thuỷ bình chính xác (cao đạc) tại các điểm đổi dốc dọc theo tim đường. - Sai số của các đặc trưng hình học của lớp mặt đường bê tông nhựa không vượt quá các giá trị theo tiêu chuẩn hiện hành |
| VẬT LIỆU |  |
| Vật liệu đắp nền Tiêu chuẩn: 22TCN 211-06;; AASHTO M145-91(1995) Hồ sơ: Vào biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Vào biên bản lấy mẫu | - Cây cối, gốc cây, cỏ hoặc các vật liệu không phù hợp khác không được để lại trong nền đắp. Lớp thảm thực vật nằm trong nền đắp phải được gạt đi hoàn toàn bằng máy ủi hoặc máy san cho đến khi hết rễ cỏ. - Vật liệu để thi công nền đắp có thể là vật liệu khai thác từ mỏ hoặc vật liệu được xác định là thích hợp tận dụng từ các công tác đào, nếu kết quả thí nghiệm cho thấy chúng đáp ứng được các yêu cầu cho từng loại vật liệu dưới đây. - Vật liệu cát đắp nền đường K98: - Vật liệu được sử dụng cho lớp K98, nằm bên dưới K98 sẽ phải được chọn lựa thuận lợi cho công tác đầm lèn và đảm bảo độ chặt tối thiểu K98 và phải phù hợp với các yêu cầu sau: - Vật liệu phải đạt tiêu chuẩn về thành phần hạt và các chỉ tiêu cơ lý. Độ ẩm nằm trong sai số -3% và không vượt quá +2%. - Yêu cầu đối với vật liệu cát mịn: - Theo tiêu chuẩn AASHTO M145-91(1995) với nhóm hạt A3 lượng lọt sàng =0,425mm (N0.40)>=51%; Lượng lọt sàng =0,075mm (N0.200)=<10%; - Theo tiêu chuẩn 22 TCN 211-06 hàm lượng hữu cơ =< 10%; Hàm lượng muối và thạch cao =< 5%; Chỉ số CBR >=5. - Cát đắp nền phải đảm bảo các chỉ tiêu sau đây: - Mô đun đàn hồi Edh(Mpa): 40 - Góc nội ma sát (độ): 35 - Lực dính C (Mpa): 0,005 - Vật liệu cát đắp nền đường K98: - Quy định trong “thi công lớp nền thượng” - V Vật liệu dùng để làm lớp nền thượng cần đảm bảo các chỉ tiêu theo bảng sau (tham khảo văn bản số 1789/BGTVT-KHCN ngày 30/3/2005 của Bộ giao thông vận tải): - Vật liệu đắp lớp nền thượng phải đạt sức chịu tải CBR tối thiểu 8% , độ chặt đầm nén K≥ 0,98 (phương pháp đầm nén tiêu chuẩn I-D theo 22 TCN 333-06, mẫu thí nghiệm ngâm nước bão hoà 4 ngày đêm). - Vật liệu dùng cho lớp đất bao: - Nếu nền đường được đắp bằng cát thì bên ngoài nền đường được bao bằng đất, vật liệu dùng đắp bao có các yêu cầu như vật liệu đắp nền đường K95. Đất đắp bao phải phù hợp với các chỉ tiêu kỹ thuật sau: - Giới hạn chảy 55 - Chỉ số dẻo 10Ip 27 - Cường độ kháng cắt không thoát nước:25 kPa - Vật liệu cát đắp nền - Các lớp đất đắp phải được đầm nén và tạo dốc ngang hợp lý để đảm bảo thoát nước mặt trong quá trình thi công.Khi đắp nền đường trong vùng ngập nước phải dùng các vật liệu thoát nước tốt để đắp như đá, cát, cát pha. - Cần phải xử lý độ ẩm của đất đắp trước khi tiến hành đắp các lớp cho nền đường. Độ ẩm của đất đắp càng gần độ ẩm tốt nhất càng tốt (từ 90% đến 110% của độ ẩm tối ưu Wo). Nếu đất quá ẩm hoặc quá khô thì nhà thầu phải có các biện pháp xử lý như phơi khô hoặc tưới thêm nước để đạt được độ ẩm tốt nhất của đất đắp trong giới hạn cho phép trước khi đắp nền. - Tốt nhất nên dùng một loại đất đồng nhất để đắp cho một đoạn nền đắp. Nếu thiếu mà phải dùng hai loại dễ thấm nước và khó thấm nước để đắp thì phải hết sức chú ý đến công tác thoát nước của vật liệu. Không được dùng đất khó thoát nước bao quanh bịt kín lớp đất dễ thoát nước. - Kiểm tra chất lượng vật liệu đắp theo khối lượng đắp cứ 10.000m3 làm thí nghiệm 1 lần, mỗi lần lấy 3 mẫu (ngẫu nhiên) và tính trị số trung bình của 3 mẫu. Những chỉ tiêu cần kiểm tra: - Tỷ trọng hạt đất (); - Thành phần hạt; - Trạng thái của đất, độ ẩm tự nhiên (W), giới hạn chảy (Wi), giới hạn dẻo (Wp), chỉ số dẻo Ip; - Dung trọng khô lớn nhất (max) và độ ẩm tốt nhất (Wo); - Góc nội ma sát , lực dính C; - Mô đuyn đàn hồi (Eđh) hoặc CBR |
| Cấp phối đá dăm Tiêu chuẩn: TCVN 8859:2023 Hồ sơ: Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Biên bản lấy mẫu | - Công tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD phải được tiến hành theo các giai đoạn sau: 1. Giai đoạn kiểm tra phục vụ cho công tác chấp nhận nguồn cung cấp vật liệu CPĐD cho công trình a) Mẫu kiểm tra được lấy tại nguồn cung cấp; cứ 3000 m 3 vật liệu cung cấp cho công trình hoặc khi liên quan đến một trong các trường hợp sau thì ít nhất phải lấy một mẫu: - Nguồn vật liệu lần đầu cung cấp cho công trình; - Có sự thay đổi địa tầng khai thác của đá nguyên khai; - Có sự thay đổi dây chuyền nghiền sàng hoặc hàm nghiền hoặc cỡ sàng; - Có sự bất thường về chất lượng vật liệu. b) Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý quy định tại Bảng 1 và Bảng 2 của TCVN 8859: 2023 2. Giai đoạn kiểm tra phục vụ công tác nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD đã được tập kết tại chân công trình để đưa vào sử dụng - Mẫu kiểm tra được lấy ở bãi chứa tại chân công trình, cứ 1000 m3 vật liệu phải lấy ít nhất một mẫu cho mỗi nguồn cung cấp hoặc khi có sự bất thường về chất lượng vật liệu; - Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý quy định tại Bảng 1 và Bảng 2 trước khi đem thí nghiệm đầm nén trong phòng. |
| Bê tông nhựa Tiêu chuẩn: ASTM A416;; TCVN 8819:2011; Hồ sơ: Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn; Biên bản lấy mẫu | - Kiểm tra trạm trộn phải được cơ quan có chức năng kiểm định đạt yêu cầu và còn hiệu lực. - Kiểm tra về sự hoạt động bình thường của các bộ phận ở của thiết bị trạm trộn trước khi hoạt động: kiểm định lại lưu lượng của các bộ phận cân đong cốt liệu và nhựa, độ chính xác của chúng; kiểm định lại các đặc trưng của bộ phận trộn; - Kiểm tra thiết bị trong khi chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa: kiểm tra theo dõi các thông tin thể hiện trên bảng điều khiển của trạm trộn để điều chỉnh chính xác: lưu lượng các bộ phận cân đong; lưu lượng của bơm nhựa; lưu lượng của các thiết bị vận chuyển bột khoáng; khối lượng hỗn hợp của một mẻ trộn và thời gian trộn một mẻ; nhiệt độ và độ ẩm của cốt liệu khoáng đã được rang nóng; nhiệt độ của nhựa, lượng tiêu thụ trung bình của nhựa. Các sai số cho phép cân đong vật liệu khoáng là (3% khối lượng của từng loại vật liệu tương ứng. Sai số cho phép khi cân lượng nhựa là (1,5% khối lượng nhựa). - Nhiệt độ của hỗn hợp bê tông nhựa khi ra khỏi thùng trộn phải nằm trong khỏang 150oC – 160oC khi dùng nhựa 60/70 và 40/60. - Kiểm tra hỗn hợp của bê tông nhựa khi ra khỏi thiết bị trộn: Kiểm tra nhiệt độ của hỗn hợp của mẻ trộn; Kiểm tra bằng mắt chất lượng trộn đều của hỗn hợp. - Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp bê tông nhựa đã trộn xong. Các chỉ tiêu cơ lý của mẫu bê tông nhựa phải thỏa mãn các yêu cầu đã ghi. - Trong mỗi hoạt động của trạm trộn phải lấy mẫu kiểm tra ít nhất là 1 lần cho một công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa. |
| GIÁM SÁT TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THI CÔNG |  |
| Định vị đường nội bộ, bồn hoa, tiểu cảnh | - Kiểm tra tọa độ theo tọa độ thiết kế. - Kiểm tra, định vị tim tuyến đường, mép đường theo bản vẽ thiết kế - Định vị cách vị trí sân chơi, bồn hoa, tiểu cảnh theo bản vẽ thiết kế |
| Kiểm tra nền đất | - Kiểm tra mặt phẳng, cao độ, độ dốc nền theo đúng bản vẽ thiết kế. - Kiểm tra kích thước hình học theo bản vẽ thiết kế |
| Thi công đào nền | - Trước khi chuẩn bị tiến hành thi công công tác đào đất phải căn cứ theo bản vẽ mặt bằng cao độ hiện trạng công trình để kiểm tra lại cao độ thực tế trước khi triển khai đào đất và có cơ sở cho công tác thanh quyết toán sau này. Trước khi thi công phần đào đất, đơn vị thi công phải có biện pháp thi công cụ thể về các công tác: đào đất, biện pháp cừ, gia cố mái đào giữ đất xung quanh hố móng công trình... trình Chủ đầu tư và TVGS trước khi thi công. Trước khi đào hoặc đắp nền phải xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, trước hết là tiêu nước bề mặt (nước mưa, nước ao, hồ, cống rãnh v.v...) ngăn không cho chảy vào hố móng công trình và nền đường. Phải đào mương, khơi rãnh, đắp bờ con trạch v.v… tuỳ theo điều kiện địa hình và tính chất công trình. - Tiết diện và độ dốc tất cả những mương rãnh tiêu nước phải đảm bảo thoát nhanh. Tốc độ nước chảy trong hệ thống mương rãnh tiêu nước không được vượt quá tốc độ gây xói lở đối với từng loại đất. - Đào đất theo tuyến, đất, cát thừa đào lên được chuyển đến vị trí tập kết được sự đồng ý của Ban QLDA và TVGS. - Mọi mái ta luy, hướng tuyến, cao độ, bề rộng nền đường v.v.. đều phải đúng, chính xác, phù hợp với bản vẽ thiết kế và qui trình kỹ thuật thi công, hoặc phù hợp với những chỉ thị khác đã được chủ đầu tư và TVGS chấp thuận. |
| Thi công đắp nền Tiêu chuẩn: TCVN 4447: 2012 Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường; Vào biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - * Các yêu cầu thi công: - Trước khi tiến hành thi công phần nền đắp, Nhà thầu phải hoàn tất công việc như thoát nước mặt, dọn dẹp, nhổ cỏ trong phạm vi thi công, tuân thủ các yêu cầu chỉ ra trong phần Chỉ dẫn chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Các công tác đào thông thường, đánh cấp .v.v. sẽ tuân thủ các quy định của các mục tương ứng của Chỉ dẫn kỹ thuật thi công - nghiệm thu. - Đánh cấp: - Khi nền đắp nằm trên sườn đồi, độ dốc 20% hoặc khi nền đắp mới nằm trùm lên nền đắp cũ, hoặc khi nền đắp nằm trên một mái đất dốc ít nhất 1:5, bề mặt dốc của nền đất cũ phải được đánh cấp (theo những bậc nằm ngang gọn ghẽ) theo như quy định trong hồ sơ thiết kế. - Mỗi cấp phải đủ rộng (tuỳ thuộc vào biện pháp thi công) để máy san và máy đầm hoạt động. Mỗi bề ngang cấp sẽ bắt đầu từ giao điểm giữa mặt đất thiên nhiên và cạnh thẳng đứng của cấp trước. Vật liệu đánh cấp sẽ được đắp bù bằng vật liệu đắp nền phù hợp, cùng loại và đầm chặt cùng với vật liệu mới của nền đắp. - Việc đánh cấp và đào rãnh thoát nước phải luôn được giữ cho mặt nền trước khi đắp khô ráo. - Nền đắp ở đầu các công trình: - Nếu đất đắp chỉ dựa vào 1 bên của mố cầu, tường cánh, trụ cầu, tường chắn, các cống đổ tại chỗ hoặc tường đầu cống phải hết sức cẩn thận sao cho diện tích kề sát ngay công trình không bị đầm quá nhanh đến mức có thể gây lật hoặc gây áp lực quá lớn đối với công trình. - Khi nền đắp qua chỗ trước kia là mương tưới, giếng, đường ống nước, các hố đào từ trước, hoặc các chỗ khác mà không dùng được thiết bị đầm thông thường việc thi công nền đắp ở những chỗ đó phải theo đúng các yêu cầu quy định cho việc lấp hố móng. Đắp vật liệu dạng hạt cho đến khi có thể dùng thiết bị đầm thông thường. - * Thi công: - Thông thường vật liệu đắp được chuyển thẳng từ mỏ vật liệu tới công trường thi công trong điều kiện thời tiết khô ráo và được rải xuống. Không được phép đánh đống vật liệu đắp nền, đặc biệt là trong mùa mưa. - Vật liệu đắp nền trong phạm vi đường được rải thành từng lớp có chiều dày từ 20cm (đo trong điều kiện đất đắp đã lu lèn chặt), sau đó sẽ được đầm nén như quy định và được kiểm tra, chấp thuận trước khi tiến hành rải lớp khác lên trên. Chiều dầy của mỗi lớp vật liệu đã lu lèn không được vượt quá 20cm, trừ trường hợp đặc biệt, khi điều kiện thi công nền đắp không cho phép (lầy lội, không có điều kiện thoát nước .v.v.). - Phải sử dụng thiết bị, san đất phù hợp để đảm bảo độ dày đồng đều trước khi đầm nén. Trong quá trình đầm nén phải thường xuyên kiểm tra cao độ và độ bằng phẳng của lớp. Phải luôn đảm bảo độ ẩm phù hợp cho lớp vật liệu được đầm nén. Nếu độ ẩm quá thấp có thể bổ sung thêm nước. Ngược lại, nếu độ ẩm quá cao phải tiến hành các biện pháp như: cày xới, tạo rãnh, hoặc các biện pháp khác thoả mãn yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế hoặc hợp đồng. - Tại những vị trí đắp nền trên lớp đệm thoát nước dạng hạt thì cần phải lưu ý để tránh hiện tượng trộn lẫn hai loại vật liệu. - Nhà thầu phải đào hố móng để lắp đặt các cấu kiện cống tới độ sâu yêu cầu. Hình dạng và kích thước của hố móng phải tuân thủ các chỉ dẫn trên bản vẽ thi công. - *Đắp cát nền - Kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công thực hiện quy trình thi công, kiểm tra chất lượng theo biện pháp thi công được duyệt, đảm bảo các yêu cầu thiết kế về: - Tim ,tuyến - Cao độ và chiều dày các lớp. - Kích thước hình học của các lớp. - Phương pháp thi công các lớp vật liệu. - Chất lượng các lớp vật liệu. - Trong quá trình đắp cát nền: - Kiểm tra chất lượng cát vận chuyển đến vị trí đắp. - Thường xuyên kiểm tra độ bằng phẳng của lớp cát đắp. - Kiểm tra chất lượng lu lèn, độ ẩm của vật liệu đảm bảo độ chặt lớp vật liệu theo đúng thiết kế. - *Đắp đất nền - Thông thường vật liệu đất đắp được chuyển thẳng từ mỏ vật liệu tới công trường thi công trong điều kiện thời tiết khô ráo và được rải xuống. Nhìn chung, không được phép đánh đống vật liệu đắp nền, đặc biệt là trong mùa mưa. - Vật liệu đắp nền trong phạm vi thi công được rải thành từng lớp có chiều dầy theo yêu cầu, sau đó sẽ được đầm nén như quy định và được Kỹ sư TVGS kiểm tra, chấp thuận trước khi tiến hành rải lớp khác lên trên. - Các lớp đất đắp bao có thể được rải trước hoặc rải sau lớp đắp nền tương ứng theo chỉ dẫn của kỹ sư TVGS nhưng phải đảm bảo cấu tạo và chiều dày theo bản vẽ thiết kế. Công tác đầm lèn lớp đất bao này được thực hiện đồng thời với lớp nền đường tương ứng và phải đảm bảo độ chặt yêu cầu. - Phải sử dụng thiết bị, san đất phù hợp để đảm bảo độ dày đồng đều trước khi đầm nén. Trong quá trình đầm nén phải thường xuyên kiểm tra cao độ và độ bằng phẳng của lớp. Phải luôn đảm bảo độ ẩm phù hợp cho lớp vật liệu được đầm nén. Nếu độ ẩm quá thấp có thể bổ sung thêm nước. Ngược lại, nếu độ ẩm quá cao phải tiến hành các biện pháp như: cày xới, tạo rãnh, hoặc các biện pháp khác thoả mãn yêu cầu của Kỹ sư TVGS. - Tại những vị trí đắp nền trên lớp đệm thoát nước dạng hạt thì cần phải lưu ý để tránh hiện tượng trộn lẫn hai loại vật liệu. - Không được đổ bất kỳ lớp vật liệu khác lên trên phạm vi nền đường đang thi công cho đến khi việc đầm nén thoả mãn các yêu cầu nêu trong phần chỉ dẫn kỹ thuật thi công. - Phải bố trí hành trình của các thiết bị san và vận chuyển đất một cách hợp lý để sao cho có thể tận dụng tối đa tác dụng đầm nén trong khi di chuyển các thiết bị đó, giảm thiểu được các vết lún bánh xe và tránh tình trạng đầm nén không đều. - *Nghiệm thu công tác đắp nền: - Cao độ trong nền đắp (tại mép và tim đường) phải đúng cao độ thiết kế ở trắc dọc với sai số 10mm, đo 20m một cọc, đo bằng máy thuỷ chuẩn. - Sai số về độ lệch tim đường không quá 5 cm, đo 20m một điểm nhưng không được tạo thêm đường cong, đo bằng máy toàn đạc điện tử + gương sào. - Sai số về độ dốc dọc không quá 0,05%, đo tại các đỉnh đổi dốc trên mặt cắt dọc, đo bằng máy thuỷ bình chính xác. - Sai số về độ dốc ngang không quá 5% của độ dốc ngang đo 20m một mặt cắt ngang, đo bằng máy thuỷ bình chính xác. - Sai số bề rộng mặt cắt ngang không hụt quá 10cm, đo 20m một mặt cắt ngang, đo bằng thước thép. - Mái dốc nền đường (taluy) đo bằng thước dài 3m không được có các điểm lõm quá 5 cm, đo 50 mét một mặt cắt ngang. Sai số cho phép không quá (2, 4, 7)% độ dốc thiết kế tương ứng với chiều cao (>6, 2-6, <2)m. - Không quá 5% số lượng mẫu có độ chặt nhỏ hơn 1% độ chặt thiết kế yêu cầu nhưng không được tập trung ở một khu vực. Cứ 1500m2 tiến hành 1 tổ hợp 3 thí nghiệm, đo bằng phương pháp rót cát cho nền đất hoặc phương pháp dao vòng cho nền cát. - Bề mặt nền phải bằng phẳng, đảm bảo độ dốc thiết kế và điều kiện thoát nước tốt. |
| Thi công cấp phối đá dăm Tiêu chuẩn: TCVN 8859:2023 Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường; Vào biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công phải thường xuyên tiến hành thí nghiệm, kiểm tra theo các nội dung sau: - Độ ẩm, sự phân tầng của vật liệu CPĐD (quan sát bằng mắt và kiểm tra thành phần hạt). Cứ 200 m3 vật liệu CPĐD hoặc một ca thi công phải tiến hành lấy một mẫu thí nghiệm thành phần hạt, độ ẩm. - Độ chặt lu lèn - Việc thí nghiệm thực hiện tiến hành tại mỗi lớp móng CPĐD đã thi công xong; - Đến giai đoạn cuối của quá trình lu lèn, phải thường xuyên thí nghiệm kiểm tra độ chặt lu lèn để làm cơ sở kết thúc quá trình lu lèn. Cứ 800 m2 phải tiến hành thí nghiệm xác định độ chặt lu lèn tại một vị trí ngẫu nhiên. - Các yếu tố hình học, độ bằng phẳng - Cao độ, độ dốc ngang của bề mặt lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo cao độ tại tim và tại mép của mặt móng; - Chiều dày lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo đạc cao độ trước và sau khi thi công lớp móng tại các điểm tương ứng trên cùng một mặt cắt (khi cần thiết, tiến hành đào h ố để kiểm tra); - Bề rộng lớp móng được xác định bằng thước thép; - Độ bằng phẳng được đo bằng thước 3 m phù hợp với TCVN 8864:2011. Khe hở lớn nhất dưới thước được quy định tại Bảng 4; - Mật độ kiểm tra và các yêu cầu cụ thể quy định tại Bảng 4. - Bảng 4. Yêu cầu về kích thước hình học và độ bằng phẳng của lớp móng bằng CPĐD - Kiểm tra sau thi công - Kiểm tra độ chặt lu lèn, kết hợp kiểm tra thành phần hạt sau khi lu lèn và chiều dày lớp móng : cứ 7000 m2 hoặc ứng với 1 km dài (mặt đường 2 làn xe) cần thí nghiệm kiểm tra bằng phương pháp đào hố rót cát tại hai vị trí ngẫu nhiên (riêng trường hợp rải bằng máy san, cần kiểm tra tại ba vị trí ngẫu nhiên). - Kiểm tra các yếu tố hình học và độ bằng phẳng: cần tiến hành kiểm tra với mật độ đo đạc chỉ bằng 20 % khối lượng quy định nêu tại Bảng 4, tương đương với mật độ đo như sau: - Đo kiểm tra các yếu tố hình học (cao độ tim và mép móng, chiều rộng móng, độ dốc ngang móng): 250 m/ vị trí trên đường thẳng và 100 m/ vị trí trong đường cong. Đo kiểm tra độ bằng phẳng bề mặt móng bằng thước 3m : 500 m/vị trí |
| Thi công bê tông nhựa Tiêu chuẩn: AASHTO T191 ;; TCVN 13567-1:2022; TCVN 13567-2:2022;; TCVN 13567-3:2022; Hồ sơ: Vào biểu mẫu kiểm tra hiện trường; Vào biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | - Kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công thực hiện quy trình thi công, kiểm tra chất lượng các công tác tác: đào đắp nền đường, các lớp CPĐD, các lớp tưới nhựa, các lớp bê tông nhựa, vỉa hè … theo biện pháp thi công được duyệt, đảm bảo các yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế hoặc hợp đồng về: - Tim, tuyến - Cao độ và chiều dày các lớp. - Kích thước hình học của các lớp. - Phương pháp thi công các lớp vật liệu. - Chất lượng các lớp vật liệu. - Giám sát nhà thầu xây dựng thực hiện công tác theo đúng biện pháp thi công đã đề ra và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành. - Thường xuyên theo dõi quá trình thi công của nhà thầu để phát hiện và kịp thời xử lý hoặc trình lên chủ đầu tư xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công như : nền hạ yếu … - Trong quá trình rải và lu lèn bê tông nhựa : - Kiểm tra chất lượng hỗn hợp bê tông nhựa vận chuyển đến nơi rải : kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp trên mỗi chuyến xe bằng nhiệt kế trước khi đổ vào phễu máy rải phải đảm bảo nhiệt độ không dưới 130C (-10C) ; kiểm tra hỗn hợp trên mỗi chuyến xe bằng mắt (mức độ trộn đều, quá nhiều nhựa hoặc quá thiếu nhựa, phân tầng ...). - Thường xuyên kiểm tra độ bằng phẳng bằng thước 3 m chiều dày lớp rải bằng que sắt có đánh dấu mức rải qui định (hoặc bằng phương tiện hiện đại), độ dốc ngang mặt ngang mặt đường ; kiểm tra phối hợp bằng cao đạc. - Kiểm tra chất lượng bù phụ, gọt bỏ các chỗ lõm, lồi của công nhân. - Kiểm tra chất lượng các mối nối dọc và ngang bằng mắt, bảo đảm mối nối thẳng mặt mối nối không rỗ, không lồi lõm, không bị khuất. - Kiểm tra chất lượng lu lèn của lớp bê tông nhựa trong cả quá trình máy lu hoạt động. Sơ đồ lu, sự phối hợp các loại lu, tốc độ lu từng giai đoạn, áp xuất của bánh hơi. Hoạt động của bộ phận chấn động của lu chấn động, nhiệt độ lúc bắt đầu lu lèn và lúc kết thúc lu lèn ... tất cả các điều ấy phải đúng theo chế độ đã thực hiện có hiệu quả trên đoạn rải thử . - Nghiệm thu công tác thi công Bê tông nhựa. - Sau khi thi công hoàn chỉnh mặt đường bê tông nhựa phải tiến hành nghiệm thu. Các yêu cầu phải thoả mãn trong quá trình nghiệm thu mặt đường BTN được thống kê như sau: - Bề rộng mặt đường được kiểm tra bằng thước thép. - Bề dày lớp rải được nghiệm thu theo các mặt cắt bằng một trong các sau: cao đạc mặt lớp bê tông nhựa so với các số liệu cao đạc các điểm tương ứng ở mặt của lớp móng (hoặc của lớp bê tông nhựa dưới). Hoặc bằng cách đo trên các mẫu khoan trong mặt đường, hoặc bằng phương pháp đo chiều dày không phá hoại. - Độ dốc ngang mặt đường được đo bằng máy thuỷ bình chính xác (cao đạc) và thước thép theo hướng thẳng góc với tim đường, từ tim ra mép (nếu 2 mái) từ mái này đến mái kia (nếu đường 1 mái). Điểm đo ở mép phải lấy cách mép 0,50m. Khoảng cách giữa 2 mặt cắt đo không quá 10m. - Độ dốc dọc kiểm tra bằng máy thuỷ bình chính xác (cao đạc) tại các điểm đổi dốc dọc theo tim đường. - Sai số của các đặc trưng hình học của lớp mặt đường bê tông nhựa không vượt quá các giá trị theo tiêu chuẩn hiện hành |

### 19.2. Giám sát thi công cảnh quan, cây xanh

| Nội dung / tiêu chuẩn / hồ sơ xác nhận | Phương pháp giám sát, kiểm soát chất lượng |
| --- | --- |
| Giám sát trồng cây xanh | - Kiểm tra vật liệu, cây xanh trước khi đưa vào thi công: Đất hữu cơ và phân lót đáy hố trồng được xem xét, lấy mẫu tại nguồn cung cấp và phải được cơ quan chuyên môn kiểm tra (phòng thí nghiệm hợp chuẩn) về các tính chất sinh hoá, cơ lý bảo đảm thích hợp cho chủng loại cây trồng trên mặt bằng. Hoá đơn, chứng chỉ xuất vườn: nhà thầu cung cấp, địa điểm vườn ươm, số lượng, chủng loại, kích thước, độ tuổi...Trực quan về hình dáng, kích thước, sức sống. Kích thước, độ ổn định bầu đất. - Giám sát công tác thi công san rải, lu lèn đất mầu trên mặt bằng, thi công hố đào, lắp đặt ống thoát và thấm nước, lót phân mùn. - Giám sát công tác trồng cây: Vị trí cây trồng. Độ sâu chôn gốc. Thời điểm, thời tiết khi trồng cây. Các biện pháp định vị, cố định cây sau khi trồng xuống hố. - Kiểm tra quá trình chăm sóc cây sau khi trồng. - Các yêu cầu riêng: Các cây thân thảo như cỏ, hoa, dây leo phải được gieo, trồng vào thời điểm thích hợp để cây phát triển đẹp nhất, vào đúng dịp hội nghị, lễ, tết. Các cây thân mộc phải có số lượng dự phòng thích hợp (được trồng trên mặt bằng) để có thể thay thế cây chính khi các cây chết hoặc phát triển kém. Các cây trồng dạng vườn rừng cho phép sai số với biên độ rộng về kích thước, vị trí. Các cây trồng theo hàng phải hạn chế tối thiểu các sai số về vị trí và kích thước. Đặc biệt các cây trồng trên quảng trường, ngoài các yêu cầu cao về hình dáng kích thước còn cần bảo đảm độ đồng đều về hình dáng giữa các cây. |
| Yêu cầu về công tác chuẩn bị trước khi trồng cây Tiêu chuẩn: Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án,; BPTC | - Căn cứ theo hồ sơ thiết kế, hợp đồng thi công nhà thầu phải trình các bên kiểm tra vườn ươm, nguồn cung cấp cây trong cho dự án - Cây trồng cho dự án phải đảm bảo đầy đủ về hình dáng, kích thước, đường kính thân, chiều cao, đường kính tán lá, … theo đúng hồ sơ thiết kế quy định. - Đất trồng cây: Sửa dụng đất trồng cây phải đảm bảo đạt theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, khối lượng đất tròng cho các cây to được tính theo từng hố (≥ 0,5m3 đất trồng cây/ 1hố), đất trồng cho các nhỏ, cây bụi sử dụng theo thiết kế quy định (thông thường không nhỏ hơn 30cm) - Phân bón và thuốc phân chuồng + vi sinh sử dụng trong 03 tháng đầu. - Phân bón và thuốc phân chuồng + vi sinh, NPK sử dụng sau 03 tháng đầu. |
| Kỹ thuật trồng cây Tiêu chuẩn: Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án,; BPTC | - Cây xanh vận chuyển về công trường phải thảo mã đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, hợp đồng thi công, được các bên kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào vị trí trồng cây - Yêu cầu kỹ thuật trồng cây: - Cây trồng phải đúng vị trí, yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế của chủ đầu tư phê duyệt. - Ngoài các yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đơn vị thi công sẽ đảm bảo các yêu cầu sau : - Đơn vị thi công sẽ thực hiện việc khảo sát đối với từng loại cây, vị trí trồng cây tại công trình để có phương án cắt tỉa, vận chuyển cây phù hợp với vị trí trồng cây. - Trước khi trồng cây, đơn vị thi công kiểm tra dáng cây, vị trí hố trồng, kiến trúc mặt đứng của công trình để định vị cây, đảm bảo sau khi trồng đạt được kỹ thuật và mỹ quan chung cho công trình, dự án. - Mỗi hỗ trồng cây bóng mát phải được đào rộng > 1,2m, chiều sâu phù hợp với gốc cây và việc hoàn thiện cây sau khi trồng phải phù hợp với cos hoàn thiện sân nhà, vỉa hè. - Mỗi cây bóng mát phải có ít nhất 4 cột chống cây có liên kết chặt với cây. - Mỗi hố trồng cây bóng mát phải bỏ ít nhất khối lượng đất trồng theo hồ sơ thiết kế quy định - Khu vực trồng cây cỏ, hoa,… phải đảm bảo ít nhất 30 cm đất trồng cây - Những cây trồng không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật nêu trên, đơn vị thi công sẽ trồng lại cây bằng kinh phí của nhà thầu. |
| PHẦN 4 | - SÁNG KIẾN CẢI TIẾN |

# PHẦN IV. BIỂU MẪU HỒ SƠ

Áp dụng biểu mẫu theo Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, Thông tư số 32/2026/TT-BXD và biểu mẫu dự án được Chủ đầu tư ban hành. Danh mục biểu mẫu chính:

| TT | Biểu mẫu | Người lập / ký |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu yêu cầu nghiệm thu (vật liệu, công việc, giai đoạn) | Nhà thầu lập, TVGS tiếp nhận |
| 2 | Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, thiết bị đầu vào | Kỹ sư TVGS |
| 3 | Biên bản lấy mẫu thí nghiệm | Kỹ sư TVGS chứng kiến |
| 4 | Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | Kỹ sư TVGS |
| 5 | Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn / hoàn thành | TVGS trưởng |
| 6 | Biên bản nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công xây dựng | TVGS trưởng |
| 7 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình | Lãnh đạo Công ty / người được ủy quyền |
| 8 | Nhật ký thi công xây dựng công trình | Nhà thầu lập, TVGS ghi ý kiến |
| 9 | Phiếu ghi nhận sự không phù hợp (NCR) | TVGS |
| 10 | Phiếu yêu cầu cung cấp, làm rõ thông tin (RFI) | Nhà thầu / TVGS |
| 11 | Danh mục theo dõi hồ sơ trình duyệt (shopdrawing, vật liệu, biện pháp) | Kỹ sư QA-QC |
| 12 | Phiếu kiểm tra (checklist) theo từng công tác – Phần III | Kỹ sư TVGS |
| 13 | Chỉ thị công trường / thư báo kỹ thuật | TVGS |
| 14 | Biên bản kiểm tra ATLĐ, VSMT, PCCC | Giám sát ATLĐ |
| 15 | Báo cáo tuần, tháng của TVGS | TVGS trưởng |
| 16 | Báo cáo hoàn thành công tác giám sát | TVGS trưởng lập |